|  | Anexa nr.1. |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea serviciilor de reparație curentă și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV - 3 buc.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 50500000-0 | Servicii de reparație curentă și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV | buc. | 3 | conform formularului de deviz | 230 000,0 |

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

1. Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locul,  adresa desfășurării lucrărilor: Chișinău , Centrala Electrică cu Termoficare , Sursa-1 ,

str. Meșterul Manole, 3.

1.2  Termenul de realizare a lucrărilor: iunie-decembrie 2022, conform graficului de reparații anual.

1.3  Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu de cel puțin 3 ani.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

2.1  Lucrările se efectuează în instalațiile în funcțiune.

2.2 Toate serviciile sunt  necesare a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative :

- RS-21   „Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente “Termoelectrica” S.A.”

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”

- NAIE (ПУЭ ediția 7) „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”

- 12-1P-13  „Instrucțiunea pentru exploatare compresoarelor  3BШ-1,6-3/46  Sursa   1 (pentru ID-110 kV).

2.3 Încercările, verificările compresoarelor în conformitate cu instrucțiunile de la producător, vor   fi

efectuate în prezența Beneficiarului.

2.4. La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea

de probe de funcționare și reglaje aferente.

2.5.  Ofertantul va respecta normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în

vigoare:

- Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, implementată prin H.G. Nr.95 din 05.02.2009;

- H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, etc.

2.6   Cerințe tehnice specifice:

2.6.1  Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de

exploatare  a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative.

2.6.2  La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese agrementate conform reglementarilor naționale

în vigoare precum și standardelor naționale.

2.6.3 Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a  folosirii

de materiale (piese) de foarte buna calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

2.6.4 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor

respective emise.

3. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Condiții de recepție a lucrărilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, pârțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 1 an , din data semnării

procesului-verbal de ambele părți.

5.  Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut

de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială propriu în termenii cât mai curând posibil dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor:

Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru

efectuarea calitativă a lucrărilor.

7. Cerințe privind calculul costului

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți

8. Documente obligatorii la depunerea evaluarea ofertei

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații electrice;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică pentru efectuarea tuturor măsurărilor de calitate menționate mai sus pentru produsele reparate(pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul utilizat la executarea contractului;

- Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune (doar ofertantul cîștigător);

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție (doar ofertantul cîștigător);

9.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 1 an  (din data reparației) pentru toate componentele;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor;

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 30 zile;

- Garanția la marfă pentru piese de schimb: minim 12 luni de la predare (în caz de expirare a garanției de la procurare);

10. Lista cu cantitățile de lucrări

- Lista cu cantitățile de lucrări va fi elaborată în conformitate cu documentația tehnică-normativă de efectuare a reparațiilor  la compresoarele de tip 3BШ-1,6-3/46   .

- Volumele de lucrări vor fi stabilite la momentul întocmirii actului de defectare a utilajului vizat.

Relații de contact : Tel.: 022-385- 310                                  e-mail: didilica.iurie@termoelectrica.md

| Formular de Deviz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de reparație curentă și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV |  |  |  |  |  |
| (Compresoare - tip VS 1.6-3/46) |  |  |  |  |  |
| Baza de calcul-catalogul de prețuri 26.06.19 partea VII, III, 1/98 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea serviciilor | Unități | Cantitatea |  |  |
| I | Servicii |  |  |  |  |
| 1003011201 | Reparația curentă VS 1.6-3/46 Текущий ремонт комрессора VS 1.6-3/46 | buc. | 3 |  |  |
| 2001011001 | Reparația separatorului apă/ulei Ремонт водомаслоотделителя с изготовлением и заменои прокладок | buc. | 9 |  |  |
| 2001010201 | Reparația tablelor de supape Ремонт пластин клапана | buc. | 18 |  |  |
| 2001010401 | Reparația manivelei Ремонт шатуна с перезаливкои и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | buc. | 3 |  |  |
| 2001010701 | Reparația cilindrului tr. I, II Ремонт цилиндра I, II от. | buc. | 6 |  |  |
| 2001010801 | Reparația cilindrului kraitcopf tr.III Ремонт цилиндра III от. | buc. | 3 |  |  |
| 2001010301 | Reparația piston kraitcopf Ремонт поршня или крейцкопфа | buc. | 9 |  |  |
| 2001011201 | Reparația bandaj arbore cotat Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала | buc. | 3 |  |  |
| 2001011301 | Reparația capacelor de supapă Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | buc. | 9 |  |  |
| 0302030101 | Curățirea și controlul metalului în colector, înlaturarea defectelor cu turnarae metalului Чистка и выборка металла, устранение дефектов с наследующей наплавкой | dm3 | 3 |  |  |
| 0109010601 | Reparația supapa inversată Ремонт обратного клапана | buc. | 3 |  |  |
| 0119010101 | Reparația supapei executorie Ремонт мембранно- исполнительного клапана | buc. | 9 |  |  |
| 0120010201 | Reparația supapei de siguranță Ремонт предохранительного клапана | buc. | 9 |  |  |
|  | Total, 1 compresor |  |  |  |  |
|  | Total, pentru 3 compresoare |  |  |  |  |
|  | Total, pentru 3 compresoare cu k=4,07 |  |  |  |  |