|  | Anexa nr.1 |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziţia serviciilor

1. Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: IDD – 110 kV CET Sursa nr.2, SES – 2,  str. Vadul lui Vodă, 5.

Termenul de realizarea a lucrărilor:   Luna aprilie – iunie anul 2022.

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică.

3. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Serviciile vor fi prestate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и действующими законодательством, строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами.

4. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului documente sau acte, care să confirme disponibilitatea și conformitatea instalațiilor/dispozitivelor utilizate în procesul de lucru (permisiunea de utilizare, certificate de corespundere, condiții tehnice, pașapoarte tehnice), care să corespundă cerințelor DNT, luând în considerație păstrarea și ambalarea acestora.

Подрядчик обязан представить Заказчику документы, удостоверяющие качество применяемых установок/приборов (Разрешения на применение, Сертификаты соответствия, ТУ, паспорта), отвечающие требованиям НД и ТД с учетом их хранения, упаковки.

5.  Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | РД 34.20501-2003 | Regulile tehnicii exploatării a centralelor electrice și a rețelelor electrice Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Правила безопасности при эксплуатации электро-установок |
| 3 | РД 153-34.0-46.302-00 | Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле. |
| 4 | SR EN 60076-1 | Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi |
| 5 | IEC 60076-3:2013 | Transformatoare de putere. Niveluri de izolație, încercări dielectrice și distanțe de izolare în aer. |
| 6 | SR EN 60076-4 | Transformatoare de putere. Partea 4: Ghid pentru încercările la impuls de tensiune de trăsnet şi de comutaţie. Transformatoare de putere şi bobine de reactanţă |
| 7 | РД 34.45-51.300-97 | Объем и Нормы Испытания Электрооборудования |

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Companie licenţiată. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: a. executarea în ultimii 3 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

6.2 Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

- o listă a serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit.

- informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare.

- o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

- echiparea personalului cu echipament individual de protecție conform HG Nr. 1289 
din  02.12.2016.

6.3 Formularul ofertei va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu, conform metodei calculației pentru volumul definit prin prezentul Caiet de Sarcini.

7. Completarea ofertei tehnice, precum și a listei de abateri, sunt importante pentru ,,TERMOELECTRICA” S.A. în absența acestora, sau necompletarea tuturor pozițiilor, oferta nu va fi examinată.

Заполнение технического предложения, а так же списка отклонений, является важным для ,,TERMOELECTRICA” S.A. в случае их отсутствия, или незаполнении  всех позиций, предложение не подлежит рассмотрению.

Diagnostica tehnică a transformatoarelor  1T, 2T.

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Temeiul | Unitate de măsură | Cantitatea | Prețul pentru o unitate | Valoarea, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diagnostica tehnică a transformatoarelor 1T, 2T, tipul ТДН-16000/110 У1 | Calculația | Transformator | 2 | 287.500,00 | 575.000,00 |
|  | Total |  |  |  |  | 575.000,00 |

Volumul lucrarilor pe unitate de timp. Diagnostica tehnică a transformatoarelor 1T, 2T, tipul ТДН-16000/110 У1

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea măsurărilor, numărul de | Cantitatea persoanelor | Norma, oră |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de pregătire |  |  |  |
| 1.1 | Analiza construcției, defectelor și a refuzurilor în funcționare. Analiza regimurilor de lucru și a aspectelor ce țin de exploatarea utilajului supus examinării. Анализ конструкции, характерных дефектов и отказов. Анализ режимов работы и особенности эксплуатации обследуемого оборудования. | 1 | 2 | 3,00 |
| 1.2 | Familiarizarea și examinarea documentației tehnice: - pașapoartelor tehnice ale echipamentului electric; - proceselor – verbale de măsurări și încercări, analizelor și verificărilor în regim de funcționare; informației cu privire la reparații, lucrări de modernizare sau reconstrucție și înlocuirea detaliilor. Ознакомление с документацией и её анализ: -паспортами на оборудование; -результатами эксплуатационных измерений, испытаний, анализов и проверок; сведениями о ремонтах, реконструкциях и заменах узлов. | 1 | 2 | 7,00 |
| 1.3 | Inspectarea vizuală a echipamentului electric. Внешний осмотр оборудования. | 1 | 2 | 1,00 |
| 2. | Măsurările electrice ale transformatorului |  |  |  |
| 2.1 | Măsurarea pierderilor de mers în gol la tensiune scăzută. Измерение потерь холостого хода при пониженном напряжении. | 5 | 2 | 4,80 |
| 2.2 | Măsurarea mărimilor dielectrice ale înfășurărilor: R60; – tgδ; – C. Измерение изоляционных характеристик обмоток: R60; – tgδ; – C. | 5 | 2 | 4,20 |
| 2.3 | Măsurarea mărimilor dielectrice ale racordurilor de înaltă tensiune: – R60; – tgδ; – C. Измерение изоляционных характеристик высоковольтных вводов: – R60; – tgδ; – C. | 5 | 2 | 5,60 |
| 2.4 | Măsurarea rezistenței în curent continuu la toate pozițiile Regulatorului Automat de Tensiune. Измерение сопротивлений обмоток по постоянному току при всех положениях переключателей ответвления | 5 | 2 | 14,90 |
| 2.6 | Efectuarea analizei cromatografice a gazelor dispersați în uleiul de transformator și din racorduri. Проведение хроматографического анализа газов, растворенных в масле из бака и вводов.. | 5 | 2 | 7,00 |
| 2.7 | Determinarea cantității derivațiilor (componentelor) furanului în uleiul de transformator. Определение количества фурановых производных в масле из бака. | 5 | 2 | 7,00 |
| 3. | Efectuarea analizei fizico – chimice a uleiului de transformator din cuvă |  |  |  |
| 3.1 | Determinarea tensiunii de străpungere Oпределение пробивного напряжения | 5 | 2 | 3,00 |
| 3.2 | Determinarea concentrației de acid în uleiul de transformator Oпределение кислотного числа | 5 | 2 | 3,25 |
| 3.3 | Determinarea temperaturii de focalizare (aprindere) Oпределение температуры вспышки | 5 | 2 | 3,25 |
| 3.4 | Determinarea nivelului de umiditate Oпределение влагосодержания | 5 | 2 | 4,00 |
| 3.5 | Determinarea dependenței tangentei ughiului de pierderi de temperatură Oпределение температурной зависимости tgδ | 5 | 2 | 4,00 |
| 3.6 | Determinarea clasei de puritate industrială Oпределение класса промышленной чистоты | 5 | 2 | 2,00 |
| 3.7 | Determinarea analizei fracționate a impurităților mecanice Oпределение фракционного анализа механических примесей | 5 | 2 | 3,45 |
| 3.8 | Determinarea conținutului de aditive antioxidante Oпределение содержания антиокислительной присадки | 5 | 2 | 4,00 |
| 3.9 | Determinarea conținutului acizilor și a bazelor solubile Oпределение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 5 | 2 | 3,50 |
| 4. | Efectuarea analizei fizico – chimice a uleiului racordurilor pentru determinarea |  |  |  |
| 4.1 | Determinarea tensiunii de străpungere Oпределение пробивного напряжения | 5 | 2 | 3,00 |
| 4.2 | Determinarea concentrației de acid Oпределение кислотного числа | 5 | 2 | 3,25 |
| 4.3 | Determinarea temperaturii de focalizare (aprindere) Oпределение температуры вспышки | 5 | 2 | 3,25 |
| 4.4 | Determinarea nivelului de umiditate Oпределение влагосодержания | 5 | 2 | 4,00 |
| 4.5 | Determinarea dependenței tangentei ughiului de pierderi de temperatură Oпределение температурной зависимости tgδ | 5 | 2 | 4,00 |
| 4.6 | Determinarea clasei de puritate industrială Oпределение класса промышленной чистоты | 5 | 2 | 2,00 |
| 4.7 | Determinarea conținutului de aditive antioxidante Oпределение содержания антиокислительной присадки | 5 | 2 | 4,00 |
| 5. | Calculul nivelului de umiditate a izolației uscate RIP |  |  |  |
| 5.1 | În funcție de starea de echilibru По равновесному состоянию | 1 | 2 | 6,00 |
| 5.2 | În funcție de tangenta unghiului de pierderi a izolației și a uleiului По tgδ изоляции и масла | 2 | 2 | 6,00 |
| 6. | Inspectarea termovizională a transformatorului |  |  |  |
| 6.1 | Inspectarea termovizională a cuvei Тепловизионное обследование бака | 1 | 2 | 9,00 |
| 6.2 | Inspectarea termovizională a racordurilor Тепловизионное обследование вводов | 3 | 2 | 3,00 |
| 6.3 | Inspectarea termovizională a echipamentului sistemului de răcire Тепловизионное обследование оборудования системы охлаждения | 1 | 2 | 2,85 |
| 7. | Alte încercări și măsurări |  |  |  |
| 7.1 | Verificarea la vibrații a parții active a transformatorului Вибрационное обследование активной части | 5 | 2 | 4,20 |
| 7.2 | Măsurarea nivelului de descărcări electrice prin metoda electrică Измерение уровня электрических разрядов электрическим методов | 5 | 2 | 3,20 |
| 7.3 | Măsurarea nivelului de descărcări electrice prin scanarea electromagnetică de frecvență înaltă Измерение уровня электрических разрядов электромагнитным высокочастотным сканированием | 5 | 2 | 3,20 |
| 7.4 | Locația acustică a descărcărilor electrice în partea activă Акустическая локация электрических разрядов в активной части | 5 | 2 | 2,85 |
| 8. | Procesele Verbale și rapoarte tehnice |  |  |  |
| 8.1 | Analiza complexă a rezultatelor obținute. Elaborarea recomandărilor privind exploatarea ulterioară, necesitatea executării volumelor lucrărilor de reparații și a termenilor de executare a acestor lucrări Комплексный анализ полученных результатов. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, необходимости, сроках и объёме ремонтных работ | 1 | 1 | 32,00 |
| 8.2 | Elaborarea raportului tehnic și a proceselor – verbale despre starea tehnică a transformatoarelor în ansamblu și a componentelor în parte ale acestora, în baza listei defectelor depistate, validate cu ștampila laboratoarelor acreditate. Выдача технического отчёта и протоколов с заключением о техническом состоянии трансформаторов в целом и его отдельных узлов, перечнем обнаруженных дефектов, с печатью аккредитованных лабораторий | 1 | 1 | 4,50 |

Antreprenorul este obligat să prezinte Beneficiarului

“TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependenţă de rezultatele măsurărilor și încercărilor.

“TERMOELECTRICA” S.A. оставляет за собой право изменения объемов работ по результатам испытаний, измерений.