Caiet de sarcini

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

nr. Lotului: S1_PMI_2023, COD PMI  2023220004, cat B_Generare_I

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 1 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 50700000-2 | - Lucrări de reparație capitală a rezervorului apei de adaos nr. 2 |  | 1 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | - 700 000 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 700 000 lei |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Livrarea materialelor și realizarea lucrărilor vor avea loc la STA – 1, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și anume la gospodăria de rezervoare a Sectorului tratarea apei nr. 1. Lucrările constau în:

- Demontarea și schimbarea fundului si brâului de jos a rezervorului БХОВ №2;

- Schimbarea pilonului rezervorului - 6 m (demontarea pilonului și montarea lui);

- Lucrări de montare, de instalare (sudarea pe contur a plăcilor de oțel);

- Betonarea fundamentului  rezervorului БХОВ №2;

- Rosturile (cordoanele) de sudură vor fi verificate în volum de 100% cu metode nedistructive

(ultrasunet/lichide penetrante).

Termenul de executare  - 80 zile. Perioada de executare aprilie - iunie 2023. Materialele (metalul) vor fi livrate până la începerea lucrărilor.

2. Informații și proiectare.

Lucrarea constă în betonarea fundamentului, înlocuirea brâului H - 1500  mm de jos și a fundului rezervorului БХОВ №2 cu Ø – 6630 mm, schimbarea pilonului L - 6 metri cu Ø - 219 mm.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată:

- în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora;

- după primirea și punerea în exploatare a obiectului;

- prezentarea pașapoartelor/certificatelor materialelor utilizate;

- concluzia privind verificarea cordoanelor de sudură;

- lăsarea locului de lucru în ordine.

Lucrările vor fi realizate timp de max. 80  de zile.

Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Materialele necesare: metal oțel (Ст.3) cu grosimea de 6 mm GOST 14637-89. Conducta cu Ø - 219 mm și L - 6 metri.

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere, în apropierea rezervoarelor aflate în funcțiune și a conductelor de legătura a acestora. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicei securității muncii. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele de drenare, etc.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

După finalizarea lucrărilor de reparație, va fi necesar de aplicat stratul anticoroziv a suprafețelor interioare a rezervorului, după care  se va fi supune testării la presiune împreună cu conductele sale de legătură. Executantul/antreprenorul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 5 ani, în caz de apariție a viciilor ascunse (defecte) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora din surse proprii. Modalitatea de constatare a defectelor va fi în baza unui act de defectare și în prezenta comisiei formată din reprezentanții ambelor părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Materialul, din care va fi confecționat brâului de jos și fundul rezervorului БХОВ №2 și pilonul rezervorului va fi supus în mediul umed cu un conținut mărit de oxigen, dar suprafețele interne ale acestui rezervor vor fi acoperite cu stratul chimic anticoroziv.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor. Condiții specifice.

Schimbarea pilonului, montarea brâului de jos a rezervorului БХОВ №2, cu schimbarea fundului și realizarea fundamentului acestuia, vor fi efectuate conform volumelor de lucrări atașate în devizul de mai jos, cu materialele executantului/antreprenorului. Materiale  - oțel (Ст.3)  cu grosimea 6 mm, conductă Ø - 219mm și lungimea de - 6 metri. Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Schimbarea pilonului cu L - 6 metri cu Ø - 219 mm., confecționarea și montarea brâului de jos сu înălțimea de 1,5 m și cu grosimea de 6 mm și a fundului rezervorului БХОВ №2 din metal oțel (Ст.3)  cu grosimea de 6 mm. Betonarea fundamentului rezervorului БХОВ №2, demontarea conductelor de legătură cu vana de drenare a rezervorului.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea instalațiilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în proiect. Lucrările vor fi realizate cu materialele, produsele, instrumentele executantului / antreprenorului. În cazul utilizării mecanismelor, instrumentelor, ustensilelor aflate în proprietatea beneficiarului, acestea nu vor fi incluse în procesul verbal de executare a lucrărilor.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, automacara, electrocompresor mobil, aparat de sudură, convertizor de sudură, generator sudură, macara fereastră, mașină portabilă de  tăiat, compactor pe pneuri sau mecanic.  Se vor utiliza: oțel (Ст.3)  δ = 6 mm și Н=1,5m, S= 31.22m2, oțel cornier/ electrozi p/u sudură, foaie de oțel δ = 6 mm, S=36m2, conductă L -6 metri cu Ø - 219 mm, șuruburi, piulițe, discuri, gaz, acetilenă, oxigen tehnic, tablă zincată, saltele vată minerală, sârmă, piatră, șuruburi, șaibe, scoabe, nisip, etc. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale RM.

16. Definiții

Nu este cazul

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu winsmeta.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.181-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
|  | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |

19.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de  ___5 ani_  pentru lucrări, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparații - 80 zile ;

ANEXA nr. 1

| "Termoelectrica" SA Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БХОВ Nr. 2 si betonarea fundamentului | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БХОВ Nr. 2 si betonarea fundamentului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БХОВ Nr. 2 si betonarea fundamentului / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontarea si montarea izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzD39A1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Разборка защиты, экранирования и термоизоляции трубопроводов или аппаратов, выполненных из жести, оцинкованных листов. На ограниченном пространстве или в действующих зонах Вес- 0,144т | m2 | 43,0000 |
| 2 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate (Разборка термоизоляции аппаратов из матов различного термоизоляционного материала, сложных по объему и поверхности) б=100мм 35 м2 х 0,10м =3,5м3 х 0,05 = 0,175т | m2 | 43,0000 |
| 3 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Монтаж креплений для термоизоляции на аппараты - сталь д=5,5мм) | m2 | 43,0000 |
| 4 | RpIzD06A1 | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura de sirma zincata imbracate pe ambele fete confectionate pe santier, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la volume sau suprafete simple.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune, (Изоляция аппаратов матами из стекловаты и минераловаты типа I или минераловаты типа Р, прошитыми проволокой на плетеную сетку, выполненная на стройке, толщиной 100 мм, по объемам простой формы. На ограниченном пространстве или в действующих зонах) | m2 | 43,0000 |
| 5 | RpIzD20B1.2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0.5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate (Защита термоизоляции аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах с шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, изготовление сегментами в мастерских) | m2 | 43,0000 |
| 6 | RpIzD20B2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare (Защита термоизоляции аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,5 мм, на самонарезающихся винтах со шлицованной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции свыше 1,6 м, монтаж) | m2 | 43,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Schimbarea braului de jos. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de demontarea/pregatire. Демонтажные работы/подготовительные для производства работ /обвязки Бака ХОВ №2 в нижней части - трубы |  |  |
| 7 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 2,0000 |
| 8 | RpIC09C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm | m | 2,0000 |
| 9 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m | 0,3000 |
| 10 | RpIC09C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm | m | 0,3000 |
| 11 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разбивка бетонного бортика В=0,15м в основании стенки бака - по периметру) | m3 | 3,1000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.2. Вспомогательные работы - временные опоры для верхней части бака при демонтаже обечайки |  |  |
| 12 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar (Изготовление временных опор для верхней части бака на период производства работ) | kg | 860,0000 |
| 13 | Материал | Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi | kg | 860,0000 |
| 14 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий временных опорных конструкций для верхней части бака) | kg | 860,0000 |
| 15 | CH10C | Confectionare si montare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Изготовление и установка металлоконструкций временных опор из шлеллера №16 для усиления центральной стойки Д-230мм | kg | 100,0000 |
| 16 | Материал | Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi | kg | 100,0000 |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) (внутри бака - для установки/демонтажа опор) | m2 | 41,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2.3. Instalarea Устройство люка-лаза Ду-800мм /демонтаж-монтаж/ |  |  |
| 18 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Срезка патрубка люка-лаза D-830мм) | m | 2,6000 |
| 19 | M1M09R | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 800 mm (Демонтаж патрубка люка-лаза D-830мм) | per | 1,0000 |
| 20 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Резка отверстия в корпусе бака /обечайке/ под установку люка) | m | 2,6000 |
| 21 | AcE51L | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 800 mm (Обратный монтах в стенку бака стального патрубка , D-800 мм L=0,5м) | piesa | 1,0000 |
| 22 | TfB05R1 | Montare capacului gurei de vizitare, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 800 (Mонтаж крышки люка) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Schimbarea pilonului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3.1. Demontarea pilonului (6m) |  |  |
| 23 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (D230mm) | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3.2. Montarea pilonului |  |  |
| 24 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului (Монтаж опорной пластины для стойки 2шт) | kg | 47,1000 |
| 25 | Материал | Constructie metalice suport pilonului (лист б=12мм) | kg | 47,1000 |
| 26 | RpIC09E1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (D=219mm) | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Schimbarea fundului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4.1. Demontare fundului |  |  |
| 27 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii Резка днища Бака | m | 63,0000 |
| 28 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) S=34.5м2, б=6мм вес 1,608т с учетом износа | kg | 1 608,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4.2. Устройство бетонного основания под днище бака БХОВ-2 |  |  |
| 29 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare - Разработка вручную - разравнивание грунта под снятым днищем на Н=0,3м | m3 | 10,5000 |
| 30 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Обратная подсыпка грунта с выравниванием и уплотнением | m3 | 3,0000 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н=0,1м | m3 | 3,0000 |
| 32 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Устройство бетонного основания бака Н=0,15-0,2м | m3 | 6,0000 |
| 33 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 5,9000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4.3. Lucrari de instalare |  |  |
| 34 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сборка днища внутри бака 33м стыков швов за 3 раза =99м | m | 99,0000 |
| 35 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime grosime Приварка днища к обечайке стенки бака по периметру внутри (1 проходки) и снаружи (2 проходки) 6,63мх3,14x3= 20.82 х 3 = 62.5м | m | 62,5000 |
| 36 | Материал | Сталь листовая б=6мм S=34,5m2 /с учетом раскроя 36м2, 4листа) | kg | 1 695,0000 |
| 37 | Материал | Сталь листовая б=6мм для подкладных пластин 33х0,05=2,0м2 | kg | 94,2000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Polizarea si control sudurilor |  |  |
| 38 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Внутренняя полировка сварных швов оборудования, с целью выполнения испытания без разрушения образца) | m | 124,0000 |
| 39 | M1L43A | Controlul sudurilor de colt, cu ultrasunete, la utilaje tehnologice | m | 124,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Transportarea elementelor noi si demontate in zona lucrarilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6.1. Транспортировка демонтированной изоляции оборудования |  |  |
| 40 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка демонтированной изоляции оборудования к месту временного складирования) | t | 0,5360 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.2. Transportarea partitiilor demontate. Перемещение - демонтированных элементов обечайки, днища и стойки (в том числе и временно) на место складирования после демонтажа) |  |  |
| 41 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ 1,455т обечайка + 1,608т днище +0,100т стойка | t | 3,1630 |
| 42 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров к месту складирования расст 25м K=2.5 | t | 3,1630 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.3. Transportarea elementelor noi. Перемещение - новые элементы обечаек, днища бака, стойки и металлоконструкции опор к месту работы) |  |  |
| 43 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами в зону работ 1,470т обечайка+1,695т днище+ 0,100т стойка +0,96т м/констр опор | t | 4,2250 |
| 44 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров от места складирования расст .25м K=2.5) | t | 4,2250 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.4. Transportarea betoanelor vechi. Перемещение - старого бетона на место складирования после демонтажа |  |  |
| 45 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ | t | 6,0000 |
| 46 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Перемещение ручными средствами по площадке парка резервуаров к месту складирования расст 25м K=2.5 | t | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea deseuri |  |  |
| 47 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata, beton vechi si metal uzat) | t | 9,6990 |
| 48 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (izolarea uzata si beton vechi) | t | 6,5360 |
| 49 | TsI50A1 | Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 3,1630 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 50 | M1A05A k=0,7 | Demontare recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Демонтаж нижней обечайки - цилиндрической части Бака ХОВ D-6.63м, Н=1,5м- 31,22м2, сталь б=6мм, с учетом износа 1,455т К=0,7 | t | 1,4550 |
| 51 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Монтаж новой нижней обечайки - цилиндрической части Бака ХОВ D-6.6м, Н=1,5м- 31,220м2, сталь б=6мм /с учетом 1 шва приварки обечайки к днищу бакa | t | 1,4700 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 52 |  | Элемент - обечайка Бака ХОВ №2 (Н=1,5м, S= 31.22м2) б=6мм | t | 1,4700 |