Caiet de sarcini Nr. 1

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B_Generare_ I, p.20 |  |  |  |  |
| Lot 1 | 45442200-9 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de măsurat, filtrelor şi a altor utilaje. | m2 | 1700 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 2.000.000,0 |
|  |  | - Lotul 2 cat B_Generare_ I, p.58 |  |  |  |  |
| Lot 2 | 45442200-9 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale rezervoarelor, filtrelor și a altor utilaje. | m2 | 450 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 500.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2.500.000,0 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Sectoarele de tratarea a apei din str. Meșterul Manole,3 și din str.V.Vodă,5. Lucrările constau în:

1. Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice, iar în cazul limpezitorului de apă curățarea se va efectua manual cu mașina de șlefuit și cu peria;

2.Deprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic;

3. Vopsirea /Aplicarea a stratului de grund bi-component epoxidic ( cu o grosime de 80 mcm), pe bază de polimeri sintetici,  care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare;

4. Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la acțiunea factorilor chimici (acid sulfuric de 10 % , sodă caustică de 5 % și soluție de sare de 12 %), cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

Grosimea totală a straturilor (vopseau inclusiv grund), conform NCM E 04.01:2016 și ISO 12944-5:2007, trebuie să fie nu mai puțin de:

- 380 mcm pentru filtrele instalației de desalinizare a apei (cu mediu puternic agresiv, și anume acid sulfuric de 10 % , sodă caustică de 5 %).

- 280 mcm pentru filtrele instalației de dedurizare a apei (soluție de sare de 12 %) și rezervoarele, limpezitoarele de apă, filtrele mecanice, etc.

Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de 380 mcm (pentru mediul puternic agresiv) și de 280 mcm (pentru mediu cu agresivitate medie).

Perioada de executare  a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern: mai – octombrie 2024 pentru lotul nr.1 și : mai – noiembrie 2024 pentru lotul nr.2.

2. Informații.

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv intern se vor realiza utilajului instalației de tratare a apei. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-9 m ( sau chiar mai mult). Construcția unor  utilaje va fi  în formă de con.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.  Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene. Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului care atestă calitatea și reglementărilor tehnice. Calitatea vopselei cât și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv intern trebuie să asigure respectarea cerințelor față de calitatea apei desalinizate conform  Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” cap. IV secț. 8, 9, 10, 11. (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro ).

Materialele utilizate: Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul vor avea rezistență chimică, și anume în medii acide (acid sulfuric de 10%), alcaline (soda caustică de 5%), saline și la temperaturi de 30-45oC, la unele utilaje temperatura poate fi până la 60-70 oC. La fel acestea vor corespunde cerințelor ISO 12944, ГОСТ 34667-2021. Grundul va fi pe bază de zinc.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele, vanele, armătura de secționare, etс. și să nu ducă la provocarea murdăriei a utilajului din apropiere.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul care va elabora procesul – verbal de expertiză a lucrărilor ascunse (act de constatare), va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate. Verificarea lucrărilor executate se va executa prin măsurarea grosimii straturilor aplicate. Recepția lucrărilor va fi efectuată în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările din loturile nr. 1 și nr. 2 este de:

- 24 luni – pentru filtre, pre-limpezitoare, dispozitive de măsurare;

- 36 luni – pentru rezervoare.

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern sau extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

7. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața internă a filtrelor, rezervoarelor, limpezitoarelor și a altor utilaje din Serviciul Chimic în procesul de lucru/exploatare este supusă unor condiții agresive ca: mediul acid (max. 6,5%) și bazic (max. 4%), mediu salin (max.12%), presiunea de 6 atm și mediul umed.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, aparat de sablare cu granule metalice, schele metalice tubulare, instrumente de lucru, aparat de măsurat grosimea straturilor, ferestrău mecanic, mașini de șlefuire, pistol pneumatic de pulverizare fără aer. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023. (www.termoelectrica.md)

10. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, conform ord.52 din 30.03.2023 ( www.termoelectrica.md/).

11.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | HC de administrație al ANRE Nr.155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
| 4 | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 5 | СНиП 3.04.03-85 | ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
| 6 | ISO 12944-5:2007 | Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. |
| 7 7 | ГОСТ 34667- 2021 | Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. |
| 8 | Lege nr.186 | Legea sănătății și securității în muncă |

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc;

13.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de_24 luni (pentru filtre, limpezitoare, dispozitive de măsurat)

și 36 luni (pentru rezervoare),  din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor - după caz.

- Termenul maxim de restabilire a stratului intern la un obiect va  fi  de ≤ 30 zile lucrătoare.

| - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de măsurat, filtrelor și a altor utilaje în StTA-1, SCh. Lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 metri, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 1480 |  |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice ( norma-0,6 kg/m2) | m2 | 1480 |  |
| 3 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 220 |  |
| 4 | RpIzF05A | Vopsitorii întru-un strat, executat cu stabilizator de rugină, desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 1700 |  |
| 5 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri bi-componente epoxidic, pe bază de polimeri sintetici. In soluție destinată măririi aderente la suport( metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, grund bi-component, pe bază de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 1700 |  |
| 6 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (două straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru execuție mecanizată. | m2 | 1550 |  |
| 7 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (trei straturi de vopsea a câte 100 mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 300 mcm), pentru execuție mecanizată. K=1,5 | m2 | 150 |  |

NOTĂ: Numărul total de straturi trebuie să fie revizuit de ofertant, în dependență de specificațiile tehnice ale vopselei epoxi-poliuretană rezistentă chimic, pentru a obține grosimea totală a straturilor de 380 mcm ( 80 mcm stratul de grund și 300 mcm straturile de vopsea) și de 280mcm.

| - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale rezervoarelor, filtrelor și a altor utilaje. în StTA-2, SCh. Lotul nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 Capitolul 1.1. Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale utilajelor în StTA-2, SCh |  |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 metri, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 310 |  |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice ( norma-0,6 kg/m2) | m2 | 180 |  |
| 3 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 270 |  |
| 4 | RpIzF05A | Vopsitorii întru-un strat, executat cu stabilizator de rugină, desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 450 |  |
| 5 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri bi-componente epoxidic, pe bază de polimeri sintetici. In soluție destinată măririi aderente la suport( metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, grund bi-component, pe bază de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 450 |  |
| 6 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (două straturi de vopsea, cu grosimea de 100mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru execuție mecanizată. | m2 | 210 |  |
| 7 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (trei straturi de vopsea a câte 100 mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 300 mcm), pentru execuție mecanizată. K=1,5 | m2 | 240 |  |

NOTĂ: Numărul total de straturi trebuie să fie revizuit de ofertant, în dependență de specificațiile tehnice ale vopselei epoxi-poliuretană rezistentă chimic, pentru a obține grosimea totală a straturilor de 380 mcm ( 80 mcm stratul de grund și 300 mcm straturile de vopsea) și de 280mcm ( 80 mcm stratul de grund și 200 mcm straturile de vopsea).