CAIET DE SARCINI

Abrevieri

CF – Convertizor de frecvență;

SP –  Staţie de pompare;

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de: Mentenanță a Convertizoarelor de frecvență  Rockwell, Siemens, ABB, Schneider (0,4 – 6 – 10 kV). SP – 1,4,5,6, 8,10,12,13,14,22.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unita-tea de măsu-ră | Can-titatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31121110-4 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | # Mentenanța Convertizoarelor de frecvență Rockwell, Siemens, ABB, Schneider (0,4 – 6 – 10 kV). SP – 1,4,5,6, 8,10,12,13,14,22. |  |  | Conform instrucțiunilor uzinei producătoare a CF | 800 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 800 000 lei |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor. Republica Moldova, mun. Chișinău,

Stația de Pompare – 1

Stația de Pompare – 4

Stația de Pompare – 5

Stația de Pompare – 6

Stația de Pompare – 8

Stația de Pompare – 10

Stația de Pompare – 12

Stația de Pompare – 13

Stația de Pompare – 14

Stația de Pompare – 22

Termenul de realizare a lucrărilor de reparație: aprilie –septembrie 2024.

  - Termenul de service și intervenții în timpul avariilor: 24 luni (de la semnarea contractului).

- INFORMAȚII ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

  - Mentenanța convertizoarelor constă din activități precum inspecții periodice, diagnosticarea și remedierea problemelor, actualizări de software și alte intervenții necesare pentru menținerea performanței adecvate a convertizoarelor de frecvență.

  - Specificații tehnice: Tipurile şi parametrii tehnici ai CF instalate la SP menționate:

| Nr. | Denumire obiect | Puterea nominală (kW) | Tensiunea nominală (kV) | Denumire CF | Cantitate (buc) | Anul punerii în exploatare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP-1 | 500 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0880A–3 | 3 | 2016 |
| 2 | SP-4 | 500 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0880A–3 | 2 | 2023 |
| 2 | SP-5 | 355 | 0,4 | SIEMENS SINAMICS G120P | 2 | 2018 |
| 4 | SP-6 | 160 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0293A–3 | 2 | 2022 |
| 5 | SP-8 | 730 | 6 | SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY G180 | 2 | 2016 |
| 6 | SP-10 | 355 | 0,4 | SIEMENS SINAMICS G130 | 2 | 2017 |
| 7 | SP-12 | 400 | 10 | ROCKWELL POWER FLEX 6000 | 2 | 2016 |
| 8 | SP-13 | 500 | 10 | ROCKWELL POWER FLEX 6000 | 2 | 2016 |
| 9 | SP-14 | 400 | 0,4 | SCHNEIDER ALTIVAR 61 | 2 | 2016 |
| 10 | SP-22 | 160 | 0,4 | ABB–ACS 880–07–0293A–3 | 2 | 2022 |

- REGLEMENTĂRI TEHNICE.

  - Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | HANRE Nr. 155 din 01-04-2022 NMECRE | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | -//- | Instrucțiunile uzinei producătoare a convertizoarelor de frecvență |

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM G.01.03:2016 | Instalații electrice. Dispozitive electrotehnice |

  - La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) necesare în vederea prestării unor servicii de reparații de calitate, complete, precum și realizarea de probe de funcționare, reglaje aferente și garanții la lucrările executate.

  - Antreprenorul va respecta în timpul executării lucrării normele legale de protecția muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare  în conformitate cu cerințele documentației tehnice și instrucțiunile producătorului convertizoarelor de frecvență.

    - La prestarea serviciului se vor folosi doar materiale conform specificaților documentației tehnice și instrucțiunilor producătorului convertizoarelor de frecvență.

    - Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor de lucru respective emise;

    - Lucrările vor fi efectuate conform instrucțiunilor de exploatare și deservire ale uzinei producătoare          a convertizoarelor de frecvență de către personalul specializat al Antreprenorului.

- ACTIVITĂȚI DE SERVICE ȘI INTERVENȚII ÎN TIMPUL AVARIILOR.

  - După finalizarea lucrărilor de mentenanță se va monitoriza funcționarea convertizoarelor de frecvență pe parcursul a 24 de luni de la semnarea contractului și la orice deviere de la parametrii normali se va interveni pentru a fi înlăturate defecțiunile;

  - Lichidarea defecțiunilor se va realiza de Antreprenor, în urma analizei alarmelor/cauzelor cu testarea componentelor convertizorului de frecvență și în caz de necesitate componentele defecte se vor înlocui în cel mai scurt timp posibil;

  - Documentarea detaliată a fiecărei intervenții și a rezultatelor obținute cu furnizarea unui raport de service către beneficiar, inclusiv recomandări pentru viitoarele activități de exploatare.

  - Antreprenorul va livra până la data de 15.09.2024 piesele de rezervă necesare conform recomandărilor din procesele verbale în urma activităților de mentenanță în coordonare cu beneficiar, numai în cazurile în care beneficiarul nu dispune de piese de rezervă în stoc;

  - Piesele de rezervă se vor achiziționa și livra de către antreprenor numai după analiza ofertei și aprobarea de către beneficiar;

  - Intervențiile în timpul sezonului de livrare a agentului termic se vor efectua în coordonare cu Beneficiarul;

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție din Tab 2.2 și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Antreprenor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii prevăzut de punctul Nr.10.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Document care atestă înregistrarea legală a firmei și statutul său de persoană juridică;

  - Detalierea costurilor pentru serviciile de mentenanță/intervenții oferite, inclusiv orice taxe suplimentare sau costuri asociate;

  - Documente care atestă că firma ofertantă respectă standardele de calitate specifice industriei sau că are certificări relevante;

  - Descrierea detaliată a serviciilor oferite, inclusiv frecvența și tipul intervențiilor, procedurile de inspecție și testare, și orice servicii adiționale incluse;

  - Liste cu referințe de la clienți anteriori sau proiecte similare, care atestă experiența și calificările firmei în domeniul mentenanței convertizoarelor de frecvență;

  - Detalii despre echipa de specialiști tehnici care vor asigura serviciile, inclusiv calificările, talonul de  autorizare cu grupa de securitate electrică, experiența și orice alte certificări specifice;

  - Vor prezenta în baza punctului nr. 10 a volumului lucrărilor de reparație, oferta de preț pentru fiecare tip de convertizor de frecvență;

- GARANȚII PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE.

  - Asigurarea că lucrările de mentenanță au fost efectuate conform standardelor și specificațiilor contractuale.

  - Acoperirea pieselor de schimb utilizate în timpul mentenanței, cu specificarea perioadei de acoperire și condițiile de înlocuire gratuită în caz de defecțiuni.

  - Garanții la performanța generală a convertizoarelor de frecvență, inclusiv stabilitatea funcționării și respectarea specificațiilor tehnice.

  - Clarificarea condițiilor care nu sunt acoperite de garanție, cum ar fi deteriorările cauzate de utilizare necorespunzătoare sau modificări neautorizate.

  - Furnizarea de instrucțiuni clare privind modul în care Beneficiarul ar trebui să procedeze în cazul în care apar probleme acoperite de garanție, inclusiv proceduri de reclamație și timpul în care acestea ar trebui înaintate.

  - Specificarea termenilor exacți și a condițiilor care guvernează garanția, inclusiv durata exactă și eventualele restricții sau excepții.

- CERINȚE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CĂTRE ANTREPRENOR:

  - Remedierea eficientă a defectelor depistate în timpul perioadei de mentenanță a convertizoarelor de frecvență;

  - Necesitatea efectuării verificărilor și testelor pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a convertizoarelor de frecvență după fiecare intervenție;

  - Implementarea actualizărilor de software necesare pentru a menține echipamentele la zi cu cele mai recente caracteristici și corectări de erori.

  - Obligația de a furniza rapoarte detaliate pentru fiecare intervenție de mentenanță, cuprinzând informații precum activitățile desfășurate, starea echipamentului și eventualele recomandări pentru viitor;

  - Va efectua operațiunile necesare a deservirii tehnice cu scop de prevenire a situațiilor de avarie conform planului de mentenanță, în baza instrucțiunilor de producere a fiecărui tip de CF  va întocmi documentația de exploatare, precum şi rapoarte de service;

  - Va acorda garanție de 24 luni pentru lucrările efectuate la echipamentele care fac obiectul contractului şi pentru piesele/modulele înlocuite;

  - Va păstra confidențialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care sunt contractate;

  - Va anunța Beneficiarul despre toate noutățile tehnice aferente domeniului şi posibilitățile de up-grade ale convertizoarelor de frecvență cum ar fi versiunile de soft, firmeware la hardware etc.

  - Va asigura pentru echipamentele prezentate la punctul 2.2 al Specificațiilor tehnice, activitățile de mentenanță specificate pentru fiecare tip/model de CF, conform planului indicat în punctul 9.1, în volum corespunzător(în dependență de grafic și ciclul de deservire/mentenanță) conform instrucțiunii uzinei producătoare;

- LISTA CU ETAPELE LUCRĂRILOR.

| Nr. | Denumirea lucrării | Caracteristica | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deservirea tehnică preventivă | Conform contractului | -//- | -//- |
|  | Intervenții la defecțiuni și avarii | Conform contractului | -//- | buc |
|  | Achiziționarea şi livrare echipament | La necesitate | -//- |  |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF: ABB–ACS 880–07–0880A–3, ABB–ACS 880–07–0293A–3 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat din tabelele prezentate mai jos;

Abrevieri:

| Măsură de deservire tehnică | Descrierea măsurii |
| --- | --- |
| I | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| P | Punerea în exploatare, măsurări şi încercări, şi alte tipuri de lucrări |
| R | Înlocuirea, temperatura nu depăşeşte 40°C |
| (R) | Condiţiile de exploatare dificile, cu temperatura mediului ambiat ce depăşeşte 40 °C, şi un mediu cu un nivel înalt de praf şi umeditate. |

- 		Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp;

| Componentă | Durata exploatare (ani) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Răcirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator principal de răcire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator principal de răcire (R6...R9) tipul LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |
| Ventilator principal de răcire (R10...R11) |  |  | (R) |  |  | (R) |  |  | (R) |
| Ventilator auxiliar de răcire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator auxiliar de răcire a plăcilor (R6...R9) tipul LONG – LIFE |  |  | R |  |  | R |  |  | R |
| Ventilator auxiliar de răcire IP55 (R8 şi R9) tipul LONG – LIFE |  |  | R |  |  | R |  |  | R |
| Ventilator de răcire a compartimentului plăcii de acţionare (R10 şi R11) |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |
| Ventilator de răcire a Panoului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator de tip interior LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |
| Ventilator pe uşă LONG – LIFE |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |
| Ventilator IP54 |  |  | (R) |  |  | R (R) |  |  | (R) |
| - Imbătrânire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bateria blocului de comandă ZCU |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Bateria panoului de comandă |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Conexiunea şi condiţiile mediului ambiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtrele la uşa panoului (IP54) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Plasa de protecţie cu pătrunderea a aerului cu clasa de protecţie IP22 şi IP42 | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Izolaţia terminalelor | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Prăfuirea, coroziunea şi temperatura | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Piese aflate în rezervă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condensatoare de rezervă | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Curăţarea anuală recomandată de utilizator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Curățarea plasei de protecţie IP22 (Ul Type 1) și IP42 (UL Type 1 Filtered) pe ușa dulapului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Curățarea din interiorul carcasei radiatorului și modulul de antrenare a circuitului intern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Curățarea spaţiului interior şi exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 6 kV: SIEMENS SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;

Abrevieri: RP- reparație planificată

| Înlocuirea componentei cheie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seturi de piese de schimb | RP1 | RP2 | RP3 | RP4 |
| Filtre pentru uși | ● | ● | ● | ● |
| PLC / SBC ** baterii de rezervă | ● | ● | ● | ● |
| Baterie UPS |  | ● |  |  |
| Sector ventilatoare de răcire |  |  | ● | ● |
| Renovarea celulelor de putere |  |  |  | ● |

- 		Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp;

| Anii de funcţionare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sunt indicați anii de exploatare şi orele (x1000) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ore estimate de funcţionare (x1000) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| Întreținerea echipamentului cheie – inspecție, măsurări, curățare și testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Efectuaţi întreţinerea la componentele | Recomandat anual(semestrial în mediu cu grad înalt de praf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Partea de control şi putere I/O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea/curăţare; verificare DCR carduri şi HMI |
| - Compartiment celule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectare / curățare - conexiuni celulare și verificare amănunţită a celulelor |
| - Dulap transformator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - Inspecția / curățarea – conexiunile cablurilor electrice |
| - Ventilatoare de răcire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea / curățarea - verificați funcționarea la solicitarea termică şi lucrul contactorul |
| - Filtrele uşilor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Înlocuirea filtrelor mai frecvent în mediul prăfuit |
| - Fuzibili circuit - control şi putere | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea |
| - Celule şi condensatoare filtru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificare, şi verificare la repornire |
| - Erorile, parametrii şi punctele de setare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Revizuiți jurnalul evenimente și istoricul de erori / celule; și verificați / verificați parametrii și setările |
| - Secvenţa (ciclul) de pornire | Sarcinile efectuate în urma activităților de inspecție / curățenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Panou suflante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificați funcționarea suflantei de răcire și capacitatea de transfer |
| - Surse de alimentare și UPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Verificaţi funcţionarea /calibrarea |
| - Tablourile de comandă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea - testarea și verificarea repornirii |
| - Carduri NXG, DCR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspectarea - testarea și verificarea repornirii |
| - Gestionarea ciclului de viață | Program pentru menținerea / modernizarea unităților cu noi caracteristici / îmbunătățiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tablouri de control și configurare (firmware) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | În funcție de actualizările disponibile / necesare - verificarea datei testului |
| - Software și îmbunătățiri ale caracteristicilor |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Gestionarea versiunilor software și îmbunătățirile caracteristicilor recomandate |
| - Evaluarea condesatoarelor de putere |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● | ● |  | Testarea celulelor de putere pentru colectarea datelor obiective şi a detecta semnele predictive de deteriorare |
| - Întreținerea componentelor sistemului | Sarcinile efectuate la programul recomandat sau în funcție de condițiile de funcționare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compartiment control putere |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | Inspecție / verificare a HVAC, a sistemului de stingere a incendiilor și a UPS-ului de control al puterii |
| - Întrerupătoare și comutatoare |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspectarea / operarea - include rezistența contactului, izolaţia limitatorului |
| - Reactoare și filtre de ieșire |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspecția - testarea și verificarea |
| - Transformator de intrare |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | Inspecția - testarea și verificarea |
| Înlocuirea componentei cheie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seturi de piese de schimb | RP1 | RP1 | RP1 | RP2 | RP3 | RP1 | RP1 | RP2 | RP1 | RP4 | Piese de schimb pentru unități individuale |
| - Filtre pentru uși | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare |
| - PLC / SBC ** baterii de rezervă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Opțiunea de modernizare recomandată după inspecție în timpul întreținerii programate * |
| - Baterie UPS |  |  |  | ● |  |  |  | ● |  |  | Program renovat de modernizare * |
| - Renovarea celulelor de putere |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Inspecție / curățare / înlocuire a condensatoarelor și a altor componente, după caz * |
| * Periodicitatea depinde de condițiile de funcționare; ** Calculator cu o singură plată. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 10 kV: - ROCKWELL POWER FLEX 6000 - activitățile de mentenanță se realizează conform planului selectat;

Abrevieri:

| Măsură de deservire tehnică | Descrierea măsurii |
| --- | --- |
| V | Verificare – înseamnă că componentele trebuie verificate pentru depistarea deteriorărilor externe sau acumulări excesive de praf, murdărie etc. |
| DT | Forma de deservire care nu face parte din sarcinile deservirii profilactice preventive. |
| Î | Înlocuire – aceasta înseamnă că durată medie de viață a componentei s-a finisat, iar această componentă trebuie înlocuită pentru a reduce probabilitatea refuzului în funcţionare acesteia. Cu o probabilitate foarte mare, componentele convertizorului vor funcționa o durată mai mare de cât cea proiectată. Durata reală de funcţionare a componentelor depinde de mulți factori – intensitatea utilizării, temperatură, etc. |
| C | Înseamnă curăţirea componentelor care poate fi refolosită, și se referă, în special, la filtrele de aer de pe uși. |
| R / Î | Reparaţie/înlocuire – componentele pot fi reparate la un preț mai mic sau pot fi înlocuite cu altele noi. |
| E | Este necesitatea de a solicita informaţii de la Rockwell Automation despre îmbunătățiri sau modificări în programul software convertizorului. |

- Deservirea tehnică preventivă pe intervale de timp;

|  |  |  | Perioada (ani) se solicită |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplasarea componentelor | Categoria componentelor | Componentul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Compartimentul transformatorului de izolare | Sistemul de răcire | Filtrele de aer | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
|  |  | Ventilatoarele principale de răcire | V | V | V | V | R/Î | V | V | V | V | R/Î |
|  |  | Ventilatoarele secundare | V | V | V | Î | V | V | V | Î | V | V |
|  | Componentele electromagnetice încorporate | Transformatorul de izolare | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  | Sistem de control de joasă tensiune | Releul de temperatură din Transformatorul de izolare | V | V | V | V | V | Î | V | V | V | V |
|  |  | Placa de măsurare a tens. | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Compartimentul modulelor de putere | Sistemul de răcire | Filtrele de aer | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
|  |  | Ventilatoarele principale de răcire | V | V | V | V | R/Î | V | V | V | V | R /Î |
|  | Module de putere | Condensatoare electrolitice | V | V | V | V | Î | V | V | V | V | V |
|  | Alte echipamente | Senzori de curent cu efect Hall | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Compartimentul circuitelor auxiliare | Componente auxiliare | Surse de curent continuu/altern. | V | V | V | V | Î | V | V | V | V | V |
|  | UPS | UPS | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Acumulatorul UPS | DT | DT | Î | DT | DT | Î | DT | DT | Î | D T |
|  | Echipamente de joasă tensiune | Controlerul | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Blocul de comandă | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | HMI-ul | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Releu de control de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Întreruptoare de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Toate compartimentele | Conexiunile | Cleme și conectori p/t componentele de joasă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile cablurilor de înaltă tensiune | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile înfășurărilor secundare a Tr. | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | Conexiunile la intrările şi ieşirile modulului de putere | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Comune | Înbunătăţiri | software-ul | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
|  |  | Hardware | - | - | E | - | - | E | - | - | E | - |
|  | Condiţii de funcţionare | Parametri / variabile | V | V | E | V | V | E | V | V | E | V |
|  | Piese de schimb | Necesare la depozit | V | V | E | V | V | E | V | V | E | V |

  - Deservire tehnică periodică conform instrucțiunilor de producere pentru CF 10 kV: - – SCHNEIDER ALTIVAR 61, SIEMENS SINAMICS G120P, G130 - activitățile de mentenanță se realizează conform tabelului de mai jos;

| Deservire | Volum | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Curăţarea spaţiului exterior | După necesitate | Verificare vizuală, curăţare după necesitate. |
| Curăţarea spaţiului interior cu îndepărtarea impuritățiilor pentru a ne asigura că răcirea funcționează eficient. | CF în întregime | Verificare vizuală, curăţare după necesitate. |
| Înlocuirea filtrelor | Se vor înlocui toate filtrele în dependență de caracteristici tehnice (după instrucțiunea producătorului) | Înlocuirea filtrelor anual |
| Înlocuirea ventilatoarelor de răcire | Se vor înlocui ventilatoarele dacă prezintă semne de defect, vibrații sau defect vizibil la rulmenți. | La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) se vor achiziționa câte un set de ventilatoare rezervă pentru fiecare convertizor de frecvență. |
| Înlocuirea siguranțelor fuzibile la toate circuitele.(Inclusiv siguranțele fuzibile incorporate în placi electronice de comandă și control). | După necesitate se vor alege siguranțe fuzibile conform instrucțiunii producătorului | La inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) se vor achiziționa câte un set de siguranțe fuzibile pentru fiecare convertizor de frecvență. |
| Verificarea temperaturii şi sistemul de răcire | Verificarea temperaturii se realizează nemijlocit în apropiere de CF. | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| Verificarea alimentării circuitelor electrice de forţă, (verificarea conexiunii cablului de racord) | Circuit intrare/ieșire | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) Dacă e necesar, se va strânge din nou elementele de fixare pentru cabluri și borne cu șurub. |
| Verificarea tuturor conexiunilor interne | Circuit intrare/ieşire | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) dacă cablurile și bornele cu șurub sunt fixate corect în poziția corespunzătoare. |
| Verificare Software | La schimbarea parametrilor | Actualizare în cazul existenței up-grade de la producător |
| Verificarea condensatoarelor | Efectuarea testărilor |  |
| Verificarea vizuală a izolației | Părților conductoare | Inspectarea (inspectarea vizuală şi în caz de necesitate, efectuarea lucrărilor tehnice) |
| Alte. | Înlocuirea imediată la orice piesă defectă. | Piese secundare, electronice, senzori etc. |

- CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Convertizoarele de frecvență trebuie să treacă cu succes prin teste funcționale, demonstrând că funcționează corespunzător în conformitate cu specificațiile tehnice.

  - Furnizarea unor rapoarte detaliate care să conțină informații despre activitățile de mentenanță sau reparație, precum și rezultatele testelor efectuate.

  - Respectarea termenelor stabilite în contract pentru finalizarea lucrărilor de mentenanță/reparație.

  - Instruirea personalului care exploatează convertizoarele de frecvență privind noile caracteristici, modificările sau orice alte aspecte relevante dacă ele s-au aplicat.

  - Confirmarea că toate măsurile de siguranță au fost respectate și că echipamentul este într-o stare sigură pentru utilizare.

  - Furnizarea de documente de garanție care să ateste calitatea lucrărilor efectuate și să ofere informații despre perioada de acoperire a garanției.

  - În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Antreprenorului valoarea lucrărilor executate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15_ zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Modulele de putere sunt reparate la uzină ca parte a programului de schimb

Pentru prelungirea duratei de exploatare a acumulatorului UPS-ului descărcați complet şi încărcați-l peste fiecare 6 luni.