Anexa Nr.1

CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziția elementelor conductelor principale de abur a cazanelor ТГМ-96 Б Nr.2 și Nr.3.

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163140-3 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.2 | set | 1 |
| 2 | 44163140-3 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 | set | 1 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

| Nr. Lot | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.2 | 15.04.2023 |
| 2 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Cazanului ТГМ- 96Б Nr.3 | 15.04.2023 |

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductelor principale de abur a cazanelor ТГМ-96Б Nr.2 și Nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor uzate fizic și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 2 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Lot 1. Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.2

    - Caracteristicile elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 necesare pentru achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Lungimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 6000 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 4 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1209х2502х5863 | 325x38 | - | 1 | 12X1МФ | 1678 | 1678 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 5 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 5100 | 1 | 12X1МФ | 1460 | 1460 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 6 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 4012 | 1 | 12X1МФ | 1152,1 | 1152,1 | 10724-T |
|  | 8 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1900 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 10725-T |
|  | 10 | Țeavă (Труба) | 377x45 | 1300 | 1 | 15Х1М1Ф | 509,6 | 509,6 | 10726-T |
|  | 11 | Teu (Тройник) Dn=300, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 377x45/ 377x45/ 377x45 | 1354 | 1 | 15X1М1Ф | 1180 | 1180 | 10727-T |
|  | 12 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 6000 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 17 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 5100 | 1 | 12X1МФ | 1460,4 | 1460,4 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 18 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1205 | 1 | 12X1МФ | 344.2 | 344.2 | 10729-T |
|  | 21 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1900 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 10725-T |
|  | 23 | Țeavă (Труба) | 377x45 | 1319 | 1 | 15Х1М1Ф | 516 | 516 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 79 | Țeavă (Труба) rezervă | 377x45 | 3000 | 1 | 15Х1М1Ф | 1176,1 | 1176,1 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 83 | Bosaj (Бобышка) | M33x2 | - | 3 | 12X1МФ | 1,84 | 5,52 | 13 ОСТ 24.530.02 |
|  | 84 | Dop (Пробка) | M33x2 | - | 3 | 12X1МФ | 0,44 | 1,32 | 04 ОСТ 24.724.02 |
|  | 88 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС (КИП) | - | - | 3 | 12X1МФ ГОСТ 10500-63 | 0,109 | 0,327 | 05 ОСТ 24.462.01 |
|  | 89 | Inel (Кольцо) 291 | - | - | 6 | 15Х1М1Ф | 0,56 | 3,4 | 13 ОСТ 24.520.03 |
|  | 90 | Inel (Кольцо) 251 | - | - | 17 | 12X1МФ | 0,5 | 8,5 | 17 ОСТ 24.520.03 |
|  |  | Total |  |  |  |  |  | 13.673,9 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 10723-T prezentat în anexa 2.

  - Lot 2. Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.3

    - Caracteristicile elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr.3 necesare pentru achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Lungimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 6000 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 2 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1972х6000 | 325x38 | - | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 3 | Cot (Отвод) 90º R=1370 2486х1047х5669 | 325x38 | - | 1 | 12X1МФ | 1650 | 1650 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 5 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 5100 | 1 | 12X1МФ | 1460 | 1460 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 6 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 4012 | 1 | 12X1МФ | 1152,1 | 1152,1 | 10724-T |
|  | 8 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1900 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 10725-T |
|  | 12 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 6000 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 13 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1433х5461 | 325x38 | - | 1 | 12X1МФ | 1598 | 1598 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 14 | Cot (Отвод) 90º R=1370 2690х1158х6000 | 325x38 | - | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | 10728-T |
|  | 17 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 5100 | 1 | 12X1МФ | 1460 | 1460 | ТУ-14-3р-55-2001 |
|  | 18 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1205 | 1 | 12X1МФ | 344.2 | 344.2 | 10729-T |
|  | 21 | Țeavă (Труба) | 325x38 | 1900 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 10725-T |
|  | 83 | Bosaj (Бобышка) | M33x2 | - | 3 | 12X1МФ | 1,84 | 5,52 | 13 ОСТ 24.530.02 |
|  | 84 | Dop (Пробка) | M33x2 | - | 3 | 12X1МФ | 0,44 | 1,32 | 04 ОСТ 24.724.02 |
|  | 88 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС (КИП) | - | - | 3 | 12X1МФ ГОСТ 10500-63 | 0,109 | 0,327 | 05 ОСТ 24.462.01 |
|  | 90 | Inel (Кольцо) 251 | - | - | 20 | 12X1МФ | 0,5 | 10 | 17 ОСТ 24.520.03 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 15.294,7 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 10723-T prezentat în anexa 2.

  - Elementele de conducte trebuie să fie confecționate cu teșituri pentru sudură cu arc electric manuală, îmbinarea de sudură se realizează cu inel sub rostul de sudură, conform РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-3. Inelele trebuie să fie confecționate din același metal ca și elementele de conducte.

  - Elementele de conducte care se conectează de debitmetrele cu ajutaj, pozițiile 6, 8, 18, 21 a desenului tehnic Anexa 1, trebuie să fie confecționate cu teșitură pentru sudură cu arc electric manuală, conform РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-6 (fără inel sub rostul de sudură). Doar 4 rosturi de sudură vor fi realizate fără inel sub rostul de sudură – rosturile de conectare a debitmetrelor cu ajutaj pozițiile 7 și 25 din desenul tehnic 10723-T prezentat în anexa 2

  - Elementele de conducte indicate în tabelele de la punctele 5.1.1 și 5.2.1 trebuie să fie confecționate din oțel 12X1МФ și 15Х1М1Ф conform ТУ-14-3р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009).

  - Elementele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor

    - Controlul detaliat de intrare a elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

    - Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a elementelor.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba de stat.

  - Termenul de garanție a bunului – 60 luni.

  - La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția elementelor de conducte

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

    - Uzina producătoare a elementelor trebuie să fie licențiată, să dețină aviz de expertiză a țării de origine a uzinei, pentru fabricarea elementelor pentru cazane de abur și conducte de abur.

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele).

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.