CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
                                                                                                                                                         Tabelul 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51111300-6 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1 | buc. | 3 | Punct 4, Anexa nr.1 | 450 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 450 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1 Descrierea generală:

Prin funcționarea lor, transformatoarele de bloc asigură stabilitatea și fiabilitatea rețelei electrice, prevenind fluctuațiile de tensiune și optimizând utilizarea resurselor energetice. Instalarea și punerea în funcțiune a transformatoarelor 1T, 2T și 3T, realizată în perioada 1976-1980, a reprezentat un pas important în modernizarea și consolidarea sistemului electroenergetic. De-a lungul timpului, acestea au demonstrat o performanță constantă, contribuind la siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică în zonele deservite. Aceste echipamente sunt supuse unui proces natural de uzură, iar depistarea din timp a eventualelor defecte sau anomalii este crucială pentru prevenirea avariilor și reducerea riscurilor asociate funcționării acestora.

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole,3

2.3 Termenul de realizarea a lucrărilor:    iulie 2025 – iunie 2026

3. SCOPUL LUCRĂRILOR

Scopul lucrărilor care urmează a fi executate constă în aprecierea stării tehnice a transformatoarelor și elaborarea măsurilor de majorare a duratei de funcționare a acestora, stabilirea necesității de corecție a regimurilor de funcționare.

- PARAMETRII TEHNICI ECHIPAMENTULUI

Tabelul 2

| Transformatoare de Bloc 1T, 2T, 3T |  |
| --- | --- |
| Tip | ТДЦ-125000/110-70 |
| Putere aparentă (S), kVA | 125000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 121000 ± 2х2,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 10500 |
| Inom. (T. Î.)., A | 596,5 |
| Inom. (T. J.), A | 6873 |
| Tensiunea scurtcircuit(SC), % | 11,21 ÷ 11,24 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ – 11 |

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

Tabelul 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotarârea ANRE nr.155 din 01.04.22 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 2 | Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.19. NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
| 3 | РД 153-34. 0- 46.302-00 | Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле. |
| 4 | HG nr. 603 din 11.08.2011 | Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. |
| 5 | - | Instrucțiunile uzinelor producătoare |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

Tabelul 4

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 6.1 | Analiza construcției, defectelor și a refuzurilor în funcționare. Analiza regimurilor de lucru și a aspectelor ce țin de exploatarea utilajului supus examinării. |
| 6.2 | Familiarizarea și examinarea documentației tehnice - pașapoartelor tehnice ale echipamentului electric; - proceselor-verbale de măsurări și încercări, analizelor și verificărilor în regim de funcționare; - informației cu privire la reparații, lucrări de modernizare sau reconstrucție și înlocuirea detaliilor. |
| 6.3 | Inspectarea vizuală a echipamentului electric |
| 6.3.1 | Descrierea defectelor posibile ce necesită a fi evaluate: |
| 6.3.2 | Racorduri: Separarea și bareizarea racordurilor, străpungerea parțială între electrozii de egalare, fisuri în hârtia de izolație, nivel ridicat de umiditate, starea nesatisfăcătoare a soketului de măsurare, descărcări parțiale în izolație. |
| 6.3.3 | Transformatoare de curent: eroare a coeficientului de transformare sau de unghi, magnetizarea remanentă. |
| 6.3.4 | Regulatorul de tensiune: starea contactelor, deformații mecanice, integritatea circuitelor, circuite scurt circuitate, rezistența de trecere a contactelor. |
| 6.3.5 | Izolația: Umiditatea în izolația de bază, starea uleiului (îmbătrânirea, umiditatea ridicată, impurități), descărcări parțiale. |
| 6.3.6 | Înfășurări: scurt circuite între înfășurări, spire sau spire paralele, integritatea circuitelor, scurt circuite la pământ, deformări mecanice, starea nesatisfăcătoare a contactelor, valoarea rezistenței active. |
| 6.3.7 | Oțelul electrotehnic (miez magnetic): deformări mecanice, starea împământării, scurt circuite a tolelor, magnetizarea remanentă. |
| 6.4 | Efectuarea analizei cromatografice a gazelor dispersați în uleiul de transformator și din racorduri. |
| 6.5 | Determinarea cantității derivațiilor (componentelor) furanului în uleiul de transformator. |
| 6.6 | Efectuarea analizei fizico-chimice a uleiului de transformator a uleiului racordurilor pentru determinarea : - tensiuni de străpungere; - concentrației de acid în uleiul de transformator; - temperaturii de focalizare (aprindere); - nivelului de umiditate; - dependenței tangentei ughiului de pierderi de temperatură tgδ; - clasei de puritate industrială ; - analizei fracționate a impurităților mecanice ; - conținutului de aditive antioxidante ; - conținutului acizilor și a bazelor solubile . |
| 6.7 | Verificarea la vibrații a parții active a transformatorului în funcțiune. |
| 6.8 | Locația acustică a descărcărilor electrice în partea activă . |
| 6.9 | Analiza complexă a rezultatelor obținute. Elaborarea raportului tehnic și a proceselor-verbale despre starea tehnică a transformatoarelor în ansamblu și a componentelor în parte ale acestora, în baza listei defectelor depistate. Elaborarea recomandărilor privind exploatarea ulterioară, necesitatea executării volumelor lucrărilor de reparații și a termenilor de executare a acestor lucrări. |

- CERINȚE ORGANIZATORICE SPECIFICE

- 7.1 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

- 7.2 Încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător vor fi efectuate în prezența beneficiarului conform Hotarârii ANRE nr.155 din 01.04.22 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.”

- 7.3 ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependența de rezultatele măsurărilor.

- CONDIȚII PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări;

  - Propunerea financiară va fi un calcul al costurilor preconizate ale contractantului, ținând cont de cerințele Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024;

  - Calculele costurilor  preconizate ale operatorului economic vor fi calculate pe baza intensitatea muncii și indicatorii specificați în Anexa 1;

  - Antreprenorii - nerezidenți vor prezenta devizul în conformitate cu legislația în vigoare a RM cu descifrarea și argumentarea calculelor.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR/SERVICIILOR

  - La finalizarea lucrărilor/serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de până la 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original, vizat cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificat cu ștampila a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După executarea lucrărilor, operatorul economic va prezenta raport tehnic în format hârtie și electronic.

  - Lucrările vor fi executate cu forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR	+

Antreprenorul este obligat să prezinte următoarele documente:

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani;

  - Lista echipamentelor cu care se vor efectua măsurările (completarea tabelului 5), inclusiv certificatele de calibrare/etalonare pentru fiecare echipament și instrucțiunea/manualul de efectuare a măsurărilor:

  - Declarația Operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenul de executare.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Devizul de cheltuieli.

Tabelul 5

| - Nr. d/o | - Denumire lucrare | - Echipamentul cu care se vor efectua măsurările (se completează de antreprenor) |
| --- | --- | --- |
|  | - Măsurarea capacității și coeficientul de putere/ tangenta unghiului de pierderi dielectrice |  |
|  | - Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor și verificarea stării regulatorului de tensiune |  |
|  | - Măsurarea coeficientului de transformare |  |
|  | - Măsurarea curentului de magnetizare |  |
|  | - Măsurarea impedanței de scurt circuit |  |
|  | - Măsurarea caracteristicii de frecvență a pierderilor disipate (FRLS) |  |
|  | - Măsurarea curentului și pierderilor de mers în gol la tensiunea scăzută |  |
|  | - Demagnetizarea oțelului electrotehnic |  |
|  | - Analiza răspunsului dielectric a înfășurărilor |  |
|  | - Analiza caracteristicilor de frecvență a înfășurărilor (SFRA) |  |
|  | - Analiza transformatoarelor de curent |  |
|  | - Analiza descărcărilor parțiale |  |
|  | - Localizarea descărcărilor parțiale |  |
|  | - Analiza chimică a uleiului de răcire (de prezentat informație cu care laborator se vor efectua) |  |

Anexa 1

DEVIZ DE CHELTUIELI

Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1

| № | Calclulația | Obiect | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Calculația valorii lucrărilor Nr. 1.1 - 2025 | CET, Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1 | unit. | 3 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| TOTAL TVA-20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  |  |

Anexa nr.1 la  Caiet de  Sarcini nr.___________

Calculația   valorii   lucrărilor Nr. 1.1 - 2025

Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1

База  расчета:   Трудоемкость к "Базовым ценам на работы по ремонту  энергооборудования". Часть 6."Работы по  ремонту трансформаторов  и реакторов". Часть 5."Работы по ремонту электрооборудования"

| Nr. | nr.poziții | Denumirea lucrărilor | Categoria | Cantitatea persoanelor | Norma, oră | Cantitatea măsurărilor, numărul de activ. | Lucrări în rețelele electrice, indicații generale, pct. 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 5."Работы по ремонту электрооборудования" |  |  |  |  |  |  |  |
| I | .010703 | Pregătirea locului de muncă (Separarea și bareizarea racordurilor transformatorului) Подготовка рабочего места (Расшиновка и ошиновка ввода) |  |  | pentru 1 transformator |  |  |
| 1.1. | .0107030101 (aplicabil) | Separarea și bareizarea racordurilor Рашиновка и ошиновка ввода | specialist | 1 | 1,90 | 7 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| Часть 6."Работы по ремонту трансформаторов и реакторов" |  |  |  |  |  |  |  |
| I | .010901 | Diagnosticarea și testarea transformatoarelor de putere trifazate cu două înfășurări, tensiune 110-150 kV Диагностика и испытание двухобмоточных трехфазных силовых трансформаторов напряжение 110-150 кВ |  |  | pentru 1 transformator |  |  |
| 1.1. | .0109010203 | Măsurarea rezistenței izolației înfășurărilor Измерение сопротивления изоляции обмоток | specialist | 1 | 2,10 | 2 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.2. | .0109010303 | Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice (tg δ) a izolației înfășurărilor Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 10000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей | specialist | 1 | 2,80 | 6 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.3. | .0109010603 | Măsurarea rezistenței înfășurărilor la curent continuu Изменение сопротивления обмоток постоянному току | specialist | 1 | 8,70 | 6 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.4. | .0109010703 | Verificarea coeficientului de transformare Проверка коэффициента трансформации | specialist | 1 | 3,50 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.5. | .0109010803 | Verificarea grupei de conexiune a înfășurărilor Проверка группы соединения обмоток | specialist | 1 | 1,70 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.6. | .0109010903 | Măsurarea pierderilor la mers în gol la tensiune joasă Измерение тока с потерь холостого хода | specialist | 1 | 2,40 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.7. | .0109010903 (aplicabil) | Măsurarea curentului de magnetizare pe partea de 110 kV a transformatorului cu o tensiune nu mai mare de 10 kV (înregistrarea datelor pentru compararea următaorelor măsurări) Измерение намагничивающего тока на стороне 110 кВ трансформатора при напряжении не выше 10 кВ. (Регистрация данных для сравнения последующих измерений.) | specialist | 1 | 2,40 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.8. | .0109010603 (aplicabil) | Măsurarea impendanței de scurtcircuit a transformatorului Измерение импеданса короткого замыкания / реактивного сопротивления утечек | specialist | 1 | 8,70 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Cheltuieli reale | Controlul de termoviziune al stării transformatoarelor Тепловизионное исследование трансформатора | specialist | 1 | 4,00 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Cheltuieli reale | Analiza descărcărilor parțiale Анализ частичных разрядов | specialist | 1 | 6,00 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.10. | Cheltuieli reale | Măsurarea caracteristicii de frecvență a pierderilor disipate (FRLS) Измерение частотной характеристики потерь рассеяния (FRSL) | specialist | 1 | 8,00 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Cheltuieli reale | Analiza răspunsului dielectric a înfășurărilor Анализ диэлектрического (частотного) отклика обмоток | specialist | 1 | 8,00 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Cheltuieli reale | Analiza caracteristicilor de frecvență a înfășurărilor (SFRA) Анализ частотных характеристик обмоток (SFRA) | specialist | 1 | 8,00 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| II | .010902 | Încercarea racordurilor Испытание вводов |  |  | pentru 1 transformato |  |  |
| 2.1. | .0109020105 | Inspectarea și evaluarea stării izolației Осмотр и оценка состояния изоляции | specialist | 1 | 0,38 | 7 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 2.2. | .0109020205 | Măsurarea rezistenței de izolație Измерение сопротивления изоляции | specialist | 1 | 0,75 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 2.3. | .0109020305 | Măsurarea tangentei unghiului pierderilor dielectrice Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | specialist | 1 | 3,10 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Cheltuieli reale | Încercarea transformatoarelor de curent incorporate (Măsurarea rezistenței izolației, Încercarea cu tensiune mărită de frecvență industrială 50 Hz, Ridicarea caracteristicilor de magnetizare, Măsurarea coeficientului de transformare, Măsurarea rezistenței înfășurărilor secundare în curent continuu. Испытание встроенных трансформаторов тока (Измерение сопротивления изоляции, Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц, Определение характеристик намагничивания, Измерение коэффициента трансформации, Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянным током). | specialist | 1 | 3,00 | 8 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| III | .010903 | Analiza uleiului de transformator Испытание трансформаторного масла |  |  | 1 probă |  |  |
| 3.1. | .0109030101 | Analiza cromatografică a uleiului de transformator Хроматографический анализ трансформаторного масла | specialist | 1 | 4,7 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 3.2. | .0109030201 | Măsurarea tangentei unghiului pierderilor dielectrice Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | specialist | 1 | 3,4 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| IV | .0115 | Alte testări ale uleiului de transformator Другие испытание трансформаторного масла |  |  | 1 probă |  |  |
| 4.1. | .0115010101 | Determinarea cantității de apă dizolvată în ulei Определение количества растворенной воды в масле | specialist | 1 | 2,00 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.2. | .0115010201 | Determinarea conținutului de impurități mecanice Определение содержания механических примесей | specialist | 1 | 1,60 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.3. | .0115010301 | Determinarea transparenței uleiului Определение прозрачности масла | specialist | 1 | 0,41 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.4. | .0115010401 | Determinarea indicelui de aciditate Определение кислотного числа | specialist | 1 | 0,99 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.5. | .0115010501 | Determinarea acizilor și alcalinelor solubile în apă Определение водорастворимых кислот и щелочей | specialist | 1 | 0,59 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.6. | .0115010601 | Determinarea temperaturii de aprindere a uleiului Определение температуры вспышки масла | specialist | 1 | 0,99 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 4.7. | .0115010701 | Determinarea rezistenței electrice a uleiului Определение электрической прочности масла | specialist | 1 | 1,20 | 3 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| V |  | Testări la tensiune înaltă Высоковольтные испытания |  |  | pentru 1 transformator |  |  |
| 5.1. | Cheltuieli reale | Inspectasrea vibrațională a părții active Вибрационное обследование активной части | specialist | 1 | 4,20 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 5.2. | Cheltuieli reale | Măsurarea nivelului descărcărilor electrice prin scanare electromagnetică de înaltă frecvență Измерение уровня электрических разрядов электромагнитным высокочастотным сканированием | specialist | 1 | 3,20 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| 5.3. | Cheltuieli reale | Localizarea acustică a descărcărilor electrice în partea activă Акустическая локация электрических разрядов в активной части | specialist | 1 | 2,85 | 1 | к=1,2 |
|  |  |  | lucrător | 1 |  |  |  |
| VI |  | Raport tehnicТехнический отчет |  |  | pentru 1 transformator |  |  |
| 6.1. | Cheltuieli reale | Analiza complexă a rezultatelor obținute. Emiterea unui raport tehnic și a unui protocol cu concluzii privind starea tehnică a transformatorului în ansamblu, a componentelor sale, lista defectelor identificate. Emiterea de recomandări pentru exploatarea ulterioară a transformatorului, precum și recomandări privind necesitatea și termenele efectuării lucrărilor de reparație. Комплексный анализ полученныз результатов. Выдача технического отчета и протокола с заключением о техническом состоянии трансформатора в целом, его отдельных узлов , перечнем обнаруженных дефектов. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации трансформатора, рекомендаций о необходимости и сроках проведения ремонтных работ. | specialist | 2 | 32,00 | 1 | *** |
|  |  | Total Salariu de bază, lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea socială, 24,0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli direct |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie, 60% din Salariu de bază |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheluieli Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz, 2,0% din Cheluieli Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total, lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |  |  |  |
|  |  | Automacara | h-ut |  | 14,0 |  |  |
|  |  | Nacelă auto | h-ut |  | 14,0 |  |  |
|  |  | Total serviciul de ransport |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrări (I-VI) total pentru 1 transformator, lei fătă TVA |  |  |  |  |  |