Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea bunurilor și lucrărilor de montare a  sistemului de ventilare-climatizare prin refulare și absorbție (la cheie) a încăperii de serviciu la  CET Sursa 1.

Nr. Lot 1  - PMI_2022,  Supliment 1 Cat_E_Generare_I, pct. 9

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul 1. Achiziționarea bunurilor și lucrărilor de montare a sistemului de ventilare-climatizare prin refulare și absorbție (la cheie) a încăperii de serviciu la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 45331200-8 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat | Furnizarea și montarea sistemului de ventilare-climatizare prin refulare și absorbție (la cheie) a încăperii lăcătușului electrician de serviciu | Sistemă | 1 | Conform devizului nr. 1 anexat (Formular Nr.1) |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 190 000 |

1 . DESCRIERE GENERALĂ ȘI TERMENI DE EXECUȚIE

  - Prezentul Caiet de sarcini conține cerințe tehnice privind achiziția lucrărilor de:

- Confecționare și montare a sistemului de ventilare prin refulare și aspirație conform proiectului elaborat;

- Montarea sistemelor de condiționare a aerului din încăperi;

- Racordarea încăperilor de serviciu SG SAIT la sistemul de ventilare- climatizare;

- Punerea în funcțiune și darea în exploatare a sistemului de ventilare - climatizare.

  - Locul, adresa desfăşurării lucrărilor:    «TERMOELECTRICA» S.A., Centrala Electrică cu Termoficare Sursa-1, Panoul de comandă de grupuri, Încăperile de lucru a lăcătușilor electricieni de serviciu SG SAIT, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării şi să obțină

toate  informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.

  - În scopul asigurării condițiilor optime privind puritatea aerului s-a proiectat o instalaţie de

ventilare care asigura un schimb de aer optim pentru condiții tehnico-sanitare din incinta încăperilor de  lucru a personalului  operativ  SG  SAIT.

Aerul proaspăt este asigurat cu un  ventilator centrifugat de introducere cu un debit de 370 mc/h cu motor

electric N=0,173 kW, n=2125r/min., atenuator de zgomot l=900mm și încălzitor electric 4,2 kW.

Ventilator este amplasat in canalul de aer la cota 24,300 a blocului principal. Priza de aer proaspăt are Ø200mm si este amplasată pe acoperișul  blocului principal.

Aerul viciat este evacuat cu un ventilator centrifugat de evacuare montat în canalul de evacuare (cota 24,300 a blocului principal)  cu un debit de 370 mc/h cu motor electric N=0,173 kW, n=2125r/min.

Gura de evacuare a aerului viciat are Ø200mm mm si este amplasată  în canalul de evacuare a aerului viciat pe exteriorul acoperișul  blocului principal  cota >33,300.

Execuția instalaţiei de ventilare- climatizare cuprinde următoarele faze:

- executarea tubulaturii de ventilare la refulare și aspirație și a pieselor speciale;

- aprovizionarea cu utilaje, subansambluri, materiale etc.;

- montajul instalaţiei conform proiectului;

-     еlaborarea   părții  electrice a   proiectului a sistemului de ventilare și  montarea schemelor  electrice de  control;

- racordarea încăperilor personalului operativ SG SAIT la sistemul de ventilare;

- montarea sistemelor de condiționare a încăperilor;

- punerea în funcțiune și darea în exploatare (reglarea instalaţiei;  probarea elementelor din instalație;  verificarea eficacității globale a instalației);

- recepția instalaţiei de ventilare - climatizare.

  - Durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor:

Termenul de realizare a lucrărilor:   45 de zile lucrătoare de la încheierea contractului .

În 5 zile de la încheierea Contractului de către toate părțile, Antreprenorul are obligația de a transmite spre aprobare graficul de execuție a lucrărilor de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție.

Antreprenorul va începe execuția lucrărilor cât mai curând posibil după data de încheiere a contractului și va continua execuția lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.

Antreprenorul are următoarele obligații referitoare la calitatea lucrărilor:

-	să execute lucrările numai în baza proiectului pus la dispoziție de Beneficiar;

-	să sesizeze Beneficiarul asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în documentația de proiectare;

-	să asigure nivelul de calitate al lucrărilor executate, printr-un sistem de management al calității propriu;

-	să soluționeze orice neconformități, defecte sau erori apărute în execuția lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de supraveghetorul de proiect și cu acordul Beneficiarului;

-	să utilizeze materiale, bunuri și echipamente certificate care îndeplinesc exigențele documentației de proiectare și ori de cate ori este nevoie să le înlocuiască dacă nu îndeplinesc criteriile prevăzute de documentația de execuție;

-	să respecte proiectele tehnice și detaliile de execuție la nivelul de calitate prevăzut în documentația de proiectare;

-	să remedieze pe proprie cheltuiala orice defect sau viciu constatat pe durata de execuție a Contractului și, după caz, în perioada de garanție prevăzută în Contract;

-	să restaureze terenurile ocupate temporar la starea lor inițială după terminarea execuției lucrărilor, conform cerințelor Contractului, etc.

- INFORMAȚII ȘI DESCRIEREA SOLUTIILOR UTILIZATE LA PROIECTARE

Sistemul de ventilare va fi executat în conformitate cu proiectul anexat, prezentat de Beneficiar.

Abaterile și ajustările se vor coordona cu autorul de proiect  (Serviciul Planificare și Organizare Mentenanță

al „TERMOELECTRICA” S.A.)  în conformitate cu actele normative stabilite în Republica Moldova.

Proiectul părții electrice a sistemului de ventilație și instalarea acestuia este elaborat de Antreprenor

Antreprenorul trebuie să asigure personal de specialitate cu o  experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată pentru realizarea proiectului,  un diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare.

Antreprenorul trebuie să dețină experiență în domeniu de cel puțin 3 ani.

Instalarea echipamentelor va fi făcută numai cu respectarea specificațiilor fabricantului, cu utilizarea numai a acelor materiale incluse în accesorii sau ale altora cu aprobarea furnizorului / fabricantului.

2.1. Soluţii generale utilizate la proiectarea ventilaţiei.

Conform proiectului (Proiectul instalării sistemului de ventilare și condiționare pentru încăperile personalului operativ SG SAIT elaborat de „TERMOELECTRICA” S.A.  va fi distribuit operatorului economic participant la licitație printr-o scrisoare de solicitare în  adresa Directorului general „TERMOELECTRICA” S.A.) se prevăd următoarele:

-   ventilare prin refularea mecanică a aerului cu instalarea ventilatoarelor de refulare de tip centrifugal

-   ventilare   prin  aspiraţie  macanică a aerului cu instalarea ventilatoarelor de aspiraţie de tip centrifugal

-   schimbul de aer  în  încăperi cu prezenţa personalului - 30 m³/h per persoană,  (dar  nu   mai   puţin de

3 schimburi  de aer pe oră);

-    reglarea fluxului de aer de clapete de reglare manuale;

-    diminuarea zgomotului prin instalarea atenuatoarelor de zgomot cu lungimea de 900 mm;

-    instalarea inserţiilor flexibile pentru ventilatoare.

Canalele de aer să se execute din oţel zincat cu grosimea de 0,5mm după GOST 14918-91* izolate termic  (doar canalele sistemului de refulare).  În calitate de dispozitive de refulare se adoptă difuzoare, iar în calitate de dispozitive de aspiraţie grile montate direct pe canal.

2.2. Soluţii generale utilizate la  proiectarea condiţionării.

Pentru diminuarea surplusurilor de căldură şi crearea condiţiilor conforte în încăperile personalului se prevede instalarea sistemului de încălzire de tip "split".

Blocurile exterioare urmează a fi instalate pe pereţi în afara încăperii. În calitate de conductele agentului frigorific se prevăd ţevi din cupru izolate contra apariţiei condensului.

Evacuarea condensatului se prevede prin ţevi PPR conectate la canalizare menajeră. În cazul instalării a unei instalaţii split capacitatea de răcire se dublează pentru a acoperi necesităţile ambelor încăperi.

2.3. Activităţile antiincendiare.

Conform proiectului  se prevede deconectarea automată a tuturor sistemelor de ventilare în caz de incendiu, izolarea conductelor în locurile de intersecţie cu pereţi şi planşee de pod cu materiale rezistente la foc (vata minerală).

3.  MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

3.1. Materiale şi echipamente

Lucrările vor fi realizate cu materialele Antreprenorului.

Lista materialelor trebuie să corespundă conform proiectelor.

Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau echipamente fără avizul scris al proiectantului

de specialitate.

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale, aparataje şi maşini agrementate tehnic, care corespund prevederilor proiectului, standardelor de stat şi normelor interne de fabricaţie. Toate echipamentele (filtre, climatizoare, ventilatoare, încălzitor etc.) vor fi însoţite decertificatele de calitate (încercare) ale       întreprinderii producătoare.

Montarea utilajului de efectuat conform paşapoartelor tehnice a producătorilor. Confecţionarea, montarea şi testarea sistemelor de efectuat în corespundere cu SNiP 3.05.01.-85 "Sisteme interioare sanitaro-tehnice".

Înaintea predării spre montare, toate materialele, aparatele şi maşinile se vor supune unui control de intrare, pentru a se constata dacă nu au suferit degradări  și să le compromită tehnic şi calitativ.

Defecțiunile depistate se vor remedia sau se vor înlocui cu echipamentul care nu pot fi aduse în stare corespunzătoare prin remediere.

3.2. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | RS-21 | P.6.4.5.1. Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” |
| 4.2.2 | HG a RM nr. 353 din 05.05.2010 | - H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă |

3.3. Documente tehnico-normative de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 4.3.2 | SNiP 3.05.01.-85 | "Sisteme interioare sanitaro-tehnice". |
| 4.3.3 | SNiP 2.04.05-91* | "Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea" |
| 4.3.4 | SNiP 23-01-99 | "Climatologia în construcţii" |
| 4.3.5 | NCM E.04.02-2014 | "Protecţia contra zgomotului" |
| 4.3.6 | NCM G.04.08-2018 | «Izolaţia termică» |

- TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA

Transportul    materialelor,   echipamentelor şi componentelor de instalaţii  se  va  efectua  cu   mijloacele

Executantului.

Materialele de instalații se vor păstra în încăperile de materiale ale șantierului, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

- CONFECȚIONAREA CANALELOR DE VENTILARE

Confecţionarea canalelor şi tehnologiile de execuţie a acestora se va face conform tehnologiilor

proprii materialelor utilizate pentru execuţie.

Pentru execuţia canalelor se vor utiliza foi din oţel zincat cu grosimea de 0,5mm după GOST 14918-91

- MONTAREA  INSTALAȚIEI

Înainte de începerea montării, se vor efectua următoarele verificări ale ventilatorului şi

motorului electric de acţionare:

- corespondenţa   dintre    caracteristicile    înscrise   pe  plăcuţele   de identificare   şi datele   proiectului;

- controlul   exterior   general  al   stării    echipamentului   pentru a se identifica eventualele deteriorări

produse în timpul transportului şi manipulărilor (deformări, slăbirea îmbinărlor cu şuruburi etc.);

- existenţa vaselinei de ungere la paliere şi lagăre;

- starea izolaţiei motoarelor electrice;

- existenţa de legare la pămînt a utilajului electric.

- PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI DAREA ÎN EXPLOATARE A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

După finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de predarea către beneficiar, instalaţiile de

ventilare - climatizare vor fi supuse unui ansamblu de operaţii tehnice având drept scop verificarea

instalaţiei executate în ceea ce priveşte corespondenţa cu prevederile proiectului, performanţele şi

efectele scontate, precum şi crearea tuturor condiţiilor necesare unei funcţionări corecte.

7.1.  Verificarea instalaţiei

Instalaţia de ventilare-climatizare va fi verificată privind corespondenţa cu prevederile proiectelor cu reglementările tehnice în vigoare, precum şi cu prevederile din documentele normative.

7.2 Punerea în funcţiune a instalaţiei

Punerea în funcţiune a instalaţiei de ventilare-climatizare comportă următoarele operaţii:

- pornirea în sarcină redusă;

- pornirea în sarcină normală;

- funcţionarea de probă.

Pornirea instalaţiei în sarcină redusă se va realiza prin închiderea parţială a şibărului sau a unui

organ de reglare, montat la ventilator. Se va constata dacă în tubulatura de aer nu se produc

suprapresiuni sau depresiuni excesive.

Se va constata dacă rotorul ventilatorului se învâteşte în sensul corect. Prin deschiderea treptată

a organului de reglaj se va trece la sarcina nominală, constatându-se:

- lipsa de vibraţii sau zgomote anormale la ventilator, motor şi sistemul de transmisie;

- curentul la pornirea motorului;

- lipsa unor scântei la motor sau la aparatajul de pornire-protecţie;

- lipsa unei încălziri anormale a motorului electric;

Se vor evita porniri repetate la intervale scurte ale motorului electric pentru a evita

supraîncălzirea acestuia.

Funcţionarea de probă se va stabili de la caz la caz, de la câteva ore la câteva zile.

7.3.  Reglarea instalaţiei

Toate instalaţiile de ventilare -climatizare se vor regla înainte de predarea către beneficiar, astfel

încât:

- dispozitivele de reglare montate în ramificaţii şi în gurile de ventilare să asigure debitele de aer

indicate în proiect, la toate gurile de introducere şi evacuare.

- dispozitivele de reglare centrală montate la ventilator să asigure debitul total al instalaţiei,

indicat în proiect;

7.4.  Probarea instalaţiei

Înainte de predarea către Beneficiar a instalaţiilor de ventilare, se vor verifica, prin măsurări,

caractersticile tuturor aparatelor montate în instalaţie în poziţie normală de lucru, şi anume: ventilatoare,  încălzitorul, climatizoarele etc. De asemenea, se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor şi dispozitivelor de aspiraţie, la un număr care va stabili de la caz la caz în funcţie de specificul instalaţiei.

La ventilatoarele centrifugale  montate în canal, se va măsura debitul de aer furnizat, în situaţia racordării lor normale la instalaţie şi cu toate dispozitivele de reglare din instalaţie fixate în poziţia normală de funcţionare. Între debitul de aer măsurat şi cel prevăzut în proiect se admite o diferenţă de 5% ... 10% din debitul prevăzut în proiect.

În cazul în care diferenţa dintre debitul de aer măsurat şi valoarea prevăzută în proiect este mai

mare decât cea admisă, se va adopta:

- modificarea condiţiilor iniţiale ale proiectului, cu acordul comun al beneficiarului instalaţiei.

8. Specificaţii tehnice:

8.1. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

8.2. Executantul lucrărilor, pe baza documentației tehnice  și sistemelor analogice montate  va executa lucrările în termenii coordonați.

8.3. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului;

8.4. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

9.Condiţii de recepţie a lucrărilor:

9.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

9.2. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

9.3. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

9.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

9.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

9.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

10. Cerinţe față de ofertanți:

10.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

10.2. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

10.3. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

10.4. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

10.5. Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut și conform termenilor stabiliţi.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

11.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate etaloanele, mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

14. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

14.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constitui minimum 12 luni.

14.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

14.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

15. Măsuri de protecția muncii:

Beneficiarul și Executantul vor organiza și efectua lucrările, în conformitate, și cu respectarea normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- «Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă», implementată prin

H.G.Nr.95 din 05.02.2009;

- «H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă»;

•	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования      электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003;

•	NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019.

Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de operații. Se verifică efectuarea, însușirea și perioada de valabilitate a instructajului  general.

16. Lista cu volumul de lucrări:

Furnizarea și  instalarea sistemului de ventilare-climatizare prin refulare și absorbție  (la cheie) pentru încăperile lăcătușului electrician de serviciu la CET s.1

Tabela 2

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Partea ELECTRICA |  |  |
| 1.1. | Elaborarea partea electrica proiectului a sistemului de ventilare și condiționare | 1 | proiect |
|  | Montarea schemelor electrice de control și conducere a sistemului de ventilare a încăperilor personalului operativ conform proiectului Antreprenorului | 1 | sistem |
|  | Elaborarea instrucțiunii de exploatare a sistemelului de ventilare si de conditionare a aerului în încăperile personalului operativ a întreprinderii | 1 | set |
| II | Sistema de VENTILARE |  |  |
|  | 2. Lucrări de montare a sistemului de ventilare și condiționare |  |  |
| 2.1. | Confecționarea si montarea racordului flexibil (inserție flexibilă d=200) | 4 | buc |
| 2.2. | Confecționarea si montarea clapetei de reglare, fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=200) | 1 | buc |
| 2.3. | Confecționarea si montarea clapetei de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=160) | 2 | buc |
| 2.4. | Confectionarea si montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=125) | 2 | buc |
| 2.5. | Instalarea grile de ventilatie, cu jaluzele reglabile manual, d=200 | 2 | buc |
| 2.6. | Montarea difuzor de tip MV 200 | 4 | buc |
| 2.7. | Instalarea grile de ventilatie, cu jaluzele reglabile manual, 300х150 | 5 | buc |
| 2.8. | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125,160, 200 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, периметром круглого сечения 125,160,200 мм) | 38,77 | m2 |
| 2.9. | Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125,160,200 mm (Изготовление и установка колен из оцинкованного толщиной 0,5 мм, периметром круглого сечения 125,160,200 мм) | 5,80 | m2 |
| 2.10. | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat | 156 | kg |
| 2.11. | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat | 2 | buc |
| 2.12. | Termoizolarea conductelor cu K-Flex AIR gr. 13mm | 21 | m2 |
|  | 3.Montarea utilajului. |  |  |
| 3.13 | Montarea ventilatoarelor centrifugal | 2 | buc |
| 3.14. | Montarea atenuatorului de zgomot | 2 | buc |
| 3.15. | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti | 1 | buc |
| 3.16. | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw | 2 | buc |
|  | 4.Utilaj |  |  |
| 4.17. | Ventilator vks 200 | 2 | buc |
| 4.18. | Atenuator de zgomot circular sr 200/900 | 2 | buc |
| 4.19. | Incalzitor electric nk 200-5,1-3 | 1 | buc |
| 4.20. | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului Split | 2 | buc |
|  | 5.Lucrari de reglare-demarare |  |  |
| 5.21. | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха) | 4 | buc |
| 5.22. | Lucrari de reglare- demarare .Ventilatoare.Ventilator radial (centrifugal),diametral sau de acoperiș, №: pina la 5 | 2 | 1 dizpozitiv |
| 5.23. | Incercarea si reglarea sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului la cerintele sanitaro-igienice(tehnologice) fata de mediul aerian. Ventilator radial (centrifugal),diametral sau de acoperiș, №: pina la 5 | 2 | 1 dizpozitiv |

| Instalarea sistemului de ventilare si conditionare pentru incaperile per- sonalului operativ SAIT al ”Termoelectrica” SA , Sursa nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 54/22 IVC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de tehnico-sanitare. |  |  |
| 1 | RpVD04A | Confectionarea si montarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertie flexibila d=200) | buc | 4,00 |
| 2 | RpVB01A | Confectionarea si montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=200) | buc | 1,00 |
| 3 | RpVB01A | Confectionarea si montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=160) | buc | 2,00 |
| 4 | RpVB01A | Confectionarea si montarea clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (d=125) | buc | 2,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, d=200 | buc | 2,00 |
| 6 | RpVB09A | Montarea difuzor Vens MV 200 | buc | 4,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, 300х150 | buc | 5,00 |
| 8 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 38,77 |
| 9 | RpVA19B | Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm | m2 | 5,80 |
| 10 | RpVC23A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 156,00 |
| 11 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc | 2,00 |
| 12 | RpIzD02D | Termoizolarea conductelor cu K-Flex AIR gr. 13mm | m2 | 21,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
| 13 | RpVC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 |
| 14 | RpVB17A | Montarea atenuatorului de zgomot, circular cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,00 |
| 15 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 16 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Ventilator vks 200 | buc | 2,00 |
| 18 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular sr 200/900 | buc | 2,00 |
| 19 | Pret furnizor | Incalzitor electric nk 200-5,1-3 | buc | 1,00 |
| 20 | Pret furnizor | Blocurile interioare si exterioare a aparatelor de conditionare a aerului Split | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de reglare-demarare. |  |  |
| 21 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 4,00 |
| 22 | 03-01-002-13 | Ventilator radial (centrifug), diametral sau de acoperis, №: pina la 5 | 1 dizpozitiv | 2,00 |
| 23 | 03-02-002-13 | Ventilator radial (centrifug), diametral sau de acoperis, №: pina la 5. Incercarea si reglarea sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului la cerintele sanitaro-igienice (tehnologice) fata de mediul aerian. | 1 dizpozitiv | 2,00 |