Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul: Rezervorul apelor de afânare/spălare a filtrelor mecanice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | - Reparația capitală a rezervorului apelor de afânare/spălare a filtrelor mecanice cu V - 500 m3. - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei. | rezer-vor. | 1 | Puncte 2,3, 4, 13. Formular 1 | 1.700.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1.700.000,00 |

1.     Descriere generală. Locul unde vor fi executate lucrările.

1.1.  La sediul entității contractante.

2.      Condiții de executare a lucrărilor, reglementări tehnice și standarde utilizate

2.1.   Perioada de executare a lucrărilor: 01.05.2025-10.08.2025

2.2. După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu              administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A

2.3.   Durata de executare nu trebuie să depășească 60 zile lucrătoare. Nu se admite încălcările termenilor

de realizare.

2.4.   Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri

pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul

inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de

către Executant a penalităților contractuale.

2.5.   Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea

în avans.

3.      Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

3.1.   Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant.

3.2.   Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea

cerințelor standardelor  în vigoare.

3.3.   Materiale necesare la reparația capitală a rezervorului apelor de afânare/spălare a filtrelor mecanice: metal oțel cu grosimea de 6 mm (Вст3сп sau analog EU), țeavă din oțel (Ст.20 sau analog EU) cu DN-500x6mm și L ~ 9 m, electrozi pentru sudură, buloane, metal diferit, profil, vată minerală, tablă  zincată.

3.4.    Materialele destinate izolației termice: vată minerală, tablă neagră sau zincată (cu grosimea de 0,5 mm), sârmă moale, zincată, șuruburi, etc. Principalii indicatori de calitate ale vatei minerale solicitate sunt: rezistență la temperaturi înalte(t =100°C), ​​grosimea vatei minerale – 100 mm, densitatea vatei minerale 35-70 kg/m3, conductivitatea termică a vatei minerale λ = 0,035-0,040 W/(m K).

3.5.    Proprietățile oțelului: аlungire relativă ≥ 26 %, Duritate Brinell ~ 104-154 kg/mm2, rezistență temporară ~

360-510 MPa, min; densitatea - 7,85 g/cm3, rezistență înaltă la coroziune. Fracția de masă a elementelor din

oțel: Carbon - 0,14-0,24%; Siliciu - 0,15-0,6%; Mangan – 0,4-1,4%, Sulf - ≤ 0,035%.

4.    Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | NRS 35-05-32:2001 | - Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
| 3 | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
| 4 | NCM A.08.02:2014 | - Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 5 | NRS 35-03-073:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 6 | LP 186 | - LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 7 | NRS 35-05-43:2002 | - Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 8 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 9 | SM EN IS 12241:2022 | - Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 10 | EN ISO 17637 | - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 11 | SR EN 571-1 | - Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
| 12 | EN ISO 11666 | - Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |

5.    Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor

aferente.

5.1.  Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță

cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în

funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile

furnizorului.

5.2.  Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul

aflat în funcțiune și să nu cauzeze acumularea deșeurilor.

5.3.  La demontarea utilajului de către Executant, se va ține strict cont de a nu deteriora utilajul existent în preajma   acestora. Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va

transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

6.     Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

6.1.  Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (pregătirea locului de depozitare a utilajului

demontat, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează

să fie montat, etc.). Lucrărilor vor fi executate în baza autorizației de lucru.

6.2.  Vor fi dezasamblate conductele de legătură ale rezervorului dat, iar după finalizarea  lucrărilor acestea  vor

fi  conectate din nou la rezervor.

6.3.  Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară

a rapoartelor de control a rosturilor de sudură.

6.4.  Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor de reparație capitală a rezervorului apelor

de afânare/spălare a filtrelor mecanice, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii

Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

6.5.  Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după

finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în

ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o

poartă Executantul.

6.6.  La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația

tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

6.7.  Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate

cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic

va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia.

Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

6.7.1. Raport de control nedistructiv al cordoanelor de sudură executate de către specialiștii certificați prin

aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

6.7.2. Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

6.7.3. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

6.7.4. Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a);

6.7.5. Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate

în procesul controlului nedistructiv.

7.        Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesar pentru executarea lucrărilor.

7.1.    La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schele

confecționate pe verticală cu înălțimea de până la 10 m, instrumente de lucru, ferestrău mecanic s.a.

7.2.    Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție

verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

8.       Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

8.1.    În caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, va fi înștiințat Executantul, care în  termen de 5 zile lucrătoare este obligat să înlăture aceste defecte.

8.2.    Modalitatea de constatare a viciilor va fi în baza unui act de defectare/constatare unde va fi indicată cauza

aparițiilor acestor vicii și în prezenta comisiei.

8.3.    La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să

înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

8.4.    Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru

înlăturarea acestora.

8.5.    Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni.

9.       Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

9.1.    Executantul va monta schele metalice pentru efectuarea lucrărilor la înălțime.

9.2.    Toate lucrările de demontare și restabilirea a izolației termice a rezervorului până la H=5 m, precum și

demontarea/montarea conductelor de legătură a rezervorului din partea inferioară, vor fi efectuate de

către Executant.

9.3.    Lucrările de schimbare a pilonului central DN = 500x6 mm și H=9 m, înlocuirea brâurilor nr.1, 2, 3,

schimbarea fundului rezervorului DN= 8,53 m, cu betonarea fundamentului acestuia și aranjarea canalului

de drenare în jurul lui, vor fi efectuate cu materialele Executantului, conform volumului de lucrări prezentat

în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”.

9.4.   Evacuarea deșeurilor și transportarea deșeurilor de construcție, va fi asigurată de către Executor.

9.5.   La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea

„TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

10.    Cerințe privind calcului costului lucrări.

10.1.  Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

10.2.  Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

10.3.  Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de

derulare a contractului.

10.4.  Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  p.6 al ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

10.5. Lucrările de reparație capitală a rezervorului apelor de afânare/spălare a filtrelor mecanice, conform  volumului de lucrări prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi îndeplinite în spații deschise și semideschise cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă, fapt ce determină includerea coeficientului K= 1,15 ( p.3, Ordin nr.117 din 03.09.2007 cu privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale”  al Agenției  Construcții Și Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova).

11.     Documente obligatorii la depunerea ofertei:

11.1.  Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate, recomandări

de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare (după caz);

11.2.  Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

11.3.  Certificat de înregistrare a întreprinderii.

11.4.  Specificații de preț pentru materiale și lucrări ;

11.5.  Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

11.6.  Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor și personalului implicați la realizarea lucrărilor.

11.7.  Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar ;

11.8.  Garanție de executare a lucrărilor în termenii stabiliți.

12.     Cerințe de mentenanță:

12.1.  Perioada de garanție va fi de 60  luni pentru lucrări, din data recepției finale;

12.2. Termenul maxim de realizare a lucrărilor  - 60 zile lucrătoare.

12.3. Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta după încheierea contractului și va fi coordonat cu

Beneficiarul. Începutul lucrărilor ≤ 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

13.    Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat.

Anexa 1