- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind ”Achiziționarea armaturii de secționare” REPETAT

CPV-42100000-0

prin procedura de achiziție sectorială licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-334

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantitatea | Cerințe tehnice solicitate, standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42130000-9 Lot 1. Robinete sferice ”capete sudură” |  |  |  |  |  |
|  | Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură | buc | 150 | Tip - sudură/sudură Pasajul – redus (reduced bore);Temperatura de lucru -40°C÷ +200°C;Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A.Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Presgarnitura – teflon + 20%C. Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 67 500 |
|  | Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură | buc | 143 |  | 68 640 |
|  | Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură | buc | 100 |  | 50 000 |
|  | Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură | buc | 80 |  | 48 800 |
|  | Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură | buc | 59 |  | 39 825 |
|  | Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură | buc | 147 |  | 110 250 |
|  | Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură | buc | 87 |  | 104 835 |
|  | Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură | buc | 110 |  | 154 550 |
|  | Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură | buc | 98 |  | 219 030 |
|  | Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură | buc | 24 |  | 90 000 |
|  | Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură | buc | 35 |  | 200 900 |
|  | Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 16 |  | 198 720 |
|  | Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor | buc | 2 |  | 37 000 |
| Total Lot.1 1 390 050 |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Robinete sferice pentru gaz |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 20 | Tip de conexiune – sudură (2.1 și 2.2) Tip de conexiune – prin flanșe, conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015 (pct. 2.3, 2.4, 2,5) Temperatura de lucru -40°C ÷ +70°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 3 000 |
| 2.2 | Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură . (Reduced bore) | buc | 10 |  | 3 500 |
| 2.3 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm Pasajul – direct (full bore); | buc | 4 |  | 12 000 |
| 2.4 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, L=330mm.Pasajul – direct (full bore); | buc | 1 |  | 14 000 |
| 2.5 | Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. | buc | 1 |  | 14 000 |
| Total lot 2 46 500 |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Robinete sferice cu filet |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) | buc | 90 | Tip de conexiune – filet Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -5°C÷ +100°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС 58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; Certificat conformitate CE (obligatoriu) | 6 030 |
| 3.2 | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) | buc | 17 |  | 1 700 |
| 3.3 | Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF | buc | 6 |  | 600 |
| 3.4 | Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF | buc | 98 |  | 9 604 |
| 3.5 | Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM | buc | 10 |  | 980 |
| 3.6 | Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF | buc | 70 |  | 8 400 |
| 3.7 | Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF | buc | 66 |  | 11 220 |
| 3.8 | Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF | buc | 52 |  | 10 920 |
| 3.9 | Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF | buc | 20 |  | 6 800 |
| Total lot 3 56 254 |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Vane din oțel / fontă / inox |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vana inox DN50, PN25 | buc | 4 | Acționare – manual (roată de manervă); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru - soluție salină; Materialul corpului- oțel inoxidabil (12Х18Н9Т sau echivalent); - suprafața de etanșare (inele) - otel - inoxidabil (rezistent la coroziune) - Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ | 32 000 |
| 4.2. | Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) | buc | 2 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – gaz natural; Materialul corpului- oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața etanșare (inel) – oțel inoxidabil - Certificat conformitate - CE sau ДСТУ, ГОСТ | 10 000 |
| 4.3. | Vana din oțel DN80, PN25 | buc | 7 | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața etanș (inel) – alama sau bronz. - Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 26 600 |
| 4.4. | Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр | buc | 8 |  | 23 200 |
| 4.5. | Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр | buc | 2 |  | 5 800 |
| 4.6. | Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр | buc | 1 |  | 3 500 |
| 4.7. | Vana din fontă DN80, PN10 | buc | 4 |  | 8 400 |
| 4.8. | Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) | buc | 6 |  | 28 800 |
| 4.9. | Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) | buc | 8 |  | 73 600 |
| 4.10. | Vana din fontă DN250, PN16 | buc | 3 |  | 34 500 |
| - Total lot 4 246 400 |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Ventile |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 180 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; - Mediu de lucru – apă. - Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 22 500 |
| 5.2. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 165 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; - Mediu de lucru – apă. - Certificat conformitate – CE sau NE, ДСТУ, ГОСТ | 25 575 |
| 5.3. | ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) | buc | 130 | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; - Mediu de lucru – apă. - Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 27 950 |
| 5.4. | Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe | buc | 1 | Acționare – manual (roată manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +225°C Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă; suprafața etanșare: paronit/cauciuc/bronz. Certificat conformitate – CE, sau ДСТУ, ГОСТ | 3 300 |
| 5.5. | Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) | buc | 6 | - Cuplaj conform - ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; | 7 200 |
| 5.6. | Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF | buc | 70 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 8 750 |
| 5.7. | Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF | buc | 90 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 13 950 |
| 5.8. | Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF | buc | 110 | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. | 23 650 |
| 5.9. | Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 | buc | 790 | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru ; Temperatura - până la +1000C Analog EN sau 11Б18бк, Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 112 180 |
| 5.10. | Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F | buc | 60 | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilena. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maxima +95°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare – verticala Certificat conformitate – CE sau ДСТУ, ГОСТ | 14 520 |
| Total lot 5 259 575 |  |  |  |  |  |
| Total 1 998 779 |  |  |  |  |  |

Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%; Garanția pentru ofertă se va reține:

- în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- în caz de refuz a ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- - Pentru un singur lot;

- - Pentru mai multe loturi;

- - Pentru toate loturile;

- - Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2024, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii.

Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024.

- Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declarația privind livrări/prestări în ultimii 3 ani (demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 8 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu |
| 11 | Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer bancar: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X | Obligatoriu |
| 12 | Certificatul de calitate/Pașaport tehnic (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse la licitație) pentru lot.1; lot.2; lot.3; lot.4; lot.5 | Copie-scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de Conformitate CE pentru lot.1, lot. 2, lot.3 | Copie-scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 14 | Raport financiar | Copie scanată de pe original, semnat electronic, ultimul raport financiar. | Obligatoriu |
| 15 | Certificat valabil la data deschiderii ofertei, de la organele Serviciului Fiscal de Stat | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) : conform Caietului de Sarcini.

- Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de uzina producătoare. Certificat de Conformitate CE este obligatoriu pentru Loturile nr.1, nr.2, nr.3.

- Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

- Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

- Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Modelul, producătorul, țara de origine a bunului.

- Termenul de livrare – 45 zile din data semnării Contractului.

- Termenul de garanție – minim 36 luni din data recepției bunurilor.

- Ofertele se prezintă în valuta:   Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: nu se aplică

Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză să semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN