| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea schimbătorului de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Schimbator de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Tip schimbător - B35Hx33x50/2S – SC – S 4x2˝/2 x2˝ Sarcina termică normală Q(kw) – 253,534 Circuitul primar tur – 62 °C Circuitul primar retur – 22 °C Alimentara cu ACM – 55 °C AR (apa rece) – 10°C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 20 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 20 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni Producător – SWEP sau de tip echivalent. Termenul de garanție - 24 luni |  |  |  |  |
| 1.2 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Tip schimbător - B35Hx53x52/2S – SC – S 4x2˝ Sarcina termică normală Q(kw) – 332,269 Circuitul primar tur – 62 °C Circuitul primar retur – 22°C Alimentara cu ACM – 55°C AR (apa rece) – 10 °C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 20 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 20 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni Producător – SWEP sau de tip echivalent. Termenul de garanție - 24 luni |  |  |  |  |
| 1.3 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Tip schimbător - B35Hx33x50/2S – SC – S 4x2˝/2 x2˝ Sarcina termică normală Q(kw) – 256,557 Circuitul primar tur – 62 °C Circuitul primar retur – 22 °C Alimentara cu ACM – 55 °C AR (apa rece) – 10 °C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 20 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 20 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni Producător – SWEP sau de tip echivalent. Termenul de garanție - 24 luni |  |  |  |  |
| 1.4 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Tip schimbător - B35Hx33x50/2S – SC – S 4x2˝/2 x2˝ Sarcina termică normală Q(kw) – 218,7 Circuitul primar tur – 62°C Circuitul primar retur – 22 °C Alimentara cu ACM – 55°C AR (apa rece) – 10 °C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 20 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 20 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni Producător – SWEP sau de tip echivalent. Termenul de garanție - 24 luni |  |  |  |  |
| 1.5 Schimbător de căldură pentru prepararea ACM |  |  |  | Tip schimbător - B35Hx33x50/2S – SC – S 4x2˝/2 x2˝ Sarcina termică normală Q(kw) – 220,2 Circuitul primar tur – 62°C Circuitul primar retur – 22 °C Alimentara cu ACM – 55 °C AR (apa rece) – 10 °C Pierderi de presiune Circuitul primar maxim – 20 kPa Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim – 20 kPa Prepararea apei calde menajere în două trepte – 6 conexiuni Producător – SWEP sau de tip echivalent. Termenul de garanție - 24 luni |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________