Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Materiale sanitare si consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere,cerinţe | U/M | Cnatitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sifon lavuar | Gofrat fără păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc | 20 |
| 2 | Set fixare lavuar cu diblu | Diametru 12mm Lungimea 15cm Cu capac | buc | 20 |
| 3 | Sifon lavuar | Cu păhar 1/2/40/50 ventil metal 70mm | buc. | 20 |
| 4 | Baterie pentru chiuvetă cu piuliță întro apa( nasul de scurgere încovoiat ca la cel de bucătarie)cu furtun de racordare | Tip comanda:Un robinet Montaj: Pe chiuveta Material: Alama Tip actionare: Piuliță Lungime scurgere: 13 cm | buc. | 20 |
| 5 | Baterie pentru bucătărie cu furtun de racordare | Tip comanda: Mono Montaj:pe chiuvetă Material: Alama Tip actionare: Cartus 40 Lungime scurgere: 25.7 cm Adancime: 27.2 cm | buc. | 10 |
| 6 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 50cm Mama/Mama | buc | 20 |
| 7 | Prelungitor redus alamă1/2*3/8(cu garnitură de cauciuc) | Bronz-alamă | buc | 40 |
| 8 | Racord flexibil | Protecție inox Lungime 40cm Mama/tata | buc | 20 |
| 9 | Țeava canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 1metru | Buc | 10 |
| 10 | Tub canalizare | Lungime: 2000 mm Diametru: 1100 mm Material: polipropilena | buc | 10 |
| 11 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 2 m | buc | 10 |
| 12 | Paclea găță | Material in | kg | 1 |
| 13 | Tros pentru canalizare | Material Metal Lungime 15m Diametru160mm | buc | 1 |
| 14 | Teavă canalizare P/P | Diametru 50 Lungimea 3 m | buc | 10 |
| 15 | Trecere din 100/50 | P/P Canalizare | buc | 10 |
| 16 | Cot canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 10 |
| 17 | Teu canalizare | Diametru 100 P/P | buc | 5 |
| 18 | Dop alamă | 1/2Fmama | buc | 15 |
| 19 | Dop alamă | ½ tata | buc | 15 |
| 20 | Mufă PP | Diametru 110mm | buc | 10 |
| 21 | Niplu metaloplast ½ Tata) | Diaametru1/2 | buc | 30 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | da |

- Condițiile de contractare:

Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

- Relații de contact:

Tel: 068200200/078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darciuc Irina - membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Vitalie Chilaru –membru, șef gospodărie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO