| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Regulatoare, supape, apometre |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulator de presiune „în aval” DN20 Kvs=4,0 (diapason de setare 1…6 bar) |  |  |  | Poziția regulatorului – normal deschis; -Locul de montare – linia de adaos; -Diapazonul temperaturii fluidului +5°C÷ +120°C; -Presiunea nominală – PN16 bar; -Racord – filet/filet; -Elementele regulatorului – materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante; -Materialul diafragmei – EPDM (cauciuc) |  |  |  |  |
| Supapă de siguranță DN50 (diapason de setare 2…10 bar) |  |  |  | Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN12 bar; - Temperatura de lucru +75°C; - Media de lucru – apă; - Corpul supapei – alamă |  |  |  |  |
| Apometru DN 20 cu ieșire de impuls qnom=2,5m3/oră |  |  |  | - Tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat; - Confecționat din material inoxidabil; - Dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m; - Temperatura mediului măsurat (apă caldă) 0...90°C; - Eroarea de măsurare, maxim ±2%; - Grad de protecție de minim IP 54; Toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente, care ar permite sigilarea acestora. Contoarele de apă trebuie să corespundă cerinţelor standardului SM EN ISO |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Robinete sferice |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 150 |  |  |  | - Tip de conexiune - sudură/sudură; - Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); - Temperatura de lucru -30°C÷ +200°C; - Presiunea nominală - PN25 bar; - Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A; - Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; - Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10; - Corpul robinetului – oțel 09Г2С, 20 sau Р235GH; - Presgarnitura – teflon + 20%C |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic sudabil DN 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 | Filtre, supape de sens |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 150 |  |  |  | - Tip de conexiune - flanșe/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru +150°C; - Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Plasa – inox; |  |  |  |  |
| Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 40 |  |  |  | - Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală – PN16 bar; - Temperatura de lucru +110°C; - Corpul filtrului – alamă nichelată marca CuZn40Pb3 sau ASTM B 455; - Plasa – inox; |  |  |  |  |
| Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supapă de sens DN 150 cu flanșe în complet |  |  |  | - Tip de conexiune – flanșe/supapă/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +100°C; - Corpul supapei – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Mediu de lucru – apă |  |  |  |  |
| Supapă de sens DN 125 cu flanșe în complet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supapă de sens DN 100 cu flanșe în complet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supapă de sens cu filet DN 25 |  |  |  | - Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +80°C; - Corpul supapei – alamă marca CuZn39Pb2 sau ASTM B724 |  |  |  |  |
| Supapă de sens cu filet DN 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 | Manometre, evacuatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometru PN16 |  |  |  | - Scara de măsurare a manometrelor – 0 -1,6 MPa; - Dimensiunea – Ø ≥ 50 mm; - Scară de măsurare a manometrelor trebuie să fie în MPa, bar sau kgf/cm2. Manometrele trebuie să corespundă standardului SM SR EN 837-1:2013 „Manometre” |  |  |  |  |
| Evacuator de aer automat DN 20 |  |  |  | - Corp: alamă sau alamă nichelată; - Plutitor din polipropilenă; - Arc INOX AISI 302; - Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril; - Filet exterior G 1/2” UNI-EN-ISO 228; - Presiunea nominală – PN10 bar; - Temperatura de lucru maxim +110°C; - Mediu de lucru – apă; - Metoda de instalare – verticală |  |  |  |  |
| Lotul 5 | Reducții |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 159x4,5 / 133x4,5 |  |  |  | - Material – oțel 20 sau P265GH, conform GOST 17378-2001 sau DIN 2616 |  |  |  |  |
| Reducție 159x4,5 / 108x4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 159x4,5 / 76x4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 133x4,5 / 57x3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 108x4,0 / 89x3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 108x4,0 / 57x3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție 33,7x3,2 / 26,9x3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________