SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Cămin PE termoizolat cu capac termoizolat si cu baza ancorare  Hmin=1000mm DNmin 540mm (total echipat din fabrică)

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametrii tehnici si funcționali: - Cămin cu baza de ancorare va fi prefabricat si cuprinde toate elementele necesare branșamentelor individuale de apă inclusiv filtru Y; - Cămin PEHD apometru cu diametru minim 540 mm, înălțime minima 1000 mm și baza de ancorare; - Corp monobloc termoizolat – realizat prin metoda formare rotațională; - Capac cămin apometru termoizolat: INTEGRAL - Instalație realizată din PE100 RC albastră D25-50 SDR17 și fitinguri electrosudabile; - Robineți de trecere: robineți trecere cu maneta din oțel, cu presetupa, secțiune totală; - Contor cu mecanism umed, clasa C, DN15/DN50, M19 montat la maxim 40 cm de la cota terenului. Dimensiuni si construcție camin PEHD apometru: - Diametru corp cămin min. – 540 mm; - Diametru bază cămin min. – 420 mm; - Înălțime capac min – 90 mm; - Număr de ranforsări min – 4; - Înălțime cămin min. – 1000 mm. - Capac termoizolat pe toata inaltimea cu spuma poliuritanica sau poliester de inalta densitate; - Peretii caminului termoizolat cu material termoizolant grosimea minim 40mm. |  |  |
|  | Apometru tip monojet de apa rece, cu mecanism umed DN15 – 50 – clasa C de precizie cu posibilitatea de montare a emitatorului de impuls: - Inel etansare din alama forjata la cald, ax numerotat din otel inoxidabil, sticla securizata; - Totalul, numerele fractionare si numarul de serie sunt in compartimentul uscat si ramin intotdeauna lizibile; - Cu emitorul de puls pastreaza atit cadranul din sticla minerala, cit si inscriptia; - Numarul de serie este marcat pe cadran, atit in cifre cit si in format de cod de bare; - Componentele interne sunt fabricate din materiale plastice higroscopice, anti-scalare si rezistente la uzura; - Instalare: orizontala sau verticala; - Teste hidraulice efectuate la trei rate de debit (Q1, Q2, Q3) pentru 100% din productie; - Turbina rezistenta la depunerile de calcar; - Scut magnetic impotriva campurilor magnetice exterioare; - Contorul este certificat conform MID 2004/22/CE. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Respectarea conditiilor de temperatura: -30  60C; - Amplasare: retea distributie apa ingropat; - Lichid de lucru: apa potabila; - Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de producator; - Apometrul se va monta la maxim 40 cm fata de cota naturala a pamantului pentru a facilita operatiunile de exploatare si intretinere. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Furnizorul/producatorul prezinta certificarile, aprobarile si standardele pentru materialele folosite in procesul tehnologic, dupa cum urmeaza: Teava PE100 RC albastra: - Standard productie: EN 12201-2:2024, DIN 8074:2011-12, DIN 8075:2011-12, PAS 1075:2009-03-TYPE 1; - Aprobare internationala obligatorie: DVGW, KIWA sau WRc; - Certificare obligatorie PAS 1075 – TYPE 1; - Certificari obligatorii: ISO 9001 / ISO 14001 - Certificari obligatorii: Aviz Tehnic si Evaluare tehnica emise de autoritatile din Republica Moldova; - Certificare obligatorie: Aviz Sanitar emis de autoritatile din Republica Moldova. Apometru tip monojet de apa rece, cu mecanism umed DN15 – 50 – clasa C de precizie cu emitatori de impuls: - Certificat conform MID 2004/22/CE; - Laborator testare propriu: ISO 4064/3 SI ISO 4185 (EN 14154/3) certificat de organismul European; - Certifcat de igiena; - Certificari: ISO 9001 / ISO 14001. Robinet alama sferic trecere totala cu levier si armaturi din alama: - Evaluare tehnicasi aviz de potabilitate; - Alama CW617N conform normei europene PN-EN 12164; - Carcasa marcata conform normelor europene in vigoare; - Certificari: ISO 9001. Certificare obligatorie pentru intregul produs: Camin (kit) debitmetru total echipat DN15-50: - Aviz si evaluare tehnica emise de autoritatile din Republica Moldova; - Aviz Sanitar emis de autoritatile din Republica Moldova. |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post-garantie: - 24 luni de la livrare pentru sistem – CAMIN Bransament, 15 ani garantie la robineti; - Furnizorul va asigura service in perioada de garantie; - Furnizorul va asigura piese de schimb pe baza de comanda in perioada post- garantie. |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: - Teava PE100 RC albastra D25-D50 SDR17; - Teava va fi marcata laser si cu QR Code; - Robinet sferic alama apa potabila PN40 FI-FI D. ¾” – material ALAMA CW617N; - Set semi-olandez prindere apometru cu inel de sigilare; - Filtru Y; - Fitinguri alama si racorduri electrosudabile; - Apometru tip monojet de apa rece, cu mecanism umed DN15 – 50 – clasa C de precizie cu emitatori de impuls. |  |  |

IMPUTERNICIRE PRODUCATOR

[Prezenta imputernicire trebuie sa contina antetul si datele de contact ale Producatorului si sa fie semnata de o persoana autorizata sa reprezinte Producatorul la licitatie ]

Data: [ ZZ.LL.AAAA]

Ref.Licitatie: [denumire completa licitatie]

Catre: [a se insera numele complet a Beneficiarului licitatie]

Noi [a se insera denumirea completa a Producatorului], reprezentati legal prin [a se insera numele si prenumele ], in calitate de [a se insera calitatea persoanei autorizate sa semneze ] avand facilitatile de productie in [adresa completa a fabricii ] ca producatori  ai [grupa de produse care se va oferta ], imputernicim pe [denumirea completa a ofertantului ] cu sediul in [adresa completa a ofertantului] sa depuna o oferta completa al carei scop este furnizarea urmatoarelor produse, al caror producatori suntem: [denumirea produselor si scurta descriere a produselor ofertate in licitatie]. De asemenea suntem de acord ca  [denumirea completa a ofertantului] sa prezinte la prezenta licitatie documentatia tehnica, certificarile si avizarile sanitare, agrementarile si avizarile tehnice specifice si sa puna in opera produsele mentionate mai sus.

Semnat de: [numele si prenumele persoanei autorizate sa semneze ]

In calitate de: [calitatea persoanei care semneaza]

Semnatura: [a se insera semnatura]

Stampila: [a se insera stampila]