|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea schimbătoarelor de căldură pentru sistemul de încălzire și prepararea apei calde menajere (ACM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 42500000-1 | Schimbător de căldură pentru sistem de încălzire cu 4 conexiuni |  |  |  | *Material corp schimbător oțel inoxidabil - AISI 316/316L; *Sarcina termică nominală Q (kW) 165; * Suprafața transfer termic, m2 - 4,4; * Presiunea nominală circuit primar – 25 (PN, bari); * Presiunea în circuitul secundar 16 (Pmax, bari); * Δ P max. Circuitul primar -20 kPa; * Δ P max. Circuitul secundar – kPa; * Numărul de plăci 76 * Conexiuni filet, 4 x G1¼’’ AISI 304 * Dimensiuni schimbător și distanța dintre axele conexiunilor, mm H=526mm; B=119mm; A(s)=170-190mm; h(axe)=470mm; b(axe)=63mm; |  |  |  |  |
| Lot 2 | 42500000-1 | Schimbător de căldură pentru prepărarea ACM cu 6 conexiuni |  |  |  | *Material corp schimbător - oțel inoxidabil AISI 316/316L; * Sarcina termică nominală - 255 Q (kW); Suprafața transfer termic, - 7,52 m2; * Presiunea nominală circuit primar – 25 (PN, bari); * Presiunea în circuitul secundar -16 (PN), bari; * Δ P max. Circuitul primar - 30 kPa * Δ P max. Circuitul secundar - 30 kPa; * Numărul de plăci (treapta.1 și treapta.2) – 39x46; * Conexiuni - filet, 4 x G2’’/ 2 x G2’’ AISI 304; * Dimensiuni schimbător și distanța dintre axele conexiunilor, mm - H=393mm; B=243mm; A(s)=210mm; h(axe)=324mm; b(axe)=174mm; |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________