| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Semisecții ale fascicolului convectiv superior pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.2, de la CTVest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semisecții ale fascicolului convectiv superior pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.2, de la CTVest. |  |  |  | Conform caietului de sarcini. Mediu de lucru - Apă. Presiunea de lucru-25 bari Temperatura de lucru 150 0C. Oțel 20, GOST 8734-75, laminat la rece(холоднокатаный).Cordoanele de sudură în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). Elementele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova. Coloanele fascicolului convectiv vor fi cu dimensiunile Ø83×4,0 mm din oțel 20 (conform GOST 1050). Serpentinele fascicolului convectiv vor fi cu dimensiunile Ø28×3,0mm din oțel 20 (conform GOST 1050); Lucrările de sudură a serpentinelor de coloane vor fi executate în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с). Cordoanele de sudură trebuie să fie executate cu dimensiunile conform GOST 16037-80; Producătorul trebuie să efectueze controlul nedistructiv a cordoanelor de sudură, încercări mecanice a elementelor de țevi utilizate la fabricarea pachetelor convective. Dimensiunile și caracteristicile de realizare sunt prezentate în anexa Nr.1. Garanția pentru bunurile livrate este de minim 5 ani. |  |  |  |  |
| Notă: Operatorul economic va anexa desenele tehnice de asamblare a elementelor semi-secțiilor cu specificarea dimensiunilor. Volumul și tipul examinărilor nedistructive aplicate la asamblarea pachetelor convective. Specificarea diametrului bilei de trecere la examinarea serpentinelor. Specificarea parametrilor utilizați la testarea hidraulică a pachetelor convective. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________