| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Contoare intelectuale de energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrica digital multifunctional ZMD 300/400 |  |  |  | Gama de tensiune de operare: 3 x 58/100...3 x 240/477 В Curent nominal (max), А: 5 (10) Schema de conectare a contorului: 4 fire, 3-fazate Design contor: contor de conectare a transformatorului cu 4 pătrate Clasa de precizie: 1,0 Tip de măsurare a energiei: contor combinat de energie activă și reactivă Măsurare: măsurarea energiei și puterii Interfețe de comunicare: Interfață optică, RS485 Interval de calibrare, an: 6 Greutate, kg: 1,5 Interval de temperatură de funcționare: от –40 °C до +70°C Grad de protectie: IP52 Dimensiuni totale: 281,5×177×75 mm Parametrii măsurați: - Energie activă, reactivă, aparentă și putere în două direcții (A+, A-, R+, R-) -Valori instantanee fază cu fază ale curenților, tensiunilor, puterii, unghiurilor de fază, frecvenței, factorului de putere. -48 registre de tarife energetice -24 înregistrări de putere tarifară -Monitorizarea parametrilor retelei -Perioada de integrare putere/energie: programabila -Grafice de sarcină: două grafice de sarcină independente, perioada de integrare este programată pentru fiecare grafic de sarcină individual -Afișaj: LCD cu mai multe segmente, secvență de mesaje programabilă Interfete de comunicare: -Interfata RS485 independenta (IEC 62056-21 si protocoale DLMS); -Interfata optica; -Contacte de iesire programabile, 1 releu 5A. Putere de rezervă: -de la acumulatorul nr.1 (ceas, display, citire prin port optic) - 10 ani -din bateria nr. 2 (numai ceas) - 10 ani Interfete de comunicare: -modul de comunicație CU-P42 (interfețe RS-485, buclă de curent și modul GSM/GPRS); -modul de comunicare CU-E22 (RS-485, bucla de curent si interfete Ethernet); -modul de comunicație CU-B4+ (interfețe RS-485 și RS-232) |  |  |  |
| Modem ETM-4G Pentru ZMD 300/400 |  |  |  | Curent maxim: 125 А Putere activă/aparentă maximă: 4,0 W/7,3 VA Stare Nou Curent nominal:5А Tensiune nominală:100/150В Numărul de faze:1-2 Тemperatura minima de functionare: ‐40 °C pâna la +85 °C Principalul producător:Landis + Gyr Tip indicator LED Modul Modulul E65C CU-U52 rulează cele mai recente implementări ale UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), stiva corespunzătoare 3GPP versiunea 7, oferind în același timp compatibilitate cu rețelele vechi GSM/GPRS/EDGE. Acesta este denumit în mod obișnuit modem 2G/3G. Viteza comunicațiilor este mult mai rapidă decât cu tehnologia GPRS. Măsurătorile arată că CU-U52 este aproape de două ori mai rapid decât produsul CU-P42 (2G) atunci când citește profilele de sarcină. Acest lucru se datorează în primul rând reducerii drastice a întârzierii în rețea de la valori tipice de 300 ms la 1000 ms pentru rețelele 2G la 100 ms la 500 ms în rețelele 3G. |  |  |  |
| Antenna GSM cu picior magnetic |  |  |  | Câștig de semnal: 2,5 dBi Rnage de frecventa: 900 ~ 1800 MHz Impedanță de ieșire: 50 Ω Raportul undelor staționare: <= 1,5 (dB) Tip interfață: SMA Lungime cablu: 3 m (118,11") Înălțime: 6 cm (2,36") |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrica digital multifunctional ZMG 300/400 |  |  |  | Gama de tensiune de operare: 3×57,7 В х 3×240/415 В Gama de curent de funcționare: -pentru contor de conectare directă 5 А...120 А -pentru contorul de conectare la transformator 1 А...10 А - Tipul conexiunii: 3- sau 4-conexiune prin cablu - Clasa de precizie: 1.0; - Frecvență: 50 Гц. Parametrii măsurați: - -Energie activă, reactivă, aparentă și putere în patru direcții - (А+, А-, R+, R-) - -Valori instantanee fază cu fază ale curentului, tensiunii, puterii, unghiurilor de fază, frecvențe, factor de putere. - -48 registre de tarife energetice - -24 înregistrări de putere tarifară - -Monitorizarea parametrilor rețelei - -Perioada de integrare putere/energie: programabilă - -Curbe de sarcină: Două curbe de sarcină independente, perioadă de integrare programabilă individual pentru fiecare curbă de sarcină - -Afișaj: LCD cu mai multe segmente, secvență de mesaje programabilă Interfete de comunicare: - -Două interfețe independente: RS232 și RS485 (protocoale МЭК 62056-21 și DLMS); - -Interfață optică; - -Contacte de ieșire programabile, 1 releu 5A. Putere de rezervă: -Bateria nr. 1 (ceas, display, citire prin port optic) – 10 ani -Bateria nr. 2 (numai ceas) - 10 ani -Consum intern in circuite de curent: mai mic de 0,03 VA. -Consumul intern în circuitele de tensiune este mai mic de 1,1-2,5 VA (în funcție de nivelul de tensiune). -Interval de temperatură de funcționare: -40°C până la +70°C -Dimensiuni: 281,5×177×75 mm |  |  |  |
| Modem ETM-4G Pentru ZMG300/400 |  |  |  | Curent maxim: 125 А Stare Nou Curent nominal:5А Tensiune nominală:220/380В Numărul de faze:3 Тemperatura minima de functionare: -30°C Principalul producător:Landis + Gyr Tip indicator LCD Modul celular conceput special pentru citirea automată de la distamța a contoarelor Landys E350, E450,E550(tip Zxx 3xx și Zxx 4xx ) Dispozitivul poate fi comandat cu diferite tipuri de module celuare.În cadrul colaborării re la oferi un sistem de alimentare de ultimă generație. Modermuri celulare de ultimă generație pentru clienții săi din Europa,WM Sysytem a fost selectată ca unul dintre producătorii OEM furnizori ai Landis +Gyr. -2G,3G,4G LTE Cat.1/Cat.4, module wireless LTE Cat.4, module wireless LTE Cat.M/Cat.NB (opțiune de comandă)- cu funcție ”Fallback” -Se potrivește perfect sub capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur(sigilat și separat de contor) -Designul și conectivitatea respectă standardele pentru contoare. -Compatibilitate cu electricitatea de tip Landis +Gyr Zxx 3xx și Zxx 4xx Aplicație contoare (modelele E350,E450,E550) -Alimentare cu energie electrică de curent continuu de la metrologie -Conexiune de date transparentă RS232(RJ45)-Smart Metering -Trimitere de date ”Pull” (pentru solicitarea HES), apelare CSData-Metering DATA -Alarmă imediată și notificare prin SMS Transmitere cărte HES -Actualizări de firmware la distsnță și în condiții de siguranță-Măsurare industrială -Instrument de configurare WM-E Term descărcabil -Opțiunea Supercapacitor(pentru notificarea prin SMS a utimului GASP) -Auto-recuperare:câine de pază încorparat, auto-recuperare în urma defecțiunilor,asigurând funcționarea normală a dispozitivului. |  |  |  |
| GSM antenna pentru E550 |  |  |  | Descriere: antenă de montare magnetică GSM 3dBi 698-1990MHz cu antenă SMA tată. 1. Antenă 3dBi, conector RP SMA tată. 2. Cu cablu RG174 de 3 metri. 3. Mod de montare magnetic. Frecvență (MHz):698-1990 MHz Câștig (dBi):3 dbi VSWR:≤2.0 Impedanta:50 Ohm Temperatura de Operare:-20°+60° Putere maxima:10W Material Radome:TPEE |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |