CAIET DE SARCINI

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

- Reparația capitală a rezervorului apei de adaos БАВ cu înlocuirea elementelor defecte a rezervorului și restabilirea stratului anticoroziv a suprafeței interne.
Punctul 39 al PMI-2023, cat. B-Generare, Investiții

| - Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale și lucrărilor | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Achiziția metalului pentru schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ. CET Sursa 1 | 2 000 000 |
|  |  | Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a suprafeței interne. CET Sursa 1 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL ȘI VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR

  - Achiziția bunurilor și executarea lucrărilor de schimbare a elementelor defecte ale rezervorului БАВ, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a suprafeței interne trebuie să fie realizată în termenul – 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (”CTSIC” SRL).

Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |
| 2. | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |
| 3. | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare și realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

Executantul este obligat să livreze bunurile și să realizare lucrările în conformitate cu graficul calendaristic aprobat.

Dacă Executantul va încălca graficul calendaristic cu ≥14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor, lucru în 2-3 schimburi) cu revenirea la grafic, „TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

Executantul cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

- 4.9.1. listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

- 4.9.2. listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

În procesul de schimbare a elementelor defecte ale rezervorului БАВ la toate lucrările ascunse Executantul va întocmi actele respective care vor fi contrasemnate de ambele părți.

Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA METALULUI

Tabelul 5.1. Caracteristicile fundului rezervorului

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafața fundului rezervorului БАВ | 86,7 m2* |
|  | Grosimea metalului fundului | 10 mm |
|  | Grosimea metalului virolei | 8 mm |
|  | Tipul metalului | Oțel 3сп sau 3пс (сталь 3сп или сталь 3пс) |

- * - în tabel este indicată suprafața fundului rezervorului care este în formă de circumferință, executantul trebuie planifice achiziționarea foilor de metal care sunt în formă de dreptunghi astfel încât să fie acoperită toată suprafața circumferinței, respectiv va fi și metal rebut.

În anexă este prezentată vederea generală a rezervorului БАВ.

FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR.

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din sectorul de producere, în apropierea rezervoarelor aflate în funcțiune și a conductelor de legătura a acestora.

Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de prescripțiile din normativele tehnicei securității muncii.

ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR

Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de susținere a rezervorului, cât și a pilonului central al acestuia, ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.

Toate materialele destinate izolației termice inclusiv stratul protector al izolației executat din oțel zincat vor fi asigurate de către Executant.

La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat mobile cât și automacara, acestea trebuie să fie asigurate de Executant.

Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitate, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).

Executantul va executa lucrările cu toate materialele proprii (electrozi, oxigen, propan, metale, termoizolare etc.).

Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.

La metalul vechi, Executantul va întocmi un act de defectare, act de demontare și predare la depozitul central care vor fi contrasemnate de ambele părți.

Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

ECHIPAMENTELE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE   OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.

Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

La executarea lucrărilor este posibil să fie necesar de demontat termoizolarea existentă a rezervorului din zona de jos, Executantul va executa lucrările de demontare și apoi montare a termoizolării din zona de lucru, inclusiv și stratul protector din oțel zincat.

Volumul lucrărilor preconizate pentru schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ,  sunt prezentate în anexa 1.

Toată suprafața internă a metalului rezervorului (exclusiv metalul schimbat al fundului și construcțiile metalice noi a pilonului de susținere) trebuie curățită până la metal curat prin metoda de sablare cu alice, inclusiv și metalul intern de reazem a acoperișului rezervorului.

Toată suprafața internă a metalului rezervorului trebuie desprăfuită cu aer comprimat și     degresată cu diluant, diluantul trebuie aplicat cu perii sau cârpe, după aplicare suprafața se șterge cu cârpe uscate. Diluantul, periile și cârpele vor fi asigurate de către Executant.

După degresare, pe toată suprafața internă a metalului rezervorului trebuie aplicat un strat de convertor de rugină (преобразователь ржавчины), convertorul de rugină trebuie asigurat de Executant.

Pe suprafețele interne ale rezervorului se vor aplica două straturi de grund EП-0180 (ЭП-0180) și trei straturi de email EП-547 (ЭП-547). Emailul și grundul trebuie asigurate de Executant.

Executantul v-a executa izolația termică in zona de lucru a rezervorului din vată minerală cu grosimea totală de δ = 100 mm, densitatea acesteia 30 kg/m3 și coeficientul de transfer de căldură λ ≥ 0,04 W/(m·K).

Stratul protector executat din oțel zincat.

Executantul va încărca și transporta de la locul de executare a lucrărilor toate materialele termoizolante uzate / rebutate în transport auto și va evacua aceste materiale.

Executantul va pregăti pentru verificare și va efectua controlul tuturor cordoanelor de sudură executate la metalul fundului rezervorului, cât și cordoanele de sudură între virolă și fund, în volum de 100% cu metode nedistructive (ultrasunet).

Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul de mai jos.

Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |  |
|  | NRS 35-05-32-2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate |  |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |  |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |  |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |  |
|  | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE” |  |
|  | LP 116/2012 |  | Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | LP 151/2022 |  | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 |  | Securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  | РД 34.03.301-87 |  | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 |  | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | РД 03-606-03 |  | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | SM SR EN 14127:2016 |  | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | GOST 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества |
|  | SM EN ISO 16810 |  | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |

La încălcarea prevederilor  actelor normative din tabelul de mai sus, echipa de  executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a prevederilor  actelor normative  din tabelul de mai sus, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, iar Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile legale.

Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de  executare a lucrărilor din motivul  expus în pct.8.13, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 3, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 13.7.

”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

CONDIȚII DE RECEPȚIE

Condiții de recepție a metalului pentru schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ.

Controlul preventiv de intrare a metalului se va efectua de către specialiștii LbCM a „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

În cazul depistării neconformităților (defectelor) la metal, în momentul controlului de intrare, sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de metalul livrat fără a-l achita.

Condiții de recepție a lucrărilor de schimbare a elementelor defecte ale rezervorului БАВ, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a suprafeței interne.

La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică de executare a lucrărilor (raportul tehnic) – un exemplar original și o copie autentificată cu ștampila umedă și procesele verbale de recepție a lucrărilor. Dacă, în decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul nu va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate.

Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

- 10.7.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

- 10.7.2. Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de preturi.

Documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor trebuie să conțină:

- 10.8.1. copiile certificatelor/legitimațiilor/permiselor de exercitare cu termene valabile ale   specialiștilor care au participat la efectuarea lucrărilor de sudură și control al metalului;

- 10.8.2. copiile certificatelor de competență valabile a defectoscopiștilor pentru toate metodele de control nedistructiv aplicate în procesul lucrărilor;

- 10.8.3. copiile buletinelor de verificare metrologică valabile și alte acte ce confirmă testarea și     calibrarea aparatelor/utilajului cu care s-au efectuat lucrări de control al metalului;

- 10.8.4. certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

- 10.8.5. pașapoartele/certificatele bunurilor noi montate;

- 10.8.6. bonurile materialelor demontate și predate la depozitul central.

Raportul urmează a fi prezentat specialiștilor ”TERMOELECTRICA” SA, cu documentația menționată, de asemenea raportul trebuie să fie îndosariat și cu toate filele numerotate care vor fi reflectate în cuprins.

Alte certificate necesare în conformitate cu legislația și normativele tehnice în vigoare ale  Republicii Moldova.

Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

- 10.11.1. după recepția raportului de executare a lucrărilor;

- 10.11.2. după semnarea actelor de inspectare vizuală internă a rezervorului;

- 10.11.3. după ce se vor executa încercările hidraulice (umplerea rezervorului).

Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 14 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la echipamentul livrat sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Date generale despre participant;

Certificat de înregistrare a întreprinderii;

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

Declarație privind experiență similară;

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor de control a metalului la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

Oferta trebuie să cuprindă integral achiziția metalului și schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ, inclusiv și aplicarea stratului anticoroziv a metalului nou.

În ofertă trebuie prezentate separat cheltuielile pentru achiziția bunurilor și lucrărilor (la  semnarea contractului Executantul va prezenta devizele detaliate de executare a lucrărilor).

Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția metalului

Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în tabelul din punctul 5.

În ofertă trebuie să fie indicată data când echipamentul va fi livrată la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

În ofertă trebuie să fie specificată marca (tipul) metalului.

CONDIŢII CONTRACTUALE

Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

certificatele de calitate a bunurilor;

certificatele de origine a bunurilor, certificatele de origine a materialelor (metalelor), cu specificarea detaliată a componenței elementelor chimice;

certificatele de conformitate a bunurilor;

certificatul de garanție a bunului și lucrărilor – 24 luni.

Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

- Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.