CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii:

Achiziția reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |
| 1.1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | t | 10 | CAS nr. 25537-17-1 | 1 300 000 |
| 1.2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru | kg | 1240 | CAS nr. 95-14-7 sau CAS nr. 29385-43-1 | 195 000 |
|  |  | TOTAL, lei |  |  |  | 1 495 000 |

Evaluarea ofertelor se va efectua pe lot.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință

Vezi în tabel

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire)

Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis |
| 2. | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,20 - 1,30 |
| 3. | pH-ul soluției | 6,0 - 7,0 |
| 4. | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5. | Miros | slab |
| 6. | Compus complex de fosfonați de zinc (compus complex de zinc al acidului hidroxietiliden difosfonic ) (C2H4O7P2Zn2) (CAS nr. 25537-17-1), % | 30-40 |

Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru

| Nr | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis |
| 2 | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ | 1,05 - 1,10 |
| 3 | pH-ul soluției | ≥ 11,0 |
| 4 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 5 | Conținutul de NaOH, % | 5 - 20 |
| 6 | Conținutul de benzotriazol (CAS nr. 95-14-7) sau toliltriazol (CAS nr. 29385-43-1), % | 30 - 50 |
| 7. | Mirosul | slab |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea produselor

    - Prezentarea certificatului de calitate (autentic) emis de către producător sau de către laboratorul acreditat de încercări;

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate în care va fi indicat denumirea și conținutul procentual al substanțelor chimice active, ce au toxicitate și sunt prezente în  reagentul chimic. Aceasta va fi actualizată, în caz de modificare a compoziției chimice, de către producătorul de reagent.

    - Autorizația pentru producere, sau alt document ce confirmă dreptul de a produce inhibitorii de coroziune;

    - Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în certificatul de calitate și fișa tehnică de securitate pentru fiecare produs separat, iar la livrare fiecare partidă trebuie să fie însoțită de certificatul de calitate (conformitate) emis și semnat de către producător, certificat de origine, fișa de securitate, confirmarea prezenței și conținutul procentual al substanței chimice active, periculoase, setul de soluții standard (etalon) necesari pentru realizarea controlului calității reagentului. Obligația furnizorului, conform Legii 277/2018, de a prezenta pentru produsele livrate:

      - Fișa tehnică de securitate va fi elaborată de producător în conformitate cu cerințele standardului SM GOST 30333-2008 sau a Regulamentului CE nr. 1907/2006, în cazul produsului european.

      - Prezentarea confirmării prezenței substanței chimice periculoase și conținutul procentual (analiza cantitativă) al acestora în reagenții chimici, prin încercările de laborator, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografia lichidă de performanță înaltă cu detectare mas-spectroscopică (LC-MS)) și spectrele respective de RMN.

    - În cazul produselor / reagenților chimici neutilizați de beneficiar, dar analogi celor utilizați, va fi nevoie de a realiza testarea acestora la utilajul energetic cu o durată de aproximativ 4 săptămâni.

      - Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor, dar în cazul dacă această testare se va finaliza cu eșec (cu rezultate negative), atunci cheltuielile pentru reagenții chimici testați vor fi din contul furnizorului / ofertantului. În cazul dacă această testare se va finaliza cu succes, atunci cheltuielile pentru reagenții testați vor fi din contul beneficiarului.

      - Testarea se va realiza în baza unui program de testare elaborat de către producătorul de reagenți (inhibitori de coroziune) și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului calificat, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa inițială de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză ( a companiei producatoare), iar vizita acestuia va fi un avantaj pentru a face cunoștință cu utilajul energetic, schema procesului tehnologic, parametrii fizico-chimici urmăriți, etc., în scopul de a exclude careva neclarități și situații de incertitudine în perioada propriu-zisă de derulare a testărilor, cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testărilor.

      - Programul de testare va include etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice a reagentului, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagentului chimic la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul reagentului respectiv și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”.

      - Ofertantul va asigura procesul de testare cu cantitatea necesară de reagenți pe perioada testării, în cazul dacă rezultatele testării vor fi negative (se vor abate de la normele de calitate stabilite în programul de testare și în pct. 3.4.3), testarea va fi stopată.

      - Cantitatea necesară de reagenții chimici pentru testare acestora la utilajele energetice va constitui cantitatea echivalentă unui consum de 4 săptămâni și va fi aproximativ de 1200 kg de inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase și 130 kg de inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru.

Cantitatea acestora poate varia în dependență de sarcina și de consumul specific al reagenților chimici testați.

    - Cantitatea livrată a reagenților va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

    - Furnizorul va asigura suportul tehnic și va purta responsabilitate pentru calitatea reagenților chimici livrați pe întreaga perioadă de utilizare (exploatare) a reagenților chimici (bunurilor achiziționate).

    - Ofertantul este obligat să ofere mostre-soluții standard de benzotriazol sau toliltriazol cu o concentrație exactă confirmată prin documente confirmative (m = 100 g; puritatea 99 %). Acestea sunt necesare pentru construirea graficelor de calibrare ce servesc la determinarea concentrației acestora în apă. Cât și prezentarea testelor ”test kit/Triazole Reagent” pentru determinarea conținutului benzotriazolului / toliltriazolului într-o cantitate de 100 buc.

    - Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

    - Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA pentru fiecare poziție și per lot total și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 pct. 1.1 - Inhibitori ai procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~1000 litri. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

Termenul de livrare: 30 martie 2025.

3.3.2. Lotul 2 pct. 1.2 - Inhibitori ai procesului  de coroziune  pentru aliajele din cupru , sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de 25 kg. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

Termenul de livrare: 30 martie 2025.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

    - Lotul 1 pct. 1.1. Inhibitor al procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor, se utilizează la menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Se utilizează pentru prevenirea formării depunerilor și coroziunii metalului.

    - Lotul 1 pct. 1.2. Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru se utilizează la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei de suplinire a turnului de răcire. Se utilizează pentru prevenirea coroziunii aliajelor din cupru.

    - Calitatea apei de suplinire a turnului de răcire trebuie să corespundă următorilor parametri / indicatori chimici:

| Parametrul chimic | Valorile optimale |
| --- | --- |
| Coeficientul de evaporare | < 4,0 |
| Duritatea după calciu, mg-echiv/dm3 | 8-9 |
| рН -ul | 8,5-8,6 |
| Excesul de РО4, mg/dm3 | 2,5±0,5 |
| Excesul de Zn, mg/dm3 | 1,0-1,5 |
| Alcalinitatea, mg-echiv/dm3 | ˃ 3,0 |
| Conținutul benzotriazolului/ toliltriazole , mg/dm3 | 0,5-1,5 |
| Viteza de coroziune pentru oțel, mm/an, nu mai mare | 0,1 |
| Viteza de coroziune pentru aliajele din cupru, mm/an, nu mai mare | 0,05 |

  - Locul livrării reagenților chimici

    - Recepționarea reagenților chimici se va face la depozitul de reagenți din str. Meşterul Manole, 3.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

3.6.1 Inhibitorul va fi supus controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă calitatea bunului nu se confirmă, atunci acesta se returnează Furnizorului.

3.6.2 Dacă inhibitorul a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

    - Reagenții trebuie să fie produși în anul 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

4.1. Lotul 1 pct. 1.1. Inhibitori ai procesului de coroziune și de formarea a depunerilor  calcaroase și pct. 1.2. Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producătorul reagentului chimic sau de către laboratorul acreditat de încercări;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate actualizate, înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului și conținutului procentual al componentelor acestora. Fișa tehnică de securitate va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2008 sau Regulamentului CE nr. 1907/2006;

  - Autorizația pentru producerea reagenților dați sau alt document confirmativ;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani consecutivi, și anume experiență la Centrale Electrice cu Termoficare;

  - Documentul care atestă capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul Caietului de Sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

  - Prezentarea de către operatorii economici nerezidenți a informației privind denumirea și cantitatea ambalajelor folosite, rezultate de la propriile produse, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Certificat de conformitate a producătorului la standardele ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

  - Specificația de preț;

  - Specificația tehnică.