Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ , lot nr.    CB

pentru achiziția bunurilor, pct CB

1. Obiectul caietului de sarcini. Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic de presiune medie.

| Cod CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | kg | 7000 | 2 000 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 2 000 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.  Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

2.1 Cerințe tehnice specifice pentru Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilaj energetic de presiune medie):

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau galben deschisă |
| 2. | Densitatea (20°C), g/сm3 | 0,96 – 1,10 |
| 3. | Solubilitatea în apă | Solubil în orice proporții |
| 4. | рН-ul, nu mai puțin de sau pH-ul soluției de 1 %, nu mai puțin de | 13,0 11,0 |
| 5. | Conținutul sumar al aminei/-lor cu rol de neutralizare, % | 25,0 – 30,0 |
| 6. | Conținutul aminei peliculogene, %, (Z) N-9-octadecenilpropan-1,3-diamină | 2,5 – 5,0 |

Locul de dozare : în linia apei tratate chimic de până la degazor.

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

2.2.1 Ofertele de inhibitori de coroziune pe bază de amine ai proceselor de coroziune trebuie să asigure menținerea parametrilor chimici ai apei și aburului la utilajul energetic al Beneficiarului (cazane de presiune medie cu tambur și circulație naturală, cu presiunea și temperatura de lucru constituind 3,9 MPa (40 kgf/cm2) și, respectiv, 440 °C), în conformitate cu valorile normative stipulate în ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, aprobate în urma Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022, mai exact:

| Calitatea medie a aburului suprasaturat |  |
| --- | --- |
| Conținutul de sodiu, µg/dm3,, nu mai mult de | 100 |
| Valoarea рН-ului, nu mai mic de | 7,5 |
| Calitatea apei de alimentare a cazanului |  |
| Duritatea totală, µg - echiv/dm3,, nu mai mult de | 10 |
| Valoarea рН-ului | 8,5–9,5 |
| Conținutul de fier, µg/dm3 | ≤ 100 |
| Conținutul de oxigen, µg/dm3 | ≤ 20 |
| Conținutul de amoniac, µg/dm3 | ≤ 1000 |
| Calitatea apei de cazan |  |
| Valoarea рН-ului (tronsonul curat), nu mai mic de | 9,3 |
| Valoarea рН-ului (tronsonul cu săruri), nu mai mare de | 11,8 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul curat), mg/dm3 | 2-6 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul cu săruri), mg/dm3 nu mai mult de | 30 |
| Alcalinitatea după fenolftaleină trebuie să constituie nu mai puțin de jumătatea din alcalinitatea totală (după metiloranj), Aff 0,5 Atot |  |

Inhibitorul de coroziune trebuie să asigure menținerea în apa de cazan a pH-ului ≥ 9,3, în același timp pH-ul în apa de alimentare trebuie să fie ≤ 9,5, iar alcalinitatea permanentă (după fenolftaleină) trebuie să constituie nu mai puțin de jumătate din alcalinitatea totală, Aff  0,5 Atot .

Inhibitorul de coroziune trebuie să asigure ca conductibilitatea electrică specifică în abur să fie nu mai mare de 1,5 µS/cm.

Pentru cazanele energetice de presiune medie cu tambur și circulație naturală este preconizată suplinirea pierderilor apei de alimentare prin adaos de apă tratată chimic, produsă la instalația de tratare chimică a apei H-Na-cationit. În rezultat, apa tratată chimică posedă următoarele caracteristici: pH – 5,5-6,5; duritatea ≤ 10 µg-echiv/dm3. Apa tratată chimic constituie până la 15 % din volumul componentelor apei de alimentare a cazanelor de presiune medie, restul volumului – condensat.

2.2.2 Ofertantul/Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsul livrat, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa de securitate, certificatul de confirmare a compoziției chimice a aminelor prezente în inhibitor, prin încercări într-un laborator acreditat, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografiei lichide de performanță înaltă cu detectare mass-spectroscopică (LC-MS)), cu prezentarea spectrelor respective de RMN sau LC-MS.

    - Orice reagent chimic (inhibitor de coroziune), propus de Furnizor va fi testat la utilajul energetic al Beneficiarului în decurs de minim 4 săptămâni. În cazul modificării compoziției chimice inițiale a reagentului pe parcursul testării, procesul de testare se va prelungi până la obținerea compoziției chimice a reagentului care asigură respectarea normelor specificate în punctul 2.2.1.

2.2.4 Ofertantul este obligat să își asume responsabilitatea de ajustare (modificare) a compoziției reagentului chimic (inhibitorului de coroziune) pe perioada de testare, în concordanță cu necesitățile utilajului energetic la care are loc testarea, corespunzător cu rezultatele intermediare ale testării și conform solicitării beneficiarului, iar următoarea partidă de reagent va fi livrată cu noua compoziție chimică ajustată.

2.2.5  Ofertantul va garanta că inhibitorul de coroziune pe bază de amine poate fi dozat conform schemei existente de dozare a Beneficiarului, și anume în linia apei tratate chimic de până la degazor. Schema tehnică de principiu a utilajului energetic de presiune medie al Beneficiarului poate fi prezentată la solicitarea ofertanților.

2.2.6 Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor. Reagentul (inhibitorul de coroziune) va fi livrat doar la comanda Beneficiarului, iar prima tranșă, necesară pentru procesul de testare, va constitui 1500 kg din cantitatea contractată.

Dacă rezultatele analizelor de laborator obținute de pe urma testării vor indica abaterea parametrilor chimici, ce depind de proprietățile inhibitorului, ai apei sau/și aburului de la valorile normative (punctul 2.2.1), contractul va fi reziliat.

2.2.7 Testarea se va realiza în baza unui program de testare, elaborat de către producător și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului calificat, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa inițială de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză ( a companiei producătoare), iar vizita acestuia va fi un avantaj pentru a face cunoștință cu utilajul energetic, schema procesului tehnologic, parametrii fizico-chimici urmăriți, etc., în scopul de a exclude careva neclarități și situații de incertitudine în perioada propriu-zisă de derulare a testărilor, cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testărilor.

2.2.8 Programul de testare va include etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice a reagentului (inhibitorului de coroziune), cerințele de securitate, etc.

Ofertantul este obligat ca producătorul, în timpul derulării testării inhibitorului de coroziune, să colaboreze continuu cu Beneficiarul și să acorde recomandări în regim operativ.

Finalizarea testării reagentului chimic (inhibitorului de coroziune) la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul reagentului respectiv și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, care va prevedea analizarea rezultatelor obținute, selectarea concentrațiilor optime de dozare, analiza eficienței economice și eficienței protecției utilajului energetic împotriva coroziunii.

Raportul dat va fi analizat la ședința Consiliului Tehnic din cadrul întreprinderii, unde se va aproba utilizarea reagentului (inhibitorului de coroziune) în procesul tehnologic, doar dacă rezultatele analizelor de laborator pe perioada testării vor confirma capacitatea inhibitorului pe bază de amine de a asigura menținerea parametrilor chimici ai apei și aburului în limitele prestabilite.

2.2.9 Dacă produsul propus (inhibitorul de coroziune) a fost anterior testat la utilajul energetic, iar Raportul de testare conținea recomandări către compoziția produsului, ofertantul /furnizorul la etapa de livrare va trebui să asigure executarea tuturor recomandărilor. Efectul modificării compoziției produsului va fi confirmat obligatoriu prin testarea suplimentară a reagentului la utilajul energetic.

2.2.10 Ofertantul / Furnizorul va purta responsabilitate pentru calitatea reagentului chimic (inhibitorului de coroziune) livrat pe întreaga perioadă de derulare a contractului, iar inhibitorul de coroziune trebuie să își păstreze proprietățile pe întreaga perioadă de valabilitate.

2.2.11 Ofertantul va garanta că stabilitatea aminelor din componența reagentului chimic cu rolul de inhibitor se menține la presiuni de până la 3,9 MPa (40 kgf/cm2) și temperaturi de până la 440 °C. și inhibitorul de coroziune nu va duce la depășirea valorii normative a amoniacului în apa de alimentare, abur și condensat. Valoarea normativă a conținutului amoniacului în apa de alimentare a cazanului fiind nu mai mult de 1000 µg/l.

2.2.12  Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente, precum cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, prețul mostrelor specificate în pct. 2.7, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998), etc.

2.2.13 Reagenții chimici (inhibitorul de coroziune pe bază de amine) trebuie să fie produși în anul 2024, cu termenul de valabilitate minimum de 2 ani.

2.2.14 Ofertantul este obligat să prezinte metodologia de determinare a aminelor peliculogene în apa prelucrată cu acestea sau să-și confirme acordul scris privind utilizarea metodicei aplicate la întreprindere. Aceasta poate fi expediată la solicitarea în scris a Ofertantului.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

2.3.1 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine pentru utilajul energetic de presiune medie, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din plastic cu volumul de ≤ 1000 litri.

2.3.2 Cantitatea livrată de reagent va fi doar cea solicitată de Beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Livrarea va fi realizata în trei tranșe, prima tranșă fiind cea pentru testare (1500 kg),conform necesitaților Beneficiarului. Cantitatea comandată poate fi diferită în dependența de necesitatea reală a Beneficiarului.

    - Termenul de livrare – august 2024.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

Lot – Inhibitorul procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) se folosește la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului cazanelor energetice de presiune medie, în conformitate cu cerințele Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”.

2.5 Locul livrării reagenților chimici

Recepționarea lotului se va face la depozitul de reagenți din str. Vadul lui Vodă, 5, or. Chișinău, RM.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

2.6.1 Inhibitorul de coroziune va fi supus controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă calitatea bunului nu se confirmă, atunci acesta se returnează Furnizorului.

2.6.2 Dacă inhibitorul de coroziune a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

2.7 Mostre

Ofertantul este obligat să ofere mostre-soluții standard de amină cu rol de formare a peliculei hidrofobe protectoare (amină peliculogenă/film-forming amine, FFA), cu o concentrație exactă confirmată prin documente confirmative (V = 100 mL; puritatea 99 %), înainte de testarea reagentului livrat concomitent cu partida care va fi pentru testare.

Ofertantul este obligat să asigure livrarea mostrelor de amine neutralizante / cu rol de neutralizare, înainte de testarea reagentului livrat concomitent cu partida care va fi pentru testare, și anume:

- MOR, morfolină – 20 Kg (CAS: 110-91-8);

- CHA, ciclohexilamină – 20 Kg (CAS: 108-91-8);

- DEAE, dietilaminoetanol – 20 Kg (CAS: 100-37-8);

- AMP, 2-amino-2-metilpropan-1-ol – 20 Kg (CAS: 124-68-5).

  - Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

    - Prezentarea certificatului de calitate, ce va include specificația tehnica deplină a produsului ofertat, autentic, emis și semnat de către producător, și anume de către șeful laboratorului de încercări sau managerul controlului calității. Prezentarea declarației privind locul de dozare a produsului ofertat.

    - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului (inhibitorului de coroziune) și conținutului procentual al componentelor acestora. În cazul modificării specificației tehnice, se va prezenta fișa tehnică de securitate actualizată. Fișa tehnică de securitate elaborată de producător va conține semnătura/ștampila organului abilitat de înregistrare și va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2008 sau standardului european.

    - Prezentarea acordului scris a producătorului reagentului (inhibitorului de coroziune):

- de a participa fizic sau online la testarea reagentului (inhibitorului de coroziune) la utilajul energetic al întreprinderii.

-  de a modifica compoziția chimică a reagentului (aminelor), în dependența de rezultatele obținute în timpul testării, necesitățile întreprinderii și de respectarea valorilor normative stipulate în ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, aprobate în urma Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022.

    - Prezentarea experienței similare a producătorului pentru anii 2021, 2022, 2023, și anume experiența utilizării inhibitorului de coroziune propus la utilajele energetice de presiune medie sau înaltă la Centrale Electrice cu Termoficare.

    - Specificația de preț.

    - Specificația tehnică.