Către, director IMSP SCTO

Serghei ȘTEPA

de la V.Morozova, șefă serviciu BI

D E M E R S

Prin prezenta, vă adusc la cunoștință, că perioada de garanție pentru deservirea tehnică a Stației pentru producerea oxigenului ( 16 mc/h), a expirat. În conformitate, cu  recomandările producătorilor a părților componente ale  sistemului (generator oxigen, compresor  aer, sistem de filtrare, etc.), mentenanța preventivă și intervențiile tehnice, au dreptul să fie efectuate de către agenții economici specializați în domeniu și care posedă autorizații de la producătorii respectivi.

Efectuarea  intervențiilor tehnice specifice acestui sistem, cu resursele proprii este imposibilă, deoarece, sunt necesare parole de acces, coduri de programare, etc., pe care inginerii instituției nu le dețin.

În acest context, solicit permisiunea DVS, pentru inițierea licitației publice ,,Servicii de mentenanță a Stației pentru producerea oxigenului,, și  încheierea contractului de  prestări servicii, pentru anul 2026.

______________________

09.03.2026

Anexa nr. 1

Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului medical, conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2026.

| Nr. | Denumirea serviciilor | Descrierea cerinţelor | Cantitatea U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model MO2CSS 20C6-3:1x16 Nm3/h(SN:2213300881) (G.Samaras SA) | Schimbare elemente filtrante: -GS SE119 (1) -GS AE119xA (1) -GS AE294DAC (1) -GS AE294DXA (1) -Analizator Zirconiu 0-96% (fPret neinclus) Verificare: • Asigurați-vă că toate conexiunile cu flanșă și îmbinările de îmbinare/înșuruburi sunt strânse și etanșate. • Efectuaţi un test de scurgere. • Asiguraţi-vă că nu uitaţi nici un fel de instrumente, detergenţi sau alte obiecte din şi în jurul generatorului de O2. • Porniți generatorul de O2 așa cum este descris în capitolul 5. Verificarea scurgerii pe întregul sistem de filtrare. Inspecția plutitoarelor pentru funcționarea corectă Verificarea vizuală a întregului generator Examinarea procesării aerului comprimat Examinarea calității aerului comprimat Verificarea unității de analiză O2 Măsurarea purității O2, a punctului de rouă sub presiune și a presiunii Verificarea racordurilor de gaz pentru etanșeitate Verificarea ieșirii O2 pentru debitul de refulare Verificarea elementelor de comutare și control pneumatice Controlul întregului sistem electric pentru funcționare Verificarea conexiunilor electrice Verificarea etanșeității dispozitivului de evacuare a condensului Reglarea controlului presiunii de admisie Verificarea și reglarea supapelor de reglare a gazului Măsurarea presiunii la intrare și la ieșire pe generator Calibrarea debitului de admisie a aerului și a debitului de oxigen Testarea și calibrarea purității O2 Testarea și reglarea alimentării cu O2 Testul funcțional al generatorului de oxigen conform ISO 10083. ***Verificare soft cu suportul Samaras | 1 Buc. |
| 2 | Compresor de aer Model ASD60/12 bar (Kaeser (Germania) | KIT B (la solicitare): -Plase filtrante 2 -Filtru de Ulei 1 -Filtru de aer 1 -Filtru separator 1 -Service Unit Eco-Drain 31F Vario -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) -Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). | 1 Buc. |
| 3 | Uscator de Aer Model ACT 55 (Friulair (Italia)) | 1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare | 1 Buc. |
| 4 | Sistemul de filtrare aer (NEA 226MFO+NEA 232 SMA + NEA232RD1) Filtru Steril la iesirea din Rezervor Oxigen NEA 218HST Turn carbune EVD/30 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automata Model Ethadrian TRIM1 (Friulair (Italia)) | Cartus cod. EAL2630MFO= 1 buc. Cartus cod. EAL2640SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2640RD1=1 buc. Cartus cod. EAL2518HST= 1 buc. Schimbare carbune activ(cod. 74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000ore).cod.A-4000-121 Mentenanta purja automata (purja Ethadrian TRIM1.) | 1 Buc. |
| 5 | Rezervor de Aer 2000L (Model 212 HP vertical/1000l ; Code 212161000O) (Sicctech (Italia)) | Verificare Scurgeri | 2 Buc. |
| 6 | Purja automata ZLD1 (Ethafiltru (Italia)) | Verificare si Mentenanta purja automata (kit service purja ZLD1.) | 1 Buc. |
| 7 | Rezervor de Oxigen (Model 212 HP 16 bar (SiccTech, Italia) Code 212115111O) (Sicctech(Italia)) | Verificare Scurgeri | 1 Buc. |
| 8 | Panou electric | Verificare Panou electric Schimbare sigurante | 1 Buc. |
| 9 | Ungerea rulmentilor la panoul automat de admisie aer | Ajustarea functiei cu Compresorul de aer | 1 Buc. |
| 10 | Verificare/testare releu electric la compatibilitatea cu generatorul electric din dotare. | Racordarea la generatorul electric Testare alt releu Unitate de masura Ore (termen 1 persoane/8ore) | 8 Buc. |
| 11 | Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT |  | 1 Buc. |
| 12 | Separator apa-ulei pentru stația de producer oxigen cu o capacitate compatibilă | Montare separator. Conectarea compresorului, uscatorului, purjelor de condens. Conectare la sistemul de evacuare apei in exterior. Include accesoriile pentru aceasta. | 1 Buc. |
| 13 | Verificare/Testare conditioner AUX (Ethafiltru (Italia) |  | 1 Buc. |

Suma totală, fără TVA – 185 000,00 lei