Aprob”

Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Servicii de mentanță a Stației de producere a oxigenului  medical conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2026.

| Nr. | Denumirea serviciilor | Descrierea cerinţelor | Cantitatea U/M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generator de oxigen Model MO2CSS 20C6-3:1x16 Nm3/h (SN:2213300881) Fiecare 4000 ore sau anual (G.Samaras SA) | Schimbare elemente filtrante (4 elemente conform tipului necesar); Verificare: • Asigurați-vă că toate conexiunile cu flanșă și îmbinările de îmbinare/înșuruburi sunt strânse și etanșate. • Efectuaţi un test de scurgere. • Asiguraţi-vă că nu uitaţi nici un fel de instrumente, detergenţi sau alte obiecte din şi în jurul generatorului de O2. • Porniți generatorul de O2 așa cum este descris în capitolul 5. Verificarea scurgerii pe întregul sistem de filtrare. Inspecția plutitoarelor pentru funcționarea corectă Verificarea vizuală a întregului generator Examinarea procesării aerului comprimat Examinarea calității aerului comprimat Verificarea unității de analiză O2 Măsurarea purității O2, a punctului de rouă sub presiune și a presiunii Verificarea racordurilor de gaz pentru etanșeitate Verificarea ieșirii O2 pentru debitul de refulare Verificarea elementelor de comutare și control pneumatice Controlul întregului sistem electric pentru funcționare Verificarea conexiunilor electrice Verificarea etanșeității dispozitivului de evacuare a condensului Reglarea controlului presiunii de admisie Verificarea și reglarea supapelor de reglare a gazului Măsurarea presiunii la intrare și la ieșire pe generator Calibrarea debitului de admisie a aerului și a debitului de oxigen Testarea și calibrarea purității O2 Testarea și reglarea alimentării cu O2 Testul funcțional al generatorului de oxigen conform ISO 10083. Verificare soft cu suportul Samaras (în caz de devieri) | 1 buc. |
| 2 | Analizator Zirconiu 0-96% | Analizator Zirconiu 0-96% ( schimbare la 2-3 ani sau la necesitate). | 1 buc. |
| 3 | Compresor de aer Model ASD60/12 bar | KIT A (la solicitare, fiecare 3000 ore sau anual): Alte Lucrari: -Gresarea rulmentilor -Verificarea cuplajului elastic -Verificarea scurgerilor de ulei -verificarea termostatului electronic ETC -curatarea compresorului si radiatorului -Demontarea/curatarea/Ungerea supapelor Admisie, Presiune si Sens. -Resetarea orelor de mentenanta -Verificarea si resetarea SIGMA Control -Verificarea si ajustarea tensiunei de intrare in compresor (inclusiv a releului de supracurent). | 1 buc. |
| 4 | Uscator de Aer Model ACT 55 (fiecare 4000 ore sau anual) | 1)Masina curatata: • Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate „Deconectarea-File” conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. • Verificaţi circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei şi agent frigorific. • Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. • Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. • La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2)Condensatorul Desfacere/Curatare | 1 buc. |
| 5 | Sistemul de filtrare aer (fiecare 9000 ore sau anual) | Cartus cod. EAL2630MFO= 1 buc. Cartus cod. EAL2640SMA= 1 buc. Cartus cod. EAL2640RD1=1 buc. Cartus cod. EAL2518HST= 1 buc. Schimbare carbune active (cod. 74C) + Indicatorul de ulei cod. A - 4000 - 121 Mentenanta purja automata (purja Ethadrian TRIM1.) | 1 buc. |
| 6 | Rezervor de Aer 1000L | Verificare Scurgeri (Model 212 HP vertical/1000l ; Code212161000O) | 1 buc. |
| 7 | Purja automata ZLD1 | Verificare si Mentenanta purja automata (kit service purja ZLD1.) | 1 buc. |
| 8 | Rezervor de Oxigen | Verificare Scurgeri (Model 212 HP ¦ 16 bar(SiccTech, Italia) Code 212115111O) | 1 buc. |
| 9 | Panou electric | Verificare Panou electric Schimbare sigurante | 1 buc. |
| 10 | Ungerea Rulmentilor la Panoul Automat de admisie aer. | Ungerea Rulmentilor la Panoul Automat de admisie aer (Ajustarea functiei cu Compresorul de aer). | 1 buc. |
| 11 | Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT | Verificare/Curatare Toba evacuare AZOT | 1 buc. |
| 12 | Separator apa-ulei Model ETHAsep 2 | Montare separator. Conectarea compresorului, uscatorului, purjelor de condens. Conectare la sistemul de evacuare apei in exterior. Include accesoriile pentru aceasta. | 1 buc. |
| 13 | Verificare Conditioner AUX | Verificare/curatare/testare | 1 buc. |
|  | Valoarea preconizată 202 600,00 lei fără TVA |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în decurs de 24 ore, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante:

- Persoană de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’

Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

Pereverzeva Tatiana - membru, economistă șefă.

Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

Feghiu Leonid- membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’