Caiet de sarcini pentru

livrare,  instalare si punere in funcțiune surse de electroalimentare neîntreruptibile(UPS).

Informații generale:

In vederea asigurării protecției sistemelor critice care se afla in gestiunea instituției este anunțata licitația pentru livrarea, instalarea si punerea in funcțiune a următoarelor sisteme de electroalimentare garantata care urmează sa corespunda cerințelor  tehnice si comerciale.

- UPS monolitic puterea 10 KVA.

Caracteristici tehnice generale:

Putere nominala: 10KVA/10KW. Posibilitatea, in caz de necesitate de creștere a puterii pana la  15KVA/15KW sau 20KVA/20KW prin procedura de SW upgrade.

Tipul: On-line UPS

Topologie: online/conversie dublă, VFI-SS-111

Dimensiuni: nominal 335*650*1300 mm.

Carcasa UPS urmează să conțină modulele de putere, disjunctoare  de protecție (intrare/ieșire/bypass), bypass mecanic, EPO (Emergency Power Off), modul de comunicare (SNMP), role pentru deplasare, filtre la aspirația de aer.

Comunicare: 1 USB port, Interfață de monitorizare de la distanta Ethernet, protocol  TCP/IP&SNMP&HTTP

Diapazon temperatură de funcționare: 0- 40 °C  functionare fara diminuare capacitatii pe iesire, 41- 50 °C functionare cu diminuarea capacitatii pe iesire,  umiditate relativa 0-95% fără condensare.

Clasa de compatibilitate electromagnetica – C3.

Standarde de referința si certificate: CE, EN/IEC/AS 62040-1, EN/IEC/AS 62040-2, VFI-SS-111, ISO 9001

Caracteristici  intrare UPS:

Tensiunea nominală la intrare: 380/400/415V

Limitele tensiuni la  intrare fără trecere pe baterie:

306– 495 V la sarcina 100%

175 – 495 V la sarcina de 50%

Frecvență de intrare: 40-70 Hz

Factorul de putere la intrare: min 0,99

Caracteristici  ieșire UPS:

Putere 10KVA/10 KW

Tensiunea nominală la ieșire: 380/400/415V sau 230V

Stabilitatea tensiunii la ieșire: ±1%

Distorsiunea tensiunii la ieșire: ≤ 2%

Frecvență de ieșire: 50 Hz

Factorul de putere la ieșire: 1,0

Forma semnalului de curent la ieșire: sinusoidal

Eficienta in regim On-Line: 95,5% la sarcina 100%, 96,0% la sarcina 75%

Suprasarcina admisa: 105% timp de 60 min, 125% timp de 5 min , 150% timp de 1 min

Gama factorului de putere fără reducerea puterii active: 0.5 inductiv -  0.5 capacitiv

Baterie:

Instalata in interiorul carcasei UPS-ului.

Autonomie de funcționare pe baterii – 20 minute la sarcina de 10KW.

Baterii fără întreținere, tehnologia AGM.

Durata de viată baterie:  8-10 ani.

Senzor de reglare a tensiunii de încărcare a bateriilor  funcție de temperatură.

| Descrierea bunurilor si serviciilor solicitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrierea | Cantitate |  |  |  |
| UPS monolitic cu puterea 10KVA/10KW conformitate cu cerințele tehnice. Interfața de comunicare SNMP & MODBUS Senzor de monitorizare temperatura baterii Servicii de instalare si punere in funcțiune inclusiv materiale. Servicii de mentenanța periodica pe durata perioadei de garanție Garanția 24 luni. | 4 |  |  |  |

- UPS modular puterea  60 KVA.

Caracteristici tehnice generale:

UPS construct pe tehnologia modulara.

Putere nominala: 30KVA/30KW si asigurarea redundantei N+1. Puterea totala instalata 60KVA/60KW.

Posibilitatea de extindere a puterii pana la 120KVA/120KW in sarcina si asigurarea redundantei N+1.

Posibilitatea creșterii puterii sau înlocuirii modulelor de putere  in regim de lucru,  fără deconectarea sarcinii (Hot Swap)

Tipul: On-line UPS

Topologie: online/conversie dublă,  VFI-SS-111

Dimensiuni: nominal 600*1100*1600 mm.

Carcasa UPS urmează să conțină modulele de putere, separatoare de protecție (intrare/ieșire/bypass), bypass mecanic, EPO (Emergency Power Off), modul de comunicare (SNMP), role pentru deplasare, filtre la aspirația de aer.

Comunicare: 1 USB port, Interfață de monitorizare de la distanta Ethernet, protocol  TCP/IP&SNMP&HTTP

Diapazon temperatură de funcționare: 0- 40 °C  functionare fara diminuare capacitatii pe iesire, 41- 50 °C functionare cu diminuarea capacitatii pe iesire,  umiditate relativa 0-95% fără condensare

Standarde de referința si certificate: EN/IEC/AS 62040-1, EN/IEC/AS 62040-2, CEI EN62040-3 VFI-SS-111, EN62040-4/IEC62040-4/AS62040-4 (VFI SS 111), CE 2014/35/EU Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU (with amendment Directive (EU)2015/863), ISO 9001.

Caracteristici  intrare UPS:

Tensiunea nominală la intrare: 380V

Limitele tensiuni la  intrare fără trecere pe baterie:

305– 478 V la sarcina 100%

228 – 478 V la sarcina de 50%

Frecvență de intrare: 40-70 Hz

Factorul de putere la intrare: min 0,99

Caracteristici  ieșire UPS:

Putere 60KVA/60 KW

Tensiunea nominală la ieșire: 380/400/415V sau 230V

Stabilitatea tensiunii la ieșire: ±1%

Distorsiunea tensiunii la ieșire: ≤ 2%

Frecvență de ieșire: 50 Hz

Factorul de putere la ieșire: 1,0

Forma semnalului de curent la ieșire: sinusoidal

Gama factorului de putere fără reducerea puterii active: 0.5 inductiv -  0.5 capacitiv

Moduri de operare: On-Line, Dynamic-On-line(eficienta sporita cu protejarea sarcinii ), ECO Mode.

Eficienta in regim On-Line: 97% la sarcina 50-100%

Eficienta in regim Dynamic On-Line: 98,8% la sarcina 50-100%

Eficienta in regim ECO-Mode: 99%

Suprasarcina admisa: 105% continua,106- 125% timp de 5 min , 126% - 150% timp de 1 min, mai mare de 150% - 200 ms.

Baterie:

Baterii fără întreținere, tehnologia AGM.

Durata de viată baterie:  8-10 ani.

Topologie baterii  modulare,  instalate in carcasa UPS-ului cu posibilitate de înlocuire Hot-swap.

Autonomie de funcționare pe baterii – 6 minute la sarcina de 40KW.

Senzor de reglare a tensiunii de încărcare a bateriilor  funcție de temperatură.

| Descrierea bunurilor si serviciilor solicitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrierea | Cantitate |  |  |  |
| UPS Modular cu puterea min. 30KVA/30KW, redundanta N+1 si posibilitatea de extindere a puterii pana la 120KVA/KW, redundanta N+1 in conformitate cu cerințele tehnice. Interfața de cuminecare SNMP & MODBUS Senzor de monitorizare temperatura baterii Servicii de instalare si punere in funcțiune inclusiv materiale. Servicii de mentenanța periodica pe durata perioadei de garanție Garanția 24 luni. | 2 |  |  |  |

Condiții generale:

Prețul  ofertei urmează sa includă livrarea, instalarea, punerea in funcțiune,   materiale necesare instalării si mentenanța periodica pe durata perioadei de garanție.

Termen de livrare – 30 zile.

Termen de garanție – min. 24 luni.

Condiții de plata: in decurs de 10 zile după livrare si punere in funcțiune.

Produsele ofertate urmează sa fie fabricate de producător cu renume in materie de fabricație de UPS-uri.

Ambele UPS-uri urmează sa  fie fabricate de același producător.

Cerința fata de Ofertant:

Certificat de distribuitor autorizat al producătorului pe teritoriul Republicii Moldova;

Certificat de Service centru autorizat a producătorului in Republica Moldova;

Minimum 2 ingineri certificați de producător pentru instalarea, punerea in funcțiune si reparație a echipamentelor ofertate.

Referințe si date de contact a Beneficiarilor  pentru minim 3 proiecte similare realizate in Republica Moldova in ultimii 2 ani.

Stoc de piese de rezerva la depozit in Republica Moldova pentru echipamentul propus disponibil pentru înlăturarea prompta a defecțiunilor in caz de necesitate (modul de putere, baterii, unitate de control, etc...).