SPECIFICATII TEHNICE 
Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat
Aplicare	Tip stradal	
Tensiune nominala	150-270V 50 Hz	
Puterea nominala	max 30W	
Factorul de putere	>0.85	
Carcasa	Aluminiu turnat sub presiune	
Gradul de protecție	IP 65	
Rezistenta la impact	IK 07	
Curba fotometrică	Tip stradal	
Clasa de izolare	Clasa I	
Durata de viata a sursei	100000 ore la 70% din flux iniţial	
Temperatura de culoare	4000K +/- 500K	
Optica	Distributie stradală	
Gradul de protective	IP 65	
Rezistenta la impact	IK 07	
Protecţie la descărcări atmosferice	min 10 kV	
Temperatura de funcţionare	-20°C... +40°C	
Garanţie	min 3 ani	

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea următoarelor obiective:
Drum central nivel de iluminat E mediu -6 lx, E minim -1 lx;
Drum secundar nivel de iluminat E mediu -2 lx, E minim -0.6 lx  

Date pentru calcul: Drum central

Montaj: unilateral
Distanta intre piloni: 30…40 m
Lăţime carosabil: 6 m
Inaltimea stâlpului: 8 m
Retragere stâlp: 2 m
înălţimea de nmontare: 6,5-7 m
Lungime consola: 1 m
Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15°
Factor de menţinere: 0.85
	Date pentru calcul: Drum secundar:

Montaj: unilateral
Distanta intre piloni: 35 m
Lăţime carosabil: 3.5-4 m
Inaltimea stâlpului: 8 m
Retragere stâlp: 0,5…1 m
înălţimea de nmontare: 6,5-7.0 m
Lungime consola: 0,5 m
Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15°
Factor de menţinere: 0.85

Obligatoriu de prezentat:
Se vor prezenta documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice
Corpuri de iluminat
• Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana
• Certificat de conformitate emis de un organ terţ acreditat
• Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598; EN 62262; EN 55015; EN 61000.
• Certificat de garanţie
• Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598
• Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 62262
•	Raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea standardului: IEC 61000-3-2
• Raport de testare termica pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598
• Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul. EN 13032-1; IES LM-79-08
•	Se va face dovada acreditării laboratoarelor care au emis rapoartele.
• Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru drum central si drum secundar.
• Fişiere electronice in format „ldt” sau „ies” pentru fiecare corp de iluminat.