CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția  bunurilor

1. Obiectul  Caietului de sarcini:  Achiziția  echipamentelor  pentru  încălzirea  centralizată  cu executarea lucrărilor  de livrare, montare  și  punerea  în  funcțiune  a PTI  și  instalațiilor  aferente.

2. Descriere generală

| Lot | Nr. proiectului | Denumirea Bunului, adresa | Gestionar | Denumirea Bunului | Obiectul | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoare estimativa, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 16/26-SM 16/26-RAC 16/26-EEF | PTI, str. Academiei, 8/2 | APC 0130-0097 | Puncte Termice Individuale (PTI): echipamente pentru încălzirea centralizată cu executarea lucrărilor de livrare, montare și punerea în funcțiune a PTI și instalațiilor aferente | Bloc locativ | Puncte 6; 12. Anexe 1,2,3,7,8,9 | 662 500,00 |
| Lot 2 | 15/26-SM 15/26-RAC 15/26-EEF | PTI, str. N. Titulescu, 34 | APC 0110-0187 |  | Bloc locativ | Puncte 6; 12.. Anexe 4,5,6, 10,11,12 | 562 500,00 |
|  | Valoare estimativa, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 225 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

3. Abrevieri

SACET - Sistem de Alimentare Centralizat cu Energie Termică;

PTI – Punct Termic Individual;

SI – Sistem de încălzire;

ACM – Apă caldă menajeră;

SM-  Soluții Termomecanice;

AIT-  Automatizarea  instalațiilor termomecanice;

RAC- Rețele  interioare de  alimentare cu apa și  canalizare;

EEF-  Echipament Electric de Forța;

SCADA- sistemului de transmitere a datelor-  monitorizare, control, achiziție de date.

4. Termenul de realizare a achiziției

Termenul  de realizare a achiziției  lucrărilor, bunurilor  și  materialelor va fi indicat în contract.

Perioada de execuție a lucrărilor:   până la 01.12.2026.

Executantul va furniza un program pentru furnizarea de echipamente și un plan de lucru.

5. Scopul achiziției

Prestarea lucrărilor de procurare, livrare, montare şi punerea în funcţiune a PTI-lor care vor fi conectate la SACET din mun. Chişinău.

Notă:

- Proiectele PTI sunt elaborate de către „TERMOELECTRICA” S.A. și  sunt anexate la prezentul Caiet de Sarcini  (Anexa  nr.1 -  Anexa  nr.6).

- Utilajul propus în proiecte este pentru ghidare și poate fi înlocuit cu alte mărci comerciale cu respectarea specificațiilor și cerințelor tehnice conform Caietului de Sarcini și aprobarea prealabilă a proiectantului și investitorului.

6. Parametrii de bază

6.1.  Date generale despre SACET din mun. Chişinău:

- durata de lucru a SACET: 365 zile/an;

- temperatura exterioară pentru proiectare: -16°С;

- graficul de temperatură în sistemul de termoficare  95/55°С;

- graficul de temperatură în sistemul de încălzire 70/50°С.

6.2.  Condiţii / parametrii de livrare a agentului termic în SACET:

Parametrii chimici ai agentului termic:

- apă tratată chimic (apă de rețea)

- acizi carbonici liberi			0

- O2 dizolvat				≤20µg/l

- pH					8,5-10,5

- Fe					≤0,5 mg/l

- indicele de carbon			≤0,1(mg echiv/l)².

6.3. Criteriile generale pentru selectarea echipamentelor sunt:

| Sistem | Temp. min de proiectare pentru echipament | Presiunea min de proiectare pentru echipament |
| --- | --- | --- |
| Circuitul primar | ≥120°C | ≥25 bar |
| Circuitul secundar | ≥95°C | ≥10 bar |
| Circuitul apei reci | +3 ÷ 300C | ≥10 bar |
| Livrarea și recircularea ACM | ≥95°C | ≥10 bar |

6.3.1. Criterii generale pentru selectarea PTI:

| № obiectului | Presiunea piezometrică, m circuit primar |  |  |  | Cota geodezică, m | Pres. hidrostat., m.c.a | Sarcina termică (Q), Gcal/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Încălzire | ACM medie | ACM max | Total |
|  | H1 |  | H2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sursa nr.1 | CT Sud | Sursa nr.1 | CT Sud |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 268 (10 bari) | - | 219 (5,1 bari) | - | 168 | 222 | (0,176) 205 | (0,064) 75 | (0,155) 180 | (0,331) 305 |
| 2. | 169 (8 bari) | - | 120 (3,9 bar) | - | 81 | 124 | (0,137) 160 | (0,036) 70,83 | (0,146) 170 | (0,283) 330 |

6.4. Cerinţe către sisteme şi echipament

6.4.1. Alimentarea PTI cu energie electrică

Lucrările de alimentare cu energie electrică pentru PTI trebuie să fie efectuate de către Antreprenor. Alimentarea cu energie electrică a PTI trebuie să fie efectuată de la operatorul sistemului de distribuție de energie electrică  în conformitate cu condiţiile tehnice emise.

Montarea instalaţiei se va efectua în conformitate cu proiectul aprobat (compartiment EEF). Antreprenorul va efectua lucrările de dare în exploatare şi perfectarea documentaţiei de execuţie. Toate costurile de admitere, coordonare ş.a. vor fi suportate de Antreprenor.

Executarea lucrărilor este prevăzută ”la cheie”.

6.4.2. Asamblarea PTI

PTI trebuie să fie fabricat şi asamblat de către Antreprenor la uzină sau în condiţii de atelier specializat. Trebuie să fie prevăzută posibilitatea funcţionării ansamblului echipamentelor atît în regim concomitent (încălzire + ACM), cît şi separat (încălzire sau ACM).

Dimensionarea  PTI asamblat  se va realiza  prin luarea  în consideraţie a dimensiunilor încăperilor  în care va fi instalat  acesta şi trebuie să corespundă  cerinţelor  seismice  pentru  proiectare  scara Richter: 8 grade.

Reţelele termice pentru  asigurarea  circulaţiei agentului termic trebuie să fie fabricate din ţevi metalice oţel-carbon de calitate ordinară (conform NCM G.04.07-2014 „Reţele Termice”) şi izolate termic. Conductele  de alimentare cu ACM  trebuie  fabricate  din ţevi zincate, oţel  inoxidabil (conform ГОСT 3262-75)  sau  polipropilena şi izolate termic.

Izolarea termică se aplică atît conductelor din cadrul PTI,  cît şi utilajului (schimbătoarelor de căldură). Aceasta trebuie să asigure temperatura la suprafaţa izolaţiei nu mai mare de 25°C (conform NCM G.04.08.-2018 „Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor”).

Dispozitivele de secţionare (armatura de închidere)  trebuie să fie prin sudură.

În dependenţă de parametrii presiunii în circuitul primar, robinetele sferice trebuie dimensionate astfel încât viteza debitului prin armatură să nu depăşească mărimea de 3,5 m/s.

La toate  conductele  cu circulaţia  spre schimbătoarele de căldură trebuie să fie montate filtre cu pasul ochiului nu mai mare de 0.6 mm pentru circuitul primar.

De prevăzut  garnituri flexibile, antivibraţionale pentru circuitul primar şi secundar înainte de armatura de închidere (precum și înainte și după contorul pe adaos). Conductele nu trebuie să se atingă de pereţii clădirii.

PTI trebuie să fie instalat pe fundaţii prin intermediul garniturilor antivibraţionale. Toate echipamentele electrice  trebuie  să  fie  instalate  la  înălțimea  de  minim 1 metru de la nivelul podelei. Antreprenorul este obligat să instaleze robinete (DN15 sau mai mare) pe fiecare schimbător de  căldură (schimbătoarele ACM cu linia de recirculare – şase robinete) pentru  a  permite  drenarea  apei  sau  a agentului  termic din sistem.

Robinetele trebuie să fie uşor accesibile şi dotate cu capac orb.

La liniile de impuls a regulatoarelor de presiune trebuie să fie montate robinete sferice pentru închiderea acestora în timpul reparaţiilor curente.

Vasele de expansiune  trebuie să fie  instalate  în  încăperea PTI pe fundaţii separate,  dotate  cu robinet pentru  posibilitatea drenării apei din vasul de expansiune.

În încăperea PTI trebuie să fie instalat un senzor de semnalizare pentru scurgeri de apă (pe podea) conectat  la panoul de control.

Testarea la presiune a PTI asamblat se efectuează de către Antreprenor, iar raportul de încercare semnat  trebuie să fie livrat către „TERMOELECTRICA” S.A. împreună cu PTI.

6.5. Cerinţe tehnice specifice

6.5.1. Date generale pentru schimbătoarele de căldură:

‒ Construite din plăci brazate;

- Plăcile fabricate din oţel inoxidabil AISI 316;

- Material de lipit între plăci - Cupru;

- Dotate cu izolaţie prefabricată uşor detaşabilă.

Documentaţia pentru PTI va conţine şi informaţia  aferentă schimbătoarele de căldură:

- Producătorul;

- Tipul;

- Presiunea maximă admisibilă;

- Numărul de serie şi anul producerii;

- Sarcina termică maximă;

- Direcţia fluxului de lichid, proiectat pe ambele părţi (primare şi secundare);

- Volumele de apă (primare şi secundare);

- Temperatura maximă de lucru;

- Presiunea maximă de lucru.

6.5.1.1. Cerinţe de selectare a schimbătoarelor de căldură pentru SI:

| Circuitul primar tur | 85°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 53°C |
| Circuitul secundar tur | 70°C |
| Circuitul secundar retur | 50°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 20 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 20 kPa |

6.5.1.2. Cerinţe de selectare a schimbătoarelor pentru prepararea ACM:

| Circuitul primar tur | 62°C |
| --- | --- |
| Circuitul primar retur | 22°C |
| Alimentarea cu ACM | 55°C |
| AR (apa rece) | 10°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 30 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 30 kPa |
| Prepararea apei calde menajere în două trepte | 6 conexiuni |
| De prevăzut linia de recirculare ACM | conform proiectului |

6.5.2. Cerinţe de selectare a pompelor de circulaţie pentru SI:

- trebuie să fie echipate cu motoare de eficienţă înaltă nu mai mică de IE 3;

- grad de protectie motor: IP 44;

- grad de protecţie cutia de borne: IP 54;

- clasă de izolaţie: F;

- pompele de circulaţie trebuie să fie echipate cu convertizor de frecvenţă, dotate cu senzori de presiune pentru menţinerea presiunii prestabilite în circuitul secundar;

- pompele trebuie să fie dotate cu module de control pentru semnalizarea și monitorizarea funcţionării acestora;

- pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu uşurinţă, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: pompe cu rotor umed;

- Carcasa pompei: fontă sau materiale rezistente la coroziuni;

- Montarea: tur sau retur (conform deciziei proiectantului);

- Conexiuni: flanşe sau filet;

- Axul pompei:	oţel inoxidabil, ceramică sau materiale rezistente la calcar şi coroziune;

- Alimentare: 	~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;    ~380 V (±10%), 3 faze, 50 Hz (după caz);

- Pompele trebuie să funcţioneze fără zgomot şi vibraţii.

6.5.3. Cerinţe de selectare a pompelor de circulaţie ACM:

- pompele trebuie să fie echipate cu motoare de eficienţă înaltă, nu mai mică de IE 3;

- grad de protectie motor: IP 44;

- grad de protecţie cutia de borne: IP 54;

- clasă de izolaţie: F;

- confecţionate din bronz sau oţel inoxidabil pentru a rezista la apă cu conţinut sporit de oxigen;

- Pompele trebuie să fie montate cu posibilitate de demontare cu uşurinţă, fără a fi necesară dezasamblarea altor componente;

- Tipul: 		pompe cu rotor umed;

- Carcasă: 	bronz sau oţel inoxidabil;

- Axa pompei: 	oţel inoxidabil, ceramică sau materiale rezistente la calcar şi coroziune;

- Conexiuni: 	flanşe sau filet;

- Alimentare: 	~220 V (±10%), 1 fază, 50 Hz;

- Pompele trebuie să funcţioneze fără zgomot şi vibraţii.

6.5.4. Cerinţe de selectare a regulatoarelor de temperatură cu servomotor:

-      Regulatoarele de temperatură pentru SI şi ACM trebuie să fie dotate cu elemente de acţionare electrice (servomotor) cu capabilităţi de comandă manuală;

-       Elementele  de acţionare  trebuie  să posede  forţa  să închidă contra unei diferenţe de presiune de 3 bari;

-      Roțile dințate (angrenaje) a  servomotorului  trebuie  să fie fabricate din metal, aluminiu, plastic (cum ar fi Neylon PA) sau  alte  materiale  durabile  și  rezistente la uzură;

-       Funcţionarea corectă, fără zgomot se realizează la presiuni diferenţiale în sistem între 0,5 şi 3 bari;

-      Viteza agentului termic prin vana de reglare nu trebuie să depăşească 3,0 m/s pentru a realiza operarea fără zgomot;

-       Vana de reglare a debitului cu două căi;

-       Caracteristica de flux a vanei de reglare – liniară;

-       Reglarea – proporţională;

-       Conexiunile trebuie să fie cu flanşe sau filet;

-       Materialul corpului vanei de reglare trebuie să fie din oţel, fontă ductilă sau bronz;

-    Materialul scaunului, conului şi tijei trebuie să fie din oţel inoxidabil sau din materiale mai performante rezistente la coroziune şi calcar;

Comportamentul regulatorului în cazul unei pane de curent va fi urmatorul:

-       pentru SI: fixarea servomotorului în poziţia din momentul panei de curent;

-       pentru ACM: revenirea la poziţia închis (arc de revenire);

-     servomotoarele trebuie să fie compatibile cu controlerele, selectate şi livrate împreună cu vana de reglare ca un ansamblu;

-     timpul de rulare din poziţia închis/deschis până la 150 secunde pentru SI şi nu mai mult de 60 secunde pentru servomotoarele ACM.

6.5.5. Cerinţe de selectare a regulatoarelor de presiune

- Regulatorele trebuie să asigure debitul și să mențină automat valori setate pentru presiunea sau diferența de presiune a agentului termic în conducte pe circuit primar cu excluderea apariţiei cavitaţiei la vana de reglare a presiunii;

- Regulatorul va fi inclus în schema de principiu la necesitate conform proiectului;

- Principiu de acționare: hidraulice (fără servomotoare electrice);

- În cazul cînd valoarea presiunii în conducta retur a circuitului primar este insuficientă pentru umplerea circuit secundar a SI se va prevedea instalarea regulatorului de presiune ”în amonte” după punct de racordare a liniei de adaos în direcția deplasării fluxului;

- Mecanismele de acţionare a regulatoarelor trebuie dimensionate astfel, încât viteza fluxului prin ele să nu depăşească valoarea de 3,0 m/s;

- Gradul de deschidere a mecanismului de acţionare trebuie să constitue 30 - 70%;

- Conexiunile trebuie să fie cu flanşe sau filet.

6.5.6. Cerinţe de selectare a supapei de siguranţă

Fiecare schimbător de căldură trebuie să fie dotat cu propria supapă de siguranţă instalată în circuitul secundar înainte de primul set de robinete de închidere, pentru protecţia împotriva suprapresiunii când vanele sunt închise şi căldura este furnizată în circuitul primar.

Supapa trebuie selectată conform dilatării termice a agentului termic şi va avea dimensiunea de conexiune minim DN20.

De asemenea vor fi montate supapele de siguranţă cît pentru SI atît şi pentru sistemul ACM.

Supapele  de siguranţă  trebuie să fie reglabile.

Sensibilitatea  supapei nu trebuie să depăşească valoarea 0,5 bari.

6.5.7. Cerinţe de selectare a vaselor de expansiune

Antreprenorul va livra şi va instala, împreună cu PTI, vase de expansiune pentru SI. Acestea trebuie să fie de tip închis,  cu membrană sub presiune. Volumul vaselor de expansiune va fi calculat în baza volumului de apă a SI.

- Presiunea max. a vaselor de expansiune: 7,0 bar.

- Presiunea iniţială: 2,5- 3 bar.

- Temperatura maximă de lucru a membranei: nu mai puțin de +70°C.

6.5.8. Cerinţe către panoul de control

PTI trebuie proiectat pentru funcţionare automată şi trebuie să fie echipat cu toate echipamentele de control şi siguranţă necesare. Unităţile de control vor asigura funcţionarea automată a PTI şi vor păstra parametrii în limitele admisibile.

Controlerele trebuie să:

- posede tastatură care să permită setarea parametrilor necesari.

- afişeze parametrii de funcţionare, valorile stabilite şi informaţiile despre defecţiuni pe un display.

În meniul SI:

- Temperatura minimă pentru SI – ajustabilă.

- Regim – Activ (în dependență de temperatura a/e) / Pasiv (să nu oprească pompa).

- Regimul de funcționare: Vară / Iarnă.

- posibilitatea programării graficului de temperatură pentru SI.

- posibilitatea programării temperaturii de deconectare a SI în dependență de temperatura aerului exterior.

- posibilitatea calibrării senzorului de temperatură a aerului exterior.

- Programarea săptămînală pentru SI.

În meniul ACM:

- programarea temperaturii ACM;

- programarea pompei de recirculare ACM – zile/ore (independent sau împreună cu ACM).

- programarea săptămînală pentru sistemul ACM.

- posibilitatea programării „priorităţii ACM”.

Controlerele trebuie să asigure:

- ajustarea automată a temperaturii agentului termic furnizat în SI conform unui grafic în funcţie de temperatura aerului exterior.

- păstrarea temperaturii agentului termic în SI cu o abatere maximă de cel mult ± 5°C de la valoarea programată. afişarea şi memorizarea valorilor  măsurate de  senzorii de temperatură a ACM, SI,senzorului de aer exterior şi senzorului de presiune în formă grafică.

- transmiterea tuturor parametrilor afişaţi în panoul de comandă prin RS 485 pentru conectarea în sistemul SCADA existent  (Protocol de transmitere Mod Bus)

- reglarea în mod automat şi menţinerea temperaturii ACM în limitele ± 5°C (± 10%) de la temperatura setată.

În plus, echipamentul de control trebuie să:

- asigure protecţia pompelor împotriva mersului în gol;

- asigure controlul funcţionării pompelor, supapelor de reglare, senzorilor de presiune;

- afişeze starea pompelor (pornit /oprit /eroare);

- aibă ieşiri de semnal de alarmă pentru transmiterea datelor la distanţă în sistemul de monitorizare;

- fie protejat cu parolă pentru prevenirea manipulărilor neautorizate;

- fie dotat cu releu de temporizare.

Unitatea de control va afişa alarme în caz de:

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii tur, circuitul secundar SI, comparativ cu valoarea necesară conform graficului de temperaturi prestabilit.

- abaterea mai mare de ± 5°C (valoare reglabilă) a temperaturii ACM faţă de valoarea programată.

- cădere de presiune în conducta retur a circuitului secundar sub limită.

- oprirea avariată a pompei.

- pană de curent.

În cazul unei pane de curent, toate setările şi datele inregistrate trebuie să fie păstrate. După eliminarea panei de curent, PTI trebuie să fie repornit automat. În acest scop vor fi prevăzute module de alimentare de rezervă a echipamentelor de colectare și transmitere a datelor, în scopul asigurării continuității transmiterii datelor înregistrate în cadrul PTI, în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua de 220 V.

Procesele de bază care trebuie să fie realizate de modul:

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la rețeaua publică de 220V, modulul va conecta în mod automat:

a) echipamentele de transmitere a datelor din cadrul sistemului SCADA la sursa de alimentare de avarie – acumulatoarele din cadrul modulului, care trebuie să asigure funcționarea neîntreruptă de minim 6 ore;

b) contoarele de energie termică conectate la sistemul SCADA  la bateria 3,6 V care este montată în interiorul contorului.

La apariția tensiunii în rețea 220V, modulul va comuta alimentarea contoarelor și echipamentelor de transmitere a datelor la rețeaua publică prin blocul de alimentare 12V și va asigura încărcarea acumulatoarelor din cadrul modulului.

6.5.8.1. Cerinţe tehnice către echipamente pentru transmiterea de date

Antreprenorul va instala la fiecare punct termic individual module de transmitere a datelor utilizând tehnologia 3G/4G, acceptabilă de către beneficiar (tehnologia ce urmează a fi utilizată va fi convenită cu beneficiarul) – pentru transmiterea datelor către centrul de date/dispecerat al beneficiarului – către serverul existent și sistemul SCADA al  Beneficiarului (sistemul SCADA existent utilizează protocoale ModBus și MQTT).

Modulele de transmisie a datelor trebuie să asigure următoarele:

- asigurarea conexiunii pentru transmiterea datelor de la echipamentele de monitorizare înzestrate cu interfaţa RS232/485. Configurarea parametrilor de citire trebuie să fie universală prin definitivarea codului ABCCCCCC  în cazul monitorizării altui tip de dispozitiv de monitorizare nespecificat.

- conectarea contorului de energie electrică. Contoarele ce nu posedă interfetele RS 232/485 să fie asigurat portul de comunicare optic cu protocolul de citire IEC 62056-21 model C care va fi parte integrată a obiectului achiziției.

- set minimal de intrări a datelor: 4 intrări digitale şi 4 intrări analogice cu posibilitatea de extindere

- regim de funcționare a echipamentelor - 24/24h.

- dotarea cu ceas de timp real.

- cerinţele tehnice faţă de server vor fi stabilite de către antreprenor ţinând cont de complexitatea softului şi posibilităţile acestuia de extindere şi va fi parte integrantă a obiectului de achiziţii), prin reţeaua Intranet (reţeaua internă privată a clientului ) şi accesarea acestora  din exterior folosind tehnologia Internet prin intermediul unui canal protejat cu acces restrictionat  de comunicare.

Antreprenorul va furniza documentația tehnică detaliată pentru modulele de transmitere a datelor (inclusiv pentru programarea și configurarea modulelor), orice software necesar (inclusiv versiunile de instalare) pentru programare/configurare.

Antreprenorul va furniza manualele de instalare, operare și întreținere pentru echipamente și sistem, inclusiv descrierea detaliată a protocoalelor de date utilizate.

6.5.9. Cerinţe pentru senzorii de presiune şi temperatură

PTI trebuie să fie echipat cu senzorii necesari de temperatură, printre care:

- senzori de temperatură de aer exterior: compatibili cu controlerul, proiectaţi şi protejaţi cu nivel adecvat pentru instalarea pe faţada peretelui exterior.

- senzorii trebuie să fie montați pe partea nordică și protejați de razele solare directe și precipitații.

- senzori de temperatură pentru monitorizarea temperaturii agentului termic în SI (tur/retur), trebuie să fie instalaţi pe conductele secundare ale SI.

- senzori de temperatură ( 2 un.) pentru monitorizarea temperaturii ACM (unul conectat la panoul de control, altul la contorul de energie termica) trebuie să fie montați la ieşirea din schimbătoarele de căldură (distanţa nu mai mare de 100 mm).

- senzor de presiune reglabil (presostat) pentru protecţia pompei ACM  împotriva mersului în gol sau cu presiunea scăzută, trebuie să fie montaţi la aspiraţie. În cazul în care presiunea scade la un nivel periculos pentru pompă, acesta trebuie să o deconecteze automat.

- sensor de presiune cu tip de signal analogic ( 0...30 V,  4...20 mA) pentru monitorizarea presiunii în circuit secundar SI și împotriva mersului în gol sau cu presiunea scăzută, trebuie să fie montat la aspiraţie. În cazul în care presiunea scade la un nivel periculos pentru pompă, acesta trebuie să o deconecteze automat.

- sensori de presiune cu tip de signal analogic (0...30 V, 4...20 mA) pentru monitorizarea presiunii în circuit primar tur și retur (P1/P2).

- pe conducta ACM trebuie să fie montat un senzor de presiune (presostat) care va interacționa cu funcţionarea vanei de reglare ACM. Acesta va întrerupe alimentarea cu energie electrică a elementului de acţionare (servomotorului) în timpul lipsei presiunii în conducta apei reci, după ce urmează închiderea servomotorului automat (datorită arcului de revenire).

La apariţia presiunii în conducta apei reci, elementul de acţionare va fi repornit în lucru în mod automat.

6.5.10. Cerinţe către echipament pentru linia de adaos:

PTI trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de suplinire a circuitului secundar cu agent termic în mod automat (on/off)  şi trebuie să includă:

- Robinete sferice de închidere;

- Filtru;

- Supapă electromagnetică ( poziţia – normal închisă);

- Contor mecanic de apă cu ieşire de impuls;

- Supapă cu sens unic;

- Manometre;

- Inserție flexibilă pînă și după contor.

Pentru evitarea inundațiilor în încăperi - de prevăzut funcționarea liniei de adaos în mod automat cu releu de timp.

6.5.11. Cerinţe către aparate de măsurare

6.5.11.1. Manometre:

| Locul montării | Scara | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-16 bar | Ø ≥ 100 mm |
| SI | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |
| ACM, AR | 0-10 bar | Ø ≥ 100 mm |

Scara de măsurare a manometrelor trebuie să fie în MPa, bar sau kgf/cm2. Manometrele trebuie să corespundă standardului SM SR EN 837-1:2013 „Manometre”.

6.5.11.2. Termometre:

| Locul montării | Scala | Dimensiunea |
| --- | --- | --- |
| SACET | 0-120°C | L=120 mm |
| SI | 0-100°C | L=120 mm |
| ACM, AR | 0-80°C | L=120 mm |

Toate termometrele trebuie să fie imersibile, nu sunt acceptate de tip clamă. Rezoluţia scalei termometrului - 1°C.

Termometrele trebuie să corespundă standardului SM EN 50446:2017 „Termometre cu termocuplu drept cu tub de protecţie, metalic sau ceramic și accesorii”.

6.5.12. Cerinţe către contoare

6.5.12.1. Pentru evidenţa consumului de energie electrică la PTI este necesar de montat contor de energie electrică cu ieşire RS 232 pentru asigurarea conexiunii în sistemul SCADA existent al clientului.

6.5.12.2. Pentru evidența consumului de energie termică este necesară montarea unui contor de energie termică dotat cu ieșire RS 232 care corespunde următoarelor cerințe:

| Generale | Memorie şi transmitere de date |
| --- | --- |
| 1. Principiu de măsurare contor – ultrasonor. 2. Buletin de verificare metrologică inițială sau marcaj de verificare inițială CE cu termen valabil. 4. Afișarea valorilor energiei termice – în MWh sau multipli zecimali ai acestei unităţi. 5. Afişarea valorilor instantanee – debit, energie termică, T1, T2, T3 diferenţă de temperaturi și sumare - energie termică, volum agent termic și ore de funcționare . 6. Acces la arhiva de date . 7. Ceas în timp real. 8. Posibilitatea citirii datelor de la distanţă. 9. Elementele constructive – cu posibilitate de sigilare. 10. Clasă metrologică de precizie – 2. 11. Clasa de protecție debitmetru – minim IP65. | 1. Memorizare - debite, temperaturi, energie, info erori. 2. Arhivă orară - 1200 ore (minim, inclusiv T1 și T2). 3. Arhivă diurnă - 450 zile (minim, inclusiv T1 și T2). 4. Arhivă lunară - 30 luni (minim). 5. Arhivă anuală - 10 ani (minim). 7. Transmiterea datelor –purtător electronic de informaţie (computer). 8. Dotare cu ieşire RS 232 pentru conectarea în sistemul SCADA existent (Protocol de transmitere) 9. Dotare cu baterie de alimentare cu autonomie de funcționare – 10 ani (minim). 10. Integrator dotat cu baterie – back up. |

6.5.12.3. Pentru evidența consumului de apă caldă menajeră este necesară montarea pe conducta de apă rece a unui apometru care corespunde următoarelor cerințe

- principiul de măsurare a debitului să fie ultrasonic

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 10 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m

- eroarea de măsurare, ±5% in diapazon Q1-Q2 și ±2% in diapazon Q2-Q3

- cu un grad de protecție, minim IP 65

- clasă metrologică de precizie 2

- clasa de temperatură minim T70

- consumul de apă să fie indicat în m³

- confecționat din material inoxidabil

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente pentru sigilare a acestora.

- să dispună de soft pentru reprogramare și scoaterea arhivelor

- să dispună de o baterie de alimentare cu autonomie de funcţionare de cel puţin 12 ani

- să înregistreze şi să memorizeze informații privind consumurile de apă, sub formă de arhive (log-uri) pentru  toate tipurile de perioade de raportare, după cum urmează:

  - zilnic – de minim 450 zile;

  - lunar – de minim 30 luni;

  - anual – de minim 10 ani;

- lista erorilor de funcţionare pentru minim ultimele 50 de evenimente (cod info şi data).

6.5.12.4. Pentru evidența consumului de apă de adaos este necesară de montat pe linia de supliment a unui contor mecanic de apă cu ieșire de impuls care corespunde următoarelor cerințe:

- tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat,

- confecționat din material inoxidabil;

- dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m;

- temperatura mediului măsurat (apă caldă)  0...90°C;

- eroarea de măsurare, maxim ±2%;

- cu un grad de protecție de minim IP 54;

- trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecție antimagnetic;

- toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente care ar permite sigilarea acestora.

- contoarele de apă trebuie să corespundă cerinţelor standardului SM EN ISO 4064:2017.

Contoarele menționate în pct. 6.5.12.3 și 6.5.12.4 trebuie conectate la contorul de energie termică, prin intermediul ieșirii de impuls.

Totodată, modelele contoarele menționate în pct. 6.5.12.1 - 6.5.12.4 trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare contor în parte – de buletin de verificare metrologică cu termen valabil sau să dispună de marcaj de verificare metrologică inițială CE, aplicat în anul montării PTI - ului.

7. Cerinţe obligatorii

7.1 Producătorul  echipamentului  PTI trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în producere a  sistemelor  centralizate de încălzire, și să fie certificat conform standardelor internaţionale ISO 9001; ISO 14001 și ISO 45001.

7.2 Antreprenorul  trebuie să aibă experiență în  instalarea și punerea  în funcțiune  a PTI  prefabricate moderne  și a instalațiilor aferente (cu schimbătoare de căldură, pompe, sisteme de automatizare  și control etc.).

  - Echipamentul  propus  trebuie  să fie produs nu mai devreme de anul 2025 și să fie cu certificare CE.

  - Echipamentul montat și schemele de montare trebuie să corespundă proiectelor elaborate și aprobate.

  - Documentele ce atestă licența pentru executarea lucrărilor menţionate, eliberate de organele abilitate a statului.

  - Lucrările vor fi realizate cu   echipamentele  și  materialele Antreprenorului.

  - Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare (vezi pct .12).

- Condiții  obligatorii la  livrarea  bunurilor

8.1. Compania ofertantă la livrarea echipаmentelor  va prezenta:

    - Pașapoartele/certificatele  echipzmentelor  de la uzina producătoare.

    - Certificate trebuie să fie incluse certificatele de calitate, conformitate.

    - Certificatul de garanție a bunurilor.

  - Utilajul va fi livrat cu toată documentaţia completă, care va fi prezentată în două exemplare originale. Toată documentația de execuție trebuie de transmis pe suport de hârtie cu semnăturile și coordonările necesare și în format electronic .docx sau .pdf- documentele, .vsd – schemele

  - Documentaţia tehnică va fi prezentată în limba originală şi tradusă în limba română, inclusiv:

  - documentaţia tehnică pentru echipament cu specificaţiile tehnice ale materialelor utilizate, inclusiv tipuri/clase şi compoziţii chimice ale metalelor şi/sau aliaje utilizate pentru fabricarea componentelor principale;

  - documentaţia cu indicarea specificaţiilor echipamentului, schemele de principiu, schemele electrice detaliate;

  - paşaportul tehnic al echipamentului per unitate;

  - documentele care atestă verificarea metrologică inițială a echipamentelor de măsurare;

  - certificatul de garanţie pentru utilaj per unitate;

  - certificatul de garanție pentru lucrările executate;

  - certificate de conformitate europeană CE pentru echipamentul livrat;

  - manualul complet pentru instalare și exploatare a echipamentului;

  - rapoarte de încercări;

  - schema de execuţie;

  - proces-verbal de inspecţie a lucrărilor ascunse.

  - proces-verbal de inspecţie vizuală a rostului de sudură.

- Furnizarea, păstrarea, protecția  echipamentelor, materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

9.1 Transportarea,  manipularea, depozitarea și  păstrarea  materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu  cerințele  de  securitate  în  muncă  și cu cele  din  încăperile  de producere, în apropiere de utilajul  de  bază și auxiliar,  cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

9.2 În timpul desfășurării lucrărilor  și în timpul demontării utilajului vechi, Antreprenorul  este obligat  să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, armăturii de secționare, etc.

9.3  La demontarea utilajului de către Antreprenor, toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Antreprenorul  le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

9.3 După finalizarea lucrărilor - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile  de construcții formate - din contul Antreprenorului.

10. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

  - Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Antreprenor  pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace anti incendiare - din contul  Beneficiarului conform pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

  - Condiții de executare a lucrărilor sunt normale.

  - Listа  cu cantitățile de lucrări  este prezentată  în Anexa nr.7- Anexa nr.12

11. Condiţii  generale de ofertare

La depunerea ofertelor se va prezenta:

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Specificația tehnică cu indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, modelul și tipul fiecărui component tradusă în limba română.

  - În ofertă pot fi prezentate echipamente PTI de la diferiţi  producători cu respectarea cerinţelor şi standardelor de calitate.

  - Specificația de preț  echipamentului, (separate  pentru fiecare tip de echipament).

  - Termenul de garanţie a utilajului– minim 24 de luni din data punerii în funcţiune.

  - Termenul de garanție a lucrărilor executate – minim 36 de luni din data punerii în funcțiune.

  - Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Graficul de executare a lucrărilor.

11.10 Devizele de cheltuieli.

12. Documentaţie legală relevantă

|  |  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC |
|  |  | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul Urbanismul și Construcțiilor RM |
|  |  | NCM G.04.07-2014 | Rețele termice |
|  | NCM G.04.08:2018 |  | Izolația termică a utilajului şi a conductelor |
|  | ГОСT 3262-75 |  | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия |
|  | CP G.04.10-2012 |  | Instrucțiune-tip de exploatare tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare |
|  | CP A.09.05:2017 |  | Norme şi reguli de exploatare tehnică a fondului locativ |
|  | NE1-02:2019 |  | Normel de amenajere ale instalațiilor electrice, Ediția 7 |
|  | SM EN ISO- 9001-2015 |  | Standard ”Sisteme de Management al Calității. Cerințe” |
|  | SM EN ISO- 14001-2016 |  | Standard ”Sisteme de Management de Mediu. Cerințe cu ghid de utilizare” |
|  | SM EN ISO 45001-2018 |  | Standard ”Sisteme de Management al Sănătîții și Securității ocupaționale” |
|  | Legea nr.186 din 10.07.2008 |  | ”Securității şi sănătăţii în muncă” cu modifăcări |
|  | HG nr.918 din 18.03.2011 |  | ”Pprivind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă” cu modifăcări |

13.  Condiţii de recepţie a lucrărilor

  - La finalizarea lucrărilor,  Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre acesta, remițând procesul-verbal de recepţie spre semnare și Actul de recepție a tuturor echipamentelor livrate

în set cu enumerarea documentelor tehnice prezentate per unitate de Antreprenor  la solicitarea Beneficiarului.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările  efectuate în termen de 15 zile lucrătoare  prin semnarea  procesului-verbal de recepţie, sau  să  remită  în  acelaşi  termen Antreprenorului refuzul de a semna actul  dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Antreprenorul va înlocui din cont propriu orice echipament deteriorat în timpul transportării, montării, punerii  în funcţiune  a PTI și  totodată  pe  parcursul  termenului de garanție.

  - În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința  Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea  lipsurilor şi deficiențelor se efectuează  din  contul Antreprenorului, inclusiv în partea  materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După  lichidarea de către Antreprenor a tuturor obiecțiilor, părţile vor efectua din nou recepţionarea. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

  - Antreprenorul va prelungi  termenul de garanție la echipamentul înlocuit/schimbat sau reparat din data punerii în exploatare.

14. Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor  se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 60 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

Anexa nr.1- Anexa nr.6  la  CS- prezentat  separat

Anexa nr.7 la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Academiei, 8/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Lot 1. Proiect 16/26-SM.

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. Academiei, 8/2.

Compartiment  Soluții  Termomecanice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 14,150 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 14,150 |
| 3 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 0,55m3*0,25=0,14t) | t | 0,140 |
| 4 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km/ transportarea izolatiei | t | 0,140 |
| 5 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 12,000 |
| 6 | RpID23A | Demontarea robinet sferic cu diametrul 50 mm | buc | 4,000 |
| 7 | RpID23A | Demontarea vana de inchidere, cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 8 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50 mm | m | 25,000 |
| 9 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,260 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,260 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 11 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu trei cai Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 20,000 |
| 12 | RpIA16A | Montarea termometrelor bimetalice 0...120*C Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 10,000 |
| 13 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru termometri si manometri) | buc | 30,000 |
| 14 | RpIC28A | Montarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala/ teaca pentru sensor DN15 | buc | 2,000 |
| 15 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel montat cu mufa/ clapeta electromagnetica DN15 220V | buc | 1,000 |
| 16 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Sudarea fitingurilor de sudura G2''- R1 1/2" - 2 buc. (Pentru debitmetru) | buc | 4,000 |
| 17 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2''/Sudarea fitingurilor de sudura G1 1/4''- 14 buc. (Pentru schimbatoare de caldura, regulator de temperatura) | buc | 28,000 |
| 18 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fitinguri cu filet G1 1/4" - R1" (pentru apometru) | buc | 2,000 |
| 19 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"/ Fitinguri cu filet G1 1/2''-R1'' (pentru Pompa de circulatie (recirculare ACM)) | buc | 2,000 |
| 20 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 21 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 1,000 |
| 22 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 23 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 24 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (pentru pompa de circulatie (incalzire)) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 25 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 26 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 32 mm (regulatoare de presiune) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 4,000 |
| 27 | TfB05A1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea retelei. Modulul PTI |  |  |
| 28 | pret | Robinet sferic de sudura DN65 | buc | 2,000 |
| 29 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Robinet sferic de sudura DN65 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 30 | pret | Robinet sferic de sudura DN50 | buc | 5,000 |
| 31 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic de sudura DN50 - 5 buc. | buc | 10,000 |
| 32 | Pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 | buc | 1,000 |
| 33 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" / Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 34 | ID05B | Vana fluture cu flanse DN50 mm | buc | 1,000 |
| 35 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 40 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 36 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 32 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 37 | RpID11A | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 15mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 19,000 |
| 38 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 40 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 39 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 32 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 40 | RpID03A | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 15 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 41 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 25 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 42 | ID05B | Montare insertie flexibila cu flanse DN65 mm + flanse DN65 3 buc. | buc | 2,000 |
| 43 | ID04A | Insertie flexibila cu filet DN15 PN16 | buc | 2,000 |
| 44 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,6 mm | m | 1,500 |
| 45 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,6 mm | m | 4,000 |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm | m | 1,000 |
| 47 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,4x3,2mm | m | 1,000 |
| 48 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm | m | 1,000 |
| 49 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm | m | 5,500 |
| 50 | IC11E | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm (zincata) | m | 1,500 |
| 51 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (zincata) | m | 1,000 |
| 52 | IC11C | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm (zincata) | m | 2,000 |
| 53 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 1,000 |
| 54 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 4,000 |
| 55 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 12,000 |
| 56 | pret | Cot de otel de sudura d=48,3x2,6 mm | buc | 1,000 |
| 57 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Cot de otel de sudura d=48,3x2,6 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 58 | pret | Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 59 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 60 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 10,000 |
| 61 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 10 buc. | buc | 20,000 |
| 62 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1" | buc | 5,000 |
| 63 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1/2" | buc | 3,000 |
| 64 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 2,000 |
| 65 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 2,000 |
| 66 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 3,000 |
| 67 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/42,4x2,6 mm | buc | 4,000 |
| 68 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 8,000 |
| 69 | pret | Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 70 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 71 | pret | Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm | buc | 3,000 |
| 72 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm - 3 buc. | buc | 9,000 |
| 73 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 74 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 75 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1'' | buc | 1,000 |
| 76 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu diametrul 1/2" | buc | 5,000 |
| 77 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,000 |
| 78 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,000 |
| 79 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 2,000 |
| 80 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 6,110 |
| 81 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 3,100 |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=48x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,000 |
| 83 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=42x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 84 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=34x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 85 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=21x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 86 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Colier 76-XБ-A - 2 buc; Colier 60-XБ-A - 6 buc; Colier 48-XБ-A - 1 buc. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 2,800 |
| 87 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=60 | buc | 1,000 |
| 88 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=48 | buc | 2,000 |
| 89 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=42 | buc | 1,000 |
| 90 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=21 | buc | 3,000 |
| 91 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg / Suport pentru modul Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 74,670 |
| 92 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,770 |
| 93 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,770 |
| 94 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,770 |
| 95 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 46,000 |
| 96 | RpIC35A, k=0.591 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN25, k=0,591 Coeficient la manoperei=0,59100 Coeficient la pentru materiale=0,59100 Coeficient la utilajului=0,59100 | buc | 1,000 |
| 97 | pret | Piciorus sub suport | buc | 4,000 |
| 98 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 5,500 |
| 99 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 100 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 9,500 |
| 101 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 5,500 |
| 102 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 103 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 9,500 |
| 104 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 1,500 |
| 105 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 18,000 |
| 106 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 1,500 |
| 107 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei. Incaperea PTI |  |  |
| 108 | RpIC38D | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 88,9x3,6 mm (pentru colector- 2 buc.) Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 4,000 |
| 109 | TfA13B1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind DN 60 | buc | 6,000 |
| 110 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 88,9x3,6 mm (colector din teava electrosudata 88,9x3,6 mm, L=1,4 m, 2 buc.) | m | 2,800 |
| 111 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 80 mm (dop din otel de sudura pentru colector 88,9x3,2 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 112 | pret | Robinet sferic de sudura DN50 | buc | 6,000 |
| 113 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic de sudura DN50 - 6 buc. | buc | 12,000 |
| 114 | Pret | Robinet sferic de sudura DN15 | buc | 4,000 |
| 115 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Robinet sferic de sudura DN15 - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 116 | ID05B | Ventil de reglare cu flanse DN50 mm | buc | 3,000 |
| 117 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 15 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 16,000 |
| 118 | RpID11B | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 25 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 119 | ID04A | Montarea deaerator automat cu filet cu diametrul de 15 | buc | 8,000 |
| 120 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,6 mm + Cot de otel de sudura 76,1x2,9 mm - 2 buc. | m | 10,000 |
| 121 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,2 mm + Cot de otel de sudura 60,3 x 2,9 mm - 5 buc. | m | 27,000 |
| 122 | IC11C | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm (zincata) | m | 4,000 |
| 123 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 12,000 |
| 124 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 8,000 |
| 125 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 17,000 |
| 126 | pret | Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm | buc | 3,000 |
| 127 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm - 3 buc. | buc | 6,000 |
| 128 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 22,000 |
| 129 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 22 buc. | buc | 44,000 |
| 130 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x3,6/76,1x2,9 mm | buc | 2,000 |
| 131 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63x8,6 mm. | m | 2,500 |
| 132 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x8,4 mm. | m | 2,500 |
| 133 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,9 mm. | m | 2,500 |
| 134 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Cot PPR 63x8,6 mm | buc | 1,000 |
| 135 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x8,4 mm | buc | 1,000 |
| 136 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x6,9 mm | buc | 1,000 |
| 137 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Fiting PPR 63x1 1/2" | buc | 1,000 |
| 138 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Fiting PPR 50x1 1/2" | buc | 1,000 |
| 139 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Fiting PPR 50x1 1/4" | buc | 1,000 |
| 140 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,000 |
| 141 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 12,000 |
| 142 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 12,000 |
| 143 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 27,520 |
| 144 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 4,240 |
| 145 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=63x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 3,000 |
| 146 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=50x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 5,500 |
| 147 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Metal pentru fixare Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 28,000 |
| 148 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,400 |
| 149 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,400 |
| 150 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 1,400 |
| 151 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5/ Conectare DN65 | buc | 2,000 |
| 152 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN50 | buc | 14,000 |
| 153 | RpIC35A, k=0.591 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN25, k=0,591 Coeficient la manoperei=0,59100 Coeficient la pentru materiale=0,59100 Coeficient la utilajului=0,59100 | buc | 1,000 |
| 154 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 29,000 |
| 155 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 44,500 |
| 156 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 16,000 |
| 157 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 44,500 |
| 158 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 16,000 |
| 159 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 37,000 |
| 160 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
| 161 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 37,000 |
| 162 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
| 163 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 7,500 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare utilaj |  |  |
| 164 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm/ Nod elevator DN50 | buc | 1,000 |
| 165 | RpIA44D | Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg/ Filtru de namol DN50 | buc | 2,000 |
| 166 | 11-02-022-04, k=0,7 | Demontare contor de energie termica DN25, k=0,7 Coeficient la manoperei=0,70000 Coeficient la utilajului=0,70000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj de baza, de pompare, de reglare |  |  |
| 167 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (cu fitinguri de sudura) | buc | 2,000 |
| 168 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01500 | buc | 1,000 |
| 169 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 170 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 171 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 172 | RpID13B | Montarea clapetei de reglare VM2 DN25 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 173 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor AMV23, AMV33 | buc | 2,000 |
| 174 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 1,000 |
| 175 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 50 mm | buc | 1,000 |
| 176 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu filet, avind dimensiunea de 40, 32, 15mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 3,000 |
| 177 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 140 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Aparat de evidenta a energiei termice |  |  |
| 178 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50/ Integrator termic | buc | 1,000 |
| 179 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 ( Debitmetru ultrasonor DN40 - 1 buc; senzori de temperatura Pt500 - 3 buc; Modul pentru protocol RS232+pulse inputs - 1 buc; Senzor de temperatura Pt1000 - 2 buc; Senzor de temperatura pt. aer exterior ATF01 PT1000 - 1 buc; Sensor de presiune PMP21 - 1 buc; Sensor de scurgere Gen.3883-300 - 1 buc; Adaptor cu impuls pt. apometru ultrasonor - 1 buc.) | buc | 11,000 |
| 180 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,010 |
| 181 | 02-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 | 1 sistema | 1,000 |
| 182 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15, 25mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01000 | buc | 2,000 |
| 183 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare/ Presostat 0,2....7,5 bar | buc | 1,000 |
| 184 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 185 | pret | Tub metalic flexibil d=16mm crom | m | 40,000 |
| 186 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 187 | pret | Cablu de control din cupru sec.5*1,5 mm2 | m | 40,000 |
| 188 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 189 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de automatizare |  |  |
| 190 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100 | buc | 1,000 |
| 191 | 08-03-536-1 | Montare controler POL424.50/STD, POL871.72/STD | buc | 2,000 |
| 192 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |
| 193 | pret | Automat de protectie central 1+Npole, C, 16A | buc | 1,000 |
| 194 | pret | Automat de protectie pompei Vent 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 195 | pret | Automat de protectie pompei SI 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 196 | pret | Automat de protectie pompei ACM 1-pole, C, 4 A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 197 | pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B28Hx90, Q=205 kW, 90 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 198 | pret | Schimbator de caldura cu placi (ACM) SWEP B16Hx60x61/2S, Q=180 kW, 60/61 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 199 | pret | Pompa de circulatie (incalzire) cu convertizor de frecventa G=8,9 m3/h, Wilo Yanos MAXO 40/0,5-12, H=10m col.Hg, N=0,55 kW, I=2,4 A, in set cu izolatie termica, cu flanse DN40 (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 200 | pret | Pompa de circulatie (recirculare ACM) cu convertizor de frecventa G=1,0 m3/h, Wilo Stratos Para-Z 25/1-8, H=6m col.Hg, N=0,13kW, I=0,95A, in set cu izolatie termica si fitinguri cu filet G1 1/2"-R1" (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 201 | pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 202 | pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 203 | pret | Regulator de temperatura (incalzire) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV23, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 204 | pret | Regulator de temperatura (ACM) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV33, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 205 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 65, PN25 | buc | 1,000 |
| 206 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 50, PN25 | buc | 1,000 |
| 207 | pret | Filtru cu sita cu filet DN40, PN16 | buc | 1,000 |
| 208 | pret | Filtru cu sita cu filet DN32, PN16 | buc | 1,000 |
| 209 | pret | Filtru cu sita cu filet DN15, PN16 | buc | 1,000 |
| 210 | pret | Vas de expansiune cu membrana V=140 l | buc | 1,000 |
| 211 | pret | Contor de energie termica in complect: Integrator termic + Debitmetru ultrasonor DN40 Qnom=10m3/h + Pt500 2 buc. + modul pentru protocol RS232+pulse inputs 1 buc | buc | 1,000 |
| 212 | pret | Apometru cu impuls pentru apa calda DN15, Qnom=1.5m3/h | buc | 1,000 |
| 213 | pret | Apometru ultrasonor DN25, Q3=4.0m3/h, | buc | 1,000 |
| 214 | pret | Adaptor cu impuls pentru apometru ultrasonor | buc | 1,000 |
| 215 | pret | Senzor de temperatura Pt-500 | buc | 1,000 |
| 216 | pret | Sensor de temperatura PT1000 | buc | 2,000 |
| 217 | pret | Sensor de temperatura pentru aer ATF01 PT1000 | buc | 1,000 |
| 218 | pret | Sensor de presiune PMP21 | buc | 1,000 |
| 219 | pret | Presostat 0,2...7,5 bar | buc | 1,000 |
| 220 | pret | Sensor de scurgere GEN.3883-300 | buc | 1,000 |
| 221 | pret | Panou electric din PVC 4x18 module cu usa transparenta, IP40, VF418TD (690x460x100mm) | buc | 1,000 |
| 222 | pret | Controler logic programabil POL424.50/STD | buc | 1,000 |
| 223 | pret | Panou de comanda programare POL871.72/STD | buc | 1,000 |
| 224 | pret | Contactor de modul 4NO, AC 230V, 10A | buc | 2,000 |
| 225 | pret | Transformator de curent 220V AC-24V AC | buc | 1,000 |
| 226 | pret | GPRS terminal WRX968-L4U | buc | 1,000 |

Anexa nr.8  la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Academiei, 8/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Lot 1. Proiect 16/26- RAC, SI

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. Academiei, 8/2.

Rețele  interioare de  alimentare cu apa și  canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conducte, armaturi si izolatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod apometrului, complet |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Dn40 | buc | 2,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dn15 | buc | 2,000 |
| 3 | IA20B | Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" Dn40 | buc | 1,000 |
| 4 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie zincat Dn40/20 | buc | 2,000 |
| 5 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa cu robiet cu trei cai DN15 Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 | buc | 2,000 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/Mufa Dn20 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea conductelor |  |  |
| 8 | IC11A | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Dn15 (21.3x2.6) | m | 0,100 |
| 9 | IC11B | Teava din otel zinczt pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Dn20 (26.9x2.6) | m | 0,300 |
| 10 | IC11E | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Dn40 (48.3x3.2) | m | 0,300 |
| 11 | IC36E | Teava din polietilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PE100, SDR11, PN16 Dn 50x4.6 | m | 1,500 |
| 12 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R SDR6 PN20 Dn 20x3.4 | m | 0,100 |
| 13 | IC36E | Teava din polipropilena monostrat, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PP-R SDR6 PN20 Dn 50x8.4 | m | 33,500 |
| 14 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PE100, SDR11, PN16 Dn 50 | buc | 3,000 |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PPR SDR6 PN20 Dn50 | buc | 4,000 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa Dn50 | buc | 9,000 |
| 17 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 90gr din polipropilena PPR SDR6 PN20 Dn50/20/50 | buc | 1,000 |
| 18 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu egal PE100, SDR11, PN16 Dn 63 | buc | 1,000 |
| 19 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Reductie AG PE100, SDR11, PN16 Dn 63/50 | buc | 1,000 |
| 20 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie AG FE-alama PE100, SDR11, PN16 Dn 50x1/2'' | buc | 1,000 |
| 21 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie teava zincat-polipropilena PP-R SDR6 PN20 Dn 40/50 | buc | 1,000 |
| 22 | ID04B | Robinet din bronza cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" PN10 DN40 | buc | 1,000 |
| 23 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc | 4,000 |
| 24 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" Dn80 | buc | 4,000 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,080 |
| 26 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021 ) | m2 | 0,080 |
| 27 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ПФ-115 | m2 | 0,800 |
| 28 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 31,000 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie "Armaflex" Materiale marunte=1,0500 | m | 35,000 |
| 30 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 35,800 |
| 31 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 35,800 |
| 32 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 35,800 |
| 33 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 35,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 34 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc | 1,000 |
| 35 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru tip Y Dn40 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 36 | pret furnizor | Contoare de apa rece ultrasonor q=4,0m3/h, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 37 | pret furnizor | Filtru tip Y (DN40) | buc | 1,000 |

Anexa nr.9  la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Academiei, 8/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

Lot 1. Proiect 16/26-EEF

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. Academiei, 8/2.

Echipament  Electric de Forța.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,460 |
| 2 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25 | m | 46,000 |
| 3 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,460 |
| 4 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*6,0 | m | 15,000 |
| 5 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*4,0 | m | 1,000 |
| 6 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*2,5 | m | 10,000 |
| 7 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*1,5 | m | 20,000 |
| 8 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2Banda de metal (vopsita in negru) 25x4mm | 100 m | 0,400 |
| 9 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 10 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie CC-455 (existent) |  |  |
| 11 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (separator de sarcina pentru sigurante in set cu dispozitiv de siguranta) | buc | 1,000 |
| 12 | pret | Separator de sarcina pentru sigurante ETI KVL 00 1P 160A in set cu dispozitiv de siguranta ETI NH00 gS 50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de evidenta (proiectat) |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou de evidenta metalic (380x300x140) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 15 | pret | Intreruptor de sarcina 2P 25A (BMD51225 2P25A) | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie PTI (PD) |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou electric din PVC (435x325x160) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |
| 20 | pret | Comutator SFT 240 40A | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Limitator de supratensiune OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS | buc | 1,000 |
| 22 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 3,000 |
| 23 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-B6 | buc | 3,000 |
| 24 | pret | Intreruptor automat diferential 2P, C16 30mA | buc | 1,000 |
| 25 | pret | Priza de modul M1173 | buc | 1,000 |
| 26 | pret | Priza pentru generator 250V 16A | buc | 1,000 |
| 27 | pret | Priza pentru montare la exterior 250V 16A | buc | 1,000 |
| 28 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,040 |
| 29 | pret | Sina de protectie si de neutru 8x12-8 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 30 | pret | Panou de evidenta metalic 230V IP54 380*300*140, BZUM-DDE1 TIP1 (25A) | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Contor digital monofazat cu citirea datelor la distanta 5-50A 230V IP51 RS458 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Panou electric din PVC 2x12 module, cu usa transparenta iР40, (435x325x160mm) Hager VS212TD | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul servicii operatorul de distribuție de ee |  |  |
| 33 | pret | Serviciu de conectare de la operatorul de distributie de energie electrica | lei | 3500,000 |

Anexa  nr.10  la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Titulescu,34 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.4

Lot 2. Proiect 15/26-SM.

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. N. Titulescu, 34

Compartiment  Soluții  Termomecanice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 2,700 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 2,700 |
| 3 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 0,26m3*0,25=0,065t) | t | 0,065 |
| 4 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km/ transportarea izolatiei | t | 0,065 |
| 5 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 8,000 |
| 6 | RpID23A | Demontarea robinet sferic cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 7 | RpID23A | Demontarea vana de inchidere, cu diametrul 50 mm | buc | 2,000 |
| 8 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 9 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,190 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, vana, robinet, contor, filtru, nod elevator) | t | 0,190 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 11 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu robinet cu trei cai Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 14,000 |
| 12 | RpIA16A | Montarea termometrelor bimetalice 0...120*C Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,01000 | buc | 7,000 |
| 13 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 (pentru termometri si manometri) | buc | 21,000 |
| 14 | RpIC28A | Montarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala/ teaca pentru sensor DN15 | buc | 2,000 |
| 15 | IA18C | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: indicator de nivel montat cu mufa/ clapeta electromagnetica DN15 220V | buc | 1,000 |
| 16 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2''/Sudarea fitingurilor de sudura G1 1/4''- 14 buc. (Pentru schimbatoare de caldura, regulator de temperatura) | buc | 28,000 |
| 17 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Sudarea fitingurilor de sudura G2''- R1 1/2" - 2 buc. (Pentru debitmetru) | buc | 4,000 |
| 18 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"/ Fitinguri cu filet G1 1/2''-R1'' (pentru Pompa de circulatie (recirculare ACM)) | buc | 2,000 |
| 19 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/ Fitinguri cu filet G1 1/4" - R1" (pentru apometru) | buc | 2,000 |
| 20 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 21 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 1,000 |
| 22 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 50 mm (pentru filtru) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 23 | TfB05C2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 24 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40 mm (pentru pompa de circulatie (incalzire)) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 2,000 |
| 25 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 26 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 32 mm (regulatoare de presiune) Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02000 | buc | 4,000 |
| 27 | TfB05A1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea retelei. Modulul PTI |  |  |
| 28 | pret | Robinet sferic de sudura DN65 | buc | 2,000 |
| 29 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"/ Robinet sferic de sudura DN65 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 30 | pret | Robinet sferic de sudura DN50 | buc | 5,000 |
| 31 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/ Robinet sferic de sudura DN50 - 5 buc. | buc | 10,000 |
| 32 | Pret | Robinet sferic din otel sub sudura DN40 | buc | 1,000 |
| 33 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" / Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 34 | ID05B | Vana fluture cu flanse DN50 mm | buc | 1,000 |
| 35 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 40 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 36 | RpID11C | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 32 mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02500 | buc | 2,000 |
| 37 | RpID11A | Montarea robinetului sferic cu filet cu diametrul de 15mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 19,000 |
| 38 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 40 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 39 | RpID03C | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 32 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 40 | RpID03A | Montarea clapeta de sens cu filet, cu diametrul de 15 mm Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 41 | RpIA26A | Montarea supapei de siguranta, cu pirghie si contragreutate, la cazanele de apa calda si abur avind diametrul de 25 mm Material marunt si de montaj (suruburi, placi marsit etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 42 | ID05B | Montare insertie flexibila cu flanse DN65 mm + flanse DN65 3 buc. | buc | 2,000 |
| 43 | RpIC28A | Insertie flexibila cu filet DN15 PN16 | buc | 2,000 |
| 44 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,6 mm | m | 2,000 |
| 45 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,6 mm | m | 3,000 |
| 46 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm | m | 1,000 |
| 47 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,4x3,2mm | m | 1,000 |
| 48 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm | m | 1,000 |
| 49 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm | m | 5,500 |
| 50 | IC11E | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x3,6mm (zincata) | m | 1,500 |
| 51 | IC11D | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42,3x3,2mm (zincata) | m | 1,000 |
| 52 | IC11C | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,7x3,2 mm (zincata) | m | 1,000 |
| 53 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 1,000 |
| 54 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 3,000 |
| 55 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 11,000 |
| 56 | pret | Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 57 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 58 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 10,000 |
| 59 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 10 buc. | buc | 20,000 |
| 60 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1" | buc | 7,000 |
| 61 | RpIC28A | Montare cot de alama cu filet cu diametrul 1/2" | buc | 3,000 |
| 62 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 2,000 |
| 63 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 2,000 |
| 64 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/48,3x2,6 mm | buc | 3,000 |
| 65 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/42,4x2,6 mm | buc | 4,000 |
| 66 | TfA02A1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x2,9/33,7x2,3 mm | buc | 8,000 |
| 67 | pret | Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm | buc | 1,000 |
| 68 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Reductie de otel de sudura d=48,3x2,6/33,7x2,3 mm - 1 buc. | buc | 2,000 |
| 69 | pret | Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm | buc | 3,000 |
| 70 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"/Teu de otel de sudura d=60,3x2,9 mm - 3 buc. | buc | 9,000 |
| 71 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,000 |
| 72 | RpIC28B | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 73 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu filet cu diametrul 1'' | buc | 1,000 |
| 74 | RpIC28A | Montarea teu de alama cu diametrul 1/2" | buc | 5,000 |
| 75 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,000 |
| 76 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 2,000 |
| 77 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 2,000 |
| 78 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 5,830 |
| 79 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,930 |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=48x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,000 |
| 81 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=42x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 82 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=34x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 83 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=21x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 1,500 |
| 84 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Colier 60-XБ-A - 4 buc. Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 1,200 |
| 85 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=60 | buc | 1,000 |
| 86 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=48 | buc | 2,000 |
| 87 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=42 | buc | 1,000 |
| 88 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton/ Colier cu piulita M10x6 d=21 | buc | 3,000 |
| 89 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg / Suport pentru modul Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 66,070 |
| 90 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 2,500 |
| 91 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,500 |
| 92 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,500 |
| 93 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 46,000 |
| 94 | RpIC35A, k=0.591 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN25, k=0,591 Coeficient la manoperei=0,59100 Coeficient la pentru materiale=0,59100 Coeficient la utilajului=0,59100 | buc | 1,000 |
| 95 | pret | Piciorus sub suport | buc | 4,000 |
| 96 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 5,000 |
| 97 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 98 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 8,500 |
| 99 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 5,000 |
| 100 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 4,500 |
| 101 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 8,500 |
| 102 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 103 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
| 104 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 105 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei. Incaperea PTI |  |  |
| 106 | Pret | Robinet sferic de sudura DN15 | buc | 2,000 |
| 107 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Robinet sferic de sudura DN15 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 108 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 2,000 |
| 109 | RpID11B | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03000 | buc | 1,000 |
| 110 | ID04A | Montarea deaerator automat cu filet cu diametrul de 15 | buc | 2,000 |
| 111 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76,1 x 3,2 mm | m | 2,000 |
| 112 | IC17B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60,3 x 3,6 mm + Cot de otel de sudura 60,3 x 2,9 mm 2buc. | m | 10,000 |
| 113 | IC11B | Teava din otel zincata neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26,9x2,9 mm (zincata) | m | 6,000 |
| 114 | IC11A | Teava din otel zincat sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21,3x2,6mm (zincata) | m | 4,000 |
| 115 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76,1 x 2,9 mm | buc | 2,000 |
| 116 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3 x 2,9 mm | buc | 4,000 |
| 117 | pret | Cot de otel de sudura d=26,9x2,0 mm | buc | 5,000 |
| 118 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Cot de otel de sudura d=26,9x2,0 mm - 5 buc. | buc | 10,000 |
| 119 | pret | Cot de otel d=21,3x2,0 mm | buc | 4,000 |
| 120 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Cot de otel d=21,3x2,0 mm - 4 buc. | buc | 8,000 |
| 121 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x8,4 mm. | m | 2,000 |
| 122 | IC36E | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50x6,9 mm. | m | 2,000 |
| 123 | IC36D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x3,7 mm. | m | 2,000 |
| 124 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x8,4 mm | buc | 2,000 |
| 125 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Cot PPR 50x6,9 mm | buc | 1,000 |
| 126 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Cot PPR 40x3,7 mm | buc | 2,000 |
| 127 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm/ Fiting PPR 50x1 1/2" | buc | 2,000 |
| 128 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Fiting PPR 40x1 1/4" | buc | 1,000 |
| 129 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 4,000 |
| 130 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 4,000 |
| 131 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (2 straturi) | m2 | 4,000 |
| 132 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 60 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 8,000 |
| 133 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimea 30 mm cu manta din folie de aluminiu Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,800 |
| 134 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=50x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 4,500 |
| 135 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu cilindri din cauciuc elastomeric, avind diametrul si grosimea D=40x19 mm Materiale marunte=1,05000 | m | 2,500 |
| 136 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg/ Metal pentru fixare Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 12,000 |
| 137 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,600 |
| 138 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,600 |
| 139 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 0,600 |
| 140 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5/ Conectare DN65 | buc | 2,000 |
| 141 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN50 | buc | 2,000 |
| 142 | RpIC35A, k=k=0,472 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN20, k=0,472 Coeficient la manoperei=0,47200 Coeficient la pentru materiale=0,47200 Coeficient la utilajului=0,47200 | buc | 1,000 |
| 143 | RpIC35A, k=0.373 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5/ Conectare DN15, k=0,373 Coeficient la manoperei=0,37300 Coeficient la pentru materiale=0,37300 Coeficient la utilajului=0,37300 | buc | 4,000 |
| 144 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 12,000 |
| 145 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
| 146 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 10,000 |
| 147 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 12,000 |
| 148 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 6,000 |
| 149 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m | 10,000 |
| 150 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 151 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 20,000 |
| 152 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65 mm | m | 2,000 |
| 153 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 20,000 |
| 154 | RpSF09C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontare utilaj |  |  |
| 155 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm/ Nod elevator DN50 | buc | 1,000 |
| 156 | RpIA44D | Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg/ Filtru de namol DN50 | buc | 2,000 |
| 157 | 11-02-022-04, k=0,7 | Demontare contor de energie termica DN25, k=0,7 Coeficient la manoperei=0,70000 Coeficient la utilajului=0,70000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj de baza, de pompare, de reglare |  |  |
| 158 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (cu fitinguri de sudura) | buc | 2,000 |
| 159 | RpIA57C | Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01500 | buc | 1,000 |
| 160 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,000 |
| 161 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 162 | IA42C, adaptat | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 163 | RpID13B | Montarea clapetei de reglare VM2 DN25 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 164 | 08-01-057-3 | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, cu motor AMV23, AMV33 | buc | 2,000 |
| 165 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 1,000 |
| 166 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 50 mm | buc | 1,000 |
| 167 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu filet, avind dimensiunea de 40, 32, 15mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01000 | buc | 3,000 |
| 168 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 120 l | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Aparat de evidenta a energiei termice |  |  |
| 169 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50/ Integrator termic | buc | 1,000 |
| 170 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 ( Debitmetru ultrasonor DN40 - 1 buc; senzori de temperatura Pt500 - 3 buc; Modul pentru protocol RS232+pulse inputs - 1 buc; Senzor de temperatura Pt1000 - 2 buc; Senzor de temperatura pt. aer exterior ATF01 PT1000 - 1 buc; Sensor de presiune PMP21 - 1 buc; Sensor de scurgere Gen.3883-300 - 1 buc; Adaptor cu impuls pt. apometru ultrasonor - 1 buc.) | buc | 11,000 |
| 171 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc | 100 buc | 0,010 |
| 172 | 02-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere de categoria I de complexitate tehnica, numarul de canale: 2 | 1 sistema | 1,000 |
| 173 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15, 25mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01000 | buc | 2,000 |
| 174 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare/ Presostat 0,2....7,5 bar | buc | 1,000 |
| 175 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 176 | pret | Tub metalic flexibil d=16mm crom | m | 40,000 |
| 177 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 178 | pret | Cablu de control din cupru sec.5*1,5 mm2 | m | 40,000 |
| 179 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 180 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou de automatizare |  |  |
| 181 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 690х460х100 | buc | 1,000 |
| 182 | 08-03-536-1 | Montare controler POL424.50/STD, POL871.72/STD | buc | 2,000 |
| 183 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,000 |
| 184 | pret | Automat de protectie central 1+Npole, C, 16A | buc | 1,000 |
| 185 | pret | Automat de protectie pompei Vent 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 186 | pret | Automat de protectie pompei SI 1-pole, C, 10 A | buc | 1,000 |
| 187 | pret | Automat de protectie pompei ACM 1-pole, C, 4 A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 188 | pret | Schimbator de caldura cu placi (incalzire) SWEP B28Hx68, Q=160 kW, 68 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 189 | pret | Schimbator de caldura cu placi (ACM) SWEP B16Hx58x59/2S, Q=170 kW, 58/59 placi, in complect cu izolatie si fitinguri de sudura G1 1/4'' | buc | 1,000 |
| 190 | pret | Pompa de circulatie (incalzire) cu convertizor de frecventa G=6,9 m3/h, Wilo Yanos MAXO 40/0,5-12, H=10m col.Hg, N=0,55 kW, I=2,4 A, in set cu izolatie termica, cu flanse DN40 (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 191 | pret | Pompa de circulatie (recirculare ACM) cu convertizor de frecventa G=1,0 m3/h, Wilo Stratos Para-Z 25/1-8, H=6m col.Hg, N=0,13kW, I=0,95A, in set cu izolatie termica si fitinguri cu filet G1 1/2"-R1" (1 buc. rezerva in PTI) | buc | 2,000 |
| 192 | pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVD 32 | buc | 1,000 |
| 193 | pret | Regulator de presiune ''in amonte'' cu flanse in set cu tub de impuls DN32 PN25 kvs=12,5 m3/h, AVP 32 | buc | 1,000 |
| 194 | pret | Regulator de temperatura (incalzire) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV23, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 195 | pret | Regulator de temperatura (ACM) cu filet in set cu servomotor 230V Danfoss VM2+AMV33, DN25 PN25 kvs=6,3 m3/h | buc | 1,000 |
| 196 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 65, PN25 | buc | 1,000 |
| 197 | pret | Filtru cu sita cu flanse cu diametrul nominal de intrare de 50, PN25 | buc | 1,000 |
| 198 | pret | Filtru cu sita cu filet DN40, PN16 | buc | 1,000 |
| 199 | pret | Filtru cu sita cu filet DN32, PN16 | buc | 1,000 |
| 200 | pret | Filtru cu sita cu filet DN15, PN16 | buc | 1,000 |
| 201 | pret | Vas de expansiune cu membrana V=120 l | buc | 1,000 |
| 202 | pret | Contor de energie termica in complect: Integrator termic + Debitmetru ultrasonor DN40 Qnom=10m3/h + Pt500 2 buc. + modul pentru protocol RS232+pulse inputs 1 buc | buc | 1,000 |
| 203 | pret | Apometru cu impuls pentru apa calda DN15, Qnom=1.5m3/h | buc | 1,000 |
| 204 | pret | Apometru ultrasonor DN25, Q3=4.0m3/h, | buc | 1,000 |
| 205 | pret | Adaptor cu impuls pentru apometru ultrasonor | buc | 1,000 |
| 206 | pret | Senzor de temperatura Pt-500 | buc | 1,000 |
| 207 | pret | Sensor de temperatura PT1000 | buc | 2,000 |
| 208 | pret | Sensor de temperatura pentru aer ATF01 PT1000 | buc | 1,000 |
| 209 | pret | Sensor de presiune PMP21 | buc | 1,000 |
| 210 | pret | Presostat 0,2...7,5 bar | buc | 1,000 |
| 211 | pret | Sensor de scurgere GEN.3883-300 | buc | 1,000 |
| 212 | pret | Panou electric din PVC 4x18 module cu usa transparenta, IP40, VF418TD (690x460x100mm) | buc | 1,000 |
| 213 | pret | Controler logic programabil POL424.50/STD | buc | 1,000 |
| 214 | pret | Panou de comanda programare POL871.72/STD | buc | 1,000 |
| 215 | pret | Contactor de modul 4NO, AC 230V, 10A | buc | 2,000 |
| 216 | pret | Transformator de curent 220V AC-24V AC | buc | 1,000 |
| 217 | pret | GPRS terminal WRX968-L4U | buc | 1,000 |

Anexa  nr.11  la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Titulescu,34 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.5

Lot 2. Proiect 15/26-RAC, SI

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. N. Titulescu, 34

Rețele  interioare de  alimentare cu apa și  canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conducte, armaturi si izolatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Nod apometrului, complet |  |  |
| 1 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Dn40 | buc | 2,000 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Dn15 | buc | 3,000 |
| 3 | IA20B | Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" Dn40 | buc | 1,000 |
| 4 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Reductie zincat Dn40/20 | buc | 2,000 |
| 5 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru 0.0-1.0 MPa cu robiet cu trei cai DN15 Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 6 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut DN15 | buc | 6,000 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"/Mufa Dn20 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea pieselor pentru utilaj |  |  |
| 8 | RpIA16G | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru radial 0-16 bar, D 100mm; Dn15 Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,0100 | buc | 2,000 |
| 9 | ID04A | Montarea deaerator automat cu filet cu diametrul de 15 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea conductelor |  |  |
| 10 | IC11A | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Dn15 (21.3x2.6) | m | 0,100 |
| 11 | IC11B | Teava din otel zinczt pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Dn20 (26.9x2.6) | m | 0,300 |
| 12 | IC11E | Teava din otel zincat pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Dn40 (48.3x3.2) | m | 0,600 |
| 13 | IC36E | Teava din polipropilena monostrat, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PP-R SDR6 PN20 Dn 50x8.4 | m | 9,000 |
| 14 | IC36E | Teava din polietilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. PE100, SDR11, PN16 Dn 50x4.6 | m | 2,000 |
| 15 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PPR SDR6 PN20 Dn50 | buc | 4,000 |
| 16 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa Dn50 | buc | 3,000 |
| 17 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 90gr PE100, SDR11, PN16 Dn 50 | buc | 2,000 |
| 18 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Teu egal PE100, SDR11, PN16 Dn 63 | buc | 1,000 |
| 19 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Reductie AG PE100, SDR11, PN16 Dn 63/50 | buc | 1,000 |
| 20 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie AG FE-alama PE100, SDR11, PN16 Dn 50x1/2'' | buc | 1,000 |
| 21 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Reductie teava zincat-polipropilena PP-R SDR6 PN20 Dn 40/50 | buc | 1,000 |
| 22 | ID04B | Robinet din bronza cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" PN10 DN40 | buc | 1,000 |
| 23 | RCsB31G | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc | 4,000 |
| 24 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" Dn80 | buc | 4,000 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,140 |
| 26 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021 ) | m2 | 0,140 |
| 27 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ПФ-115 | m2 | 0,140 |
| 28 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,000 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie "Armaflex" Materiale marunte=1,0500 | m | 11,000 |
| 30 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 12,000 |
| 31 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m | 12,000 |
| 32 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 12,000 |
| 33 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 34 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc | 1,000 |
| 35 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru tip Y Dn40 Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 | buc | 1,000 |
| 36 | IA42A | Regulator de presiune dupa sine PN16 de tip 7BIS | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 37 | pret | Contoare de apa rece ultrasonor q=4,0m3/h, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 | buc | 1,000 |
| 38 | pret | Filtru tip Y (DN40) | buc | 1,000 |
| 39 | pret | Regulator de presiune dupa sine PN16 de tip 7BIS | buc | 1,000 |

Anexa  nr.12  la  CS

| Obiect: mun. Chisinau, PTI, str. Titulescu,34 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.6

Lot 2. Proiect  15/26-EEF

Instalarea punctului termic individual pentru blocul locative

situat in mun. Chisinau, str. N. Titulescu, 34

Echipament Electric de Forța.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea cablurilor |  |  |
| 1 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,360 |
| 2 | pret | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d=25 | m | 36,000 |
| 3 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,360 |
| 4 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*6,0 | m | 15,000 |
| 5 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*4,0 | m | 1,000 |
| 6 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*2,5 | m | 10,000 |
| 7 | pret | Cablu N2XH-J sect.3*1,5 | m | 10,000 |
| 8 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2Banda de metal (vopsita in negru) 25x4mm | 100 m | 0,400 |
| 9 | 1-11-024-2 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune peste 1 kV | 1 fazare | 1,000 |
| 10 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | 1 incercare | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou de distributie CC-455 (existent) |  |  |
| 11 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (separator de sarcina pentru sigurante in set cu dispozitiv de siguranta) | buc | 1,000 |
| 12 | pret | Separator de sarcina pentru sigurante ETI KVL 00 1P 160A in set cu dispozitiv de siguranta ETI NH00 gS 50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de evidenta (proiectat) |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou de evidenta metalic (380x300x140) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
| 15 | pret | Intreruptor de sarcina 2P 25A (BMD51225 2P25A) | buc | 1,000 |
| 16 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Panou de distributie PTI (PD) |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350/ Panou electric din PVC (435x325x160) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,000 |
| 20 | pret | Comutator SFT 240 40A | buc | 1,000 |
| 21 | pret | Limitator de supratensiune OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS | buc | 1,000 |
| 22 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-C16 | buc | 3,000 |
| 23 | pret | Intreruptor automat 1P, S201-B6 | buc | 3,000 |
| 24 | pret | Intreruptor automat diferential 2P, C16 30mA | buc | 1,000 |
| 25 | pret | Priza de modul M1173 | buc | 1,000 |
| 26 | pret | Priza pentru generator 250V 16A | buc | 1,000 |
| 27 | pret | Priza pentru montare la exterior 250V 16A | buc | 1,000 |
| 28 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,040 |
| 29 | pret | Sina de protectie si de neutru 8x12-8 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 30 | pret | Panou de evidenta metalic 230V IP54 380*300*140, BZUM-DDE1 TIP1 (25A) | buc | 1,000 |
| 31 | pret | Contor digital monofazat cu citirea datelor la distanta 5-50A 230V IP51 RS458 | buc | 1,000 |
| 32 | pret | Panou electric din PVC 2x12 module, cu usa transparenta iР40, (435x325x160mm) Hager VS212TD | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul servicii operatorul de distribuție de ee |  |  |
| 33 | pret | Serviciu de conectare de la operatorul de distributie de energie electrica | lei | 3500,000 |