Anexa nr. 2

la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Verificarea etanşeităţii centralei termice.

- Verificarea stării camerei de ardere a centralei termice şi curăţarea acesteia prin aspirație.

- Curățarea arzătorului cazanului, curăţarea şi controlul vizual al duzelor, curăţarea electrozilor de aprindere şi ionizare (calibrarea corectă a arzătorului în faza menajeră şi de încălzire), verificarea izolaţiei cablajului spre electrozi.

- Reglarea:

- electrodului de ionizare (supraveghere flacără);

- electrodului de aprindere;

- dispersorului flacără.

- Verificarea şi curăţarea:

- ventilatorului aspiraţie aer, controlul furtunurilor şi conductelor aferente senzorilor de protecţie şi modulare;

- tunului amestec combustibil-aer arzător;

- presostatului aer şi furtunurilor de legătură la arzător;

- controlul tirajului gazelor arse.

- Reglarea valvei de gaze.

- Decalcarea schimbătorului de căldură.

- Controlul tuturor garniturilor, cuplărilor elementelor îmbinate prin înşurubare, în special celor aferente instalaţiei de gaze (centralei termice).

- Verificarea şi curăţarea filtrului stabilizator de gaz metan (după caz).

- Curăţarea filtrelor de la intrarea conductelor de apă în centrala termică şi înlocuirea acestora în caz de necesitate.

- Verificarea sistemului de siguranţă şi reglarea acestuia. Verificarea intervenţiei dispozitivului împotriva lipsei de gaz control flacără cu ionizare, timpul de intervenţie trebuie să fie mai mic de 10 sec.

- Verificarea sistemului de automatizare, sondelor şi termostatelor.

- Verificarea şi reglarea presiunii aerului în vasul de expansiune, inclusiv şi etanşeitatea vasului.

- Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă hidraulică.

- Verificarea tensiunii electrice la intrarea în centrala termică.

- Verificarea funcţionării pompei de circulaţie.

- Verificarea elementului de încălzire (la centrala termică electrică) şi a tuturor conexiunilor electrice incusiv împământarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor interioare de gaze, inclusiv tuturor îmbinărilor echipamentelor conductelor şi aparatelor consumătoare de combustibili gazoşi.

- Vopsirea conductelor interioare de gaze (după necesitate).

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

- Alte lucrări de deservire menite să asigure exploatarea inofensivă a utilajului pe combustibili gazoşi.

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de mentenanță

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Identificarea şi lichidarea scurgerilor de lichide şi/sau gaze din centrala termică, inclusiv din toate îmbinările echipamentelor aferente centralei termice şi conductei de gaze interioare.

- Înlocuirea (schimbarea), în caz de necesitate (defecţiune), a pieselor şi a părţilor componente, care asigură buna funcţionare a centralei termice în perioada ulterioară deservirii tehnice (fotorezistenţa, rezistenţa electrică, electrod, condensator, presostat de gaze, presostat de aer, fluxostat - inclusiv turbina, termostat de gaze arse, supapa de siguranţă, inele, flanşe, butoane, fişe, nipluri, garnituri, membrane, cablaj electronic, obturator, grup colector, corp colector, grup by-pass, garnitura de etanşare şi altele) - inclusiv preţul pieselor.

- Reparaţia platei electronice a centralei termice (inclusiv preţul piesei).

- Reparaţia ventilatorului centralei termice (inclusiv preţul piesei).

- Înlocuirea şi/sau repararea panourilor de comandă sau a telecomenzilor (inclusiv preţul pieselor).

- Curăţarea filtrelor, inclusiv din echipamentele aferente centralei termice.

CERINŢE OBLIGATORII SUPLIMENTARE

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Serviciile de deservire tehnică a centralelor termice şi a gazoductelor interioare se vor efectua la solicitarea Beneficiarului, cu stabilirea termenului-limită de finalizare la data de 31 august 2022.

- Cheltuielile de transport vor fi incluse în prețul ofertei.

- Serviciile de mentenanţă se vor efectua în decurs de 20 zile lucrătoare începând cu deschiderea sezonului de încălzire.

- Costul serviciilor de mentenanţă, inclusiv cel al pieselor și cheltuielile de transport vor fi incluse în prețul ofertei.

- Pentru serviciile de mentenanţă inclusiv piesele schimbate (reparate) se va oferi garanţie de minim 6 (șase) luni.

- După efectuarea serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de deservire tehnică a centralei termice pentru fiecare oficiu separat, cu indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare centrală termică (convector – după caz) și, totodată, un Act generalizat cu indicarea recomandărilor privind reparaţia şi/sau înlocuirea pieselor (componentelor, mecanismelor) pentru fiecare centrală termică  în vederea prevenirii defecţiunii acestora.

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” aprobate prin HG nr. 552/2017, cu întocmirea de către Prestator a unui Act de deservire tehnică a conductelor interioare de gaze pentru fiecare oficiu separat.

- Actele se consideră valabile în cazul contrasemnării de către persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze și/sau de şeful oficiului teritorial, sau reprezentantul împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.