# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Lucrari de reparație a sistemului de ventilare pentru Blocul Alimentar

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Achiziție de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45453000-7 | Lucrari de reparație a sistemului de ventilare pentru Blocul Alimentar | unitati | 1 | Conform Anexei 1 . |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 62 100,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 30 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 martie 2022_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: _Anexa 1

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa 1

| Nr. lot | Denumire lot | Denumire poziţie | Specificaţie tehnică deplină, standarde de referinţă, documente specifice | Cantitatea | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Echipament de ventilare | Clapeta Servo-motor cu arc | Clapeta(SRC 80x50), Servo-motor cu arc | 1 | buc |
| 1.2 | Echipament de ventilare | Schimbator de caldura | Schimbator de caldura (are-apa),80-50/3R,diametru de conexiune la agent termic 25mm,presiunea maxima de lucru 10 bar.Confecționat din țevi arama/lamele aluminiu/cadru metalic | 1 | buc |
| 1.3 | Echipament de ventilare | Filtru caseta | Filtru clasa G4 80x50 | 1 | buc |
| 1.4 | Echipament de ventilare | Unitate de amestecare (смесительныи узел) | Vană-Servo-motor in trei direcții+pompa de circulatie+armatura de conexine (fituru+robinete+manometre/termometre+mecanizm de evacuare a apei+ supapa de retinere) | 1 | buc |
| 1.5 | Echipament de automatizare | Сonvertizor de curent | Сonvertizor de curent 380V,P-7,5 kw | 1 | buc |
| 1.6 | Echipament de automatizare | Dispozitiv/termo de canal | Termo-Dispozitiv /canal.NTC 10 | 1 | buc |
| 1.7 | Echipament de automatizare | Dispozitiv/Termo (накладнои термо-датик) | Termo-Dispozitiv/ (накладнои термо-датик)NTC10K | 1 | buc |
| 1.8 | Echipament de automatizare | Termostat | Termostat(KP61) cu țiava capilară-2m,diapazonul de lucru -30+15C | 1 | buc |
| 1.9 | Echipament de ventilare | Dispozitiv diferential de presiune | Releu diferential de presiune 500Pa | 2 | buc |
| 1.10 | Echipament de automatizare | Display | Display+potențiometru compatibil cu convertizorul de fregvență | 1 | buc |
| 1.11 | Echipament de automatizare | Set de automatizare pentru schimbatoare de caldura | Panou rezistent la praf/umeditate IP65 2x18,Panou de comanda U=24V,Interfeis RS485(Modbus RTU),Nivelul de protectie IP20.Microprocesor | 1 | buc |
| 1.12 | Echipament electric | Cablu VVG 3x1,5 | Cablu VVG 3x1,5 | 20 | m |
| 1.13 | Echipament electric | Cutie de conectare | Cutie de conectare cu diametru 80mm | 2 | buc |
| 1.14 | Echipament sanitar | Armatura de conexiune | Țevi,coturi,teuri din poli-propilen,racorduri olandeze de conexiune. | 1 | set |
| 1.15 | Lucrari de montare | Lucrari de montare | Montarea tuturor unitatilor enumerate mai sus la fata locului,darea in exploatare a lor. | 1 | set |

Unitate de amestecare (смесительныи узел)

1-Robinet cu bilă

2- Manometru/termometru

3- Filtru

4-Dop

5- Robinet (Maevschii)

6- Racord olandez

7-Vană cu trei direcții

8- Pompa de circulatie

9- Schimbător de căldură

- Unitate de automatizare micro-procesor (controler) Proiectat pentru a dirija și controla procesul de încălzirea a fluxului de aer. și trebue sa asigure urmatoarele functii:

- Pornirea și oprirea sistemului de ventilație;

- Indicarea stării echipamentului ( normă/accident);

- Protecție împotriva conectării necorespunzătoare a tensiunii de alimentare și a scurtcircuitului;

- Întreținerea automată a temperaturii stabilite a fluxului de aer în intervalul de 15-35C;

- Dirijarea cu servo-motorul vanei in trei directii a caloriferului aer/apa cu tensiunea de 0-10 V;

- Indicarea datelor de  temperatură a fluxului de aer de alimentare;

- Indicarea datelor  de temperatură externa;

- Posibilitatea  programarii saptaminale/orar.

- Controlul servomotorului supapei de aer cu arc de întoarcere;

- Controlul poluării filtrului cu ajutorul releului de presiune;

- Controlul funcționării ventilatorului cu ajutorul releului de presiune.

- Protecția schimbătorului de căldură  antiîngheț cu ajutorul unui termoreleu pentru monitorizarea temperaturii aerului și a apei după încălzitor.

- Protecție împotriva supraîncălzirii și supraîncărcării motorului electric;selectarea manuală a vitezei de rotație a ventilatorului cu motor trifazat folosind un convertizor extern  frecvență.