Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul____ Construcția iluminatului public stradal în satul Mîndrești rl Telenești pe o lungime de 8,9 km la PT-74 și PT 258

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă____Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești ___________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru construcția rețelelor de iluminat public stradal 0,22 kV, în baza avizelor de racordare pentru punctele de transformare PT 258, PT 74 amplasate în satul Mîndrești raionul Telenșeti.

2. Informaţii şi proiectare

Categoria de fiabilitate pentru proiectele de execuție III, obiectul se referă la a IV-a regiune de chiciură, și la a IV-a regiune a vîntului. Corpurile de iluminat se vor monta pe console de tipul KlП -1,0-1,0. Racordarea corpurilor de iluminat la magistrala rețelei de iluminat exterior se va face cu fir ПРГН-0,66 1x1,5 mm2. Detalii referitor la proiectare și informații suplimentare sunt elucidate în memoriul explicativ..

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Proiectul pentru PT -258 cu numărul 60/2020-IEE-5

Tensiunea de alimentare 220 V. Puterea de calcul -1,1 KW. Aviz de racordare M20952020110010 din 25.11.2020. alimenatrea cu energie electrică se va efectua de la postul de transformare existent PT 258K/F-4 pînă la panoul de evidență (ЩУ-1) proiectat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polietilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2, de la panoul de evidență la panoul de comandă a iluminatului exterior ЩУНО -1cu cablu de tip ВВГ нг 3x6,0 mm2 în cutie metalică cu grosimea peretelui de 2,5 mm și de la panoul de comandă a iluminatului exterior se va alimenta magistralele rețelei de iluminat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polieletilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2 pe piloni existenți și proiectați.

Proiectul pentru PT -74 cu numărul 60/2020-IEE-10

Tensiunea de alimentare 220 V. Puterea de calcul – 3,289 KW. Aviz de racordare M20952020110011 din 25.11.2020. alimenatrea cu energie electrică se va efectua de la postul de transformare existent PT 74K/F-4 pînă la panoul de evidență (ЩУ-1) proiectat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polietilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2, de la panoul de evidență la panoul de comandă a iluminatului exterior ЩУНО -1cu cablu de tip ВВГ нг 3x6,0 mm2 în cutie metalică cu grosimea peretelui de 2,5 mm și de la panoul de comandă a iluminatului exterior se va alimenta magistralele rețelei de iluminat cu cablu autoportant cu conductori din aluminiu și izolație din polieletilenă reticulară de tip СИП-4 2x25 mm2 pe piloni existenți și proiectați.

Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal se va face prin achiziționarea și montarea corpurilor de iluminat echipate cu surse LED pe stîlpi existenți  sau nou montați după caz împărțite pe clase ale sistemului de iluminat conform descrierii de mai jos:

• Pentru străzile principale, unde iluminarea medie orizontală la nivelul îmbrăcămintei străzilor 10Lx - corpuri de iluminat de tipul Schréder - VOLTANA EVO 1 5270 Integrated lenses 16 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740, 230V, 00-69-353, 481232 sau echivalentul lor, cu caracteristicele tehnice: - Puterea nominală, Pn=38,1W. - Flux luminos a corpului de iluminat, F=4813Lm. - Randament, η=90,72%. - Eficacitatea luminoasă = 126,3Lm/W. - Temperatura de culoare corelată = 4000K. - Indicele de redare a culorilor = 70. - Gradul de protecție a corpului de iluminat = IP-67.

• Pentru străzile principale a construcțiilor de locuit, unde iluminarea medie orizontală la nivelul îmbrăcămintei străzilor 6Lx - corpuri de iluminat de tipul Schréder - VOLTANA EVO 1 5270 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740, 230V, 00-17-210, 481232 sau echivalentul lor, cu caracteristicele tehnice: - Puterea nominală, Pn=18,4W. - Flux luminos a corpului de iluminat, F=2406Lm. - Randament, η=90,72%. - Eficacitatea luminoasă = 130,8Lm/W. - Temperatura de culoare corelată = 4000K. - Indicele de redare a culorilor = 70. - Gradul de protecție a corpului de iluminat = IP-67.

• Pentru străzile auxiliare a construcțiilor de locuit, unde iluminarea medie orizontală la nivelul îmbrăcămintei străzilor 4Lx - corpuri de iluminat de tipul Schréder - VOLTANA EVO 1 5270 Integrated lenses 8 OSLON SQUARE GIANT@700mA NW 740, 230V, 00-17-210, 481232 sau echivalentul lor, cu caracteristicele tehnice: - Puterea nominală, Pn=13,1W. - Flux luminos a corpului de iluminat, F=1811Lm. - Randament, η=90,72%. 60/2020 Coala 16 Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data - Eficacitatea luminoasă = 138,2Lm/W. - Temperatura de culoare corelată = 4000K. - Indicele de redare a culorilor = 70. - Gradul de protecție a corpului de iluminat = IP-67, şi cuprinde furnizarea corpurilor de iluminat, consoalelor, cleme de conexiune, cablu de alimentare, în conformitate cu specificaţiile tehnice, precum şi montajul acestora pe stâlpii LEAI – 0,4kV şi LEA - 0,4kV.

4. Mostre

Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ capitolul 1.3

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuiază de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice pentru PT-74 și PT 258 și cartea tehnică completată. În cazul utilizării echivalentului corpului de iluminat prezentat în proiectul tehnic (corpuri de iluminat de tipul Schréder – VOLTANA) se prezintă măsurările de laborator care sa ateste corespunderea parametrilor tehnici cu cele menționate în punctul 3.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La momentul semnării Procesului verbal al recepţiei finale se vor constata (după caz) existenta viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea lor de către executor fără plată.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform cerințelor indicate în memoriul explicativ.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform caietului de sarcini și memoriului explicativ.

16. Definiţii

Conform Anunţului de participarea anexat în SIA RSAP si listei cantităţilor de lucrări, dar nu mai mult de 2,5 luni din momentul semnării contractului.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor în lei. Nu se admite actualizarea prețurilor pe parcursul executării lucrărilor/valabilității contractului. Nu se admit oferte alternative.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Devizele de cheltuieli vor fi prezentate pentru fiecare PT separat. Toate documentele menționate în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Devizele de cheltuieli prezentate pentru fiecare PT separat. Toate documentele menționate în punctul 16 la anunțul de participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Oxana Guzun               Data "____"__________________

PT-74K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-10)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 6,455 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Кабель СИП-4 2х25 мм2 | m | 6 455,000 |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500 | buc | 176,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Анкерный зажим РА1500 | buc | 270,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 996,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 996,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 829,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 134,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим KZEP-13 | buc | 714,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cтроительные работы |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) | buc | 25,000 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Стойка СВ-95 | buc | 25,000 |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - СВ105) | buc | 39,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Стойка СВ-105 | buc | 39,000 |  |  |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 64,000 |  |  |
| 16 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 64,000 |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-74K/F-4 |  |  |  |  |
| 19 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит) | buc | 8,000 |  |  |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Зажим клемный ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 28 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 21,650 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-1 3х6мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 | m | 2 160,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Арматура СИП-4-0,22кВ |  |  |  |  |
| 32 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) | set | 67,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ) |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 16,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Траверсa TН2 | buc | 16,000 |  |  |
| 35 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 16,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Хомут X10 | buc | 16,000 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП2 | m | 16,000 |  |  |
| 38 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) | buc | 32,000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Колпачек K-6 | buc | 32,000 |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Зажим ПС-2 | buc | 8,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Зажим ПА-2 | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 18,4; 13,1Вт) | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А) | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 6,700 |  |  |
| 45 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 46 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х4мм - без стоимости уголка) | 100 m | 4,050 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Otel cornier 50х50х4мм | m | 405,000 |  |  |
| 48 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Труба стальная профильная 60х40х3мм | m | 10,000 |  |  |
| 50 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 | buc | 6,000 |  |  |
| 52 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб) | 100 m | 0,030 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Метал. короб 60х40х2.5мм | m | 3,000 |  |  |
| 54 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,050 |  |  |
| 55 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0) | buc | 228,000 |  |  |
| 56 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 456,000 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Хомут ХП220 | buc | 456,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Предохранитель ППН-33/32.А | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29М/1Р/В25А | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Щит ЩМП1-0 74 IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/B20А/30мА | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Контактор КМИ-22510/25А/230В | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | Цена поставщика | Кнопка управления SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Таймер электрон. астрономический ТМ-AS EKF PROxima | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 67,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика | Светильник светодиодный на 13,1Вт/IP65/220B/световой поток 1811 Lм (Voltana EVO1/5270/8 OSLON SQUARE GIANT/500mA NW/481232) | buc | 171,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика | Светильник светодиодный на 18,4Вт/IP65/220B/световой поток 2406 Lм (Voltana EVO1/5270/8 OSLON SQUARE GIANT/700mA NW/481232) | buc | 57,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

PT-258K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-5)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 2,465 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Кабель СИП-4 2х25 мм2 | m | 2 465,000 |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500 | buc | 60,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Анкерный зажим РА1500 | buc | 64,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 402,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 402,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 289,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 58,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим KZEP-13 | buc | 252,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 51,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cтроительные работы |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) | buc | 16,000 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Стойка СВ-95 | buc | 16,000 |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - СВ105) | buc | 11,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Стойка СВ-105 | buc | 11,000 |  |  |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 27,000 |  |  |
| 16 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 27,000 |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 19 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior (Демонтаж опоры одностоеч. промежут. на дерев. стойках) | buc | 8,000 |  |  |
| 20 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea (Демонтаж двухстоечной опоры анкерной на дерев. стойках) | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | 33-04-009-3 | Demontare in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, manual (Демонтаж провода АС-1, 1х35мм, к=0,5 к з/пл и эксп/маш) | km | 1,500 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-528K/F-4 |  |  |  |  |
| 22 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит) | buc | 8,000 |  |  |
| 29 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Зажим клемный ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 31 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 8,000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-1 3х6мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 | m | 795,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Арматура СИП-5-0,22кВ |  |  |  |  |
| 35 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) | set | 29,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ) |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 20,000 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Траверсa TН2 | buc | 20,000 |  |  |
| 38 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 20,000 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Хомут X10 | buc | 20,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП2 | m | 20,000 |  |  |
| 41 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) | buc | 40,000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Колпачек K-6 | buc | 40,000 |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Зажим ПС-2 | buc | 10,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Зажим ПА-2 | buc | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 13,1Вт) | buc | 84,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А) | buc | 84,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 3,000 |  |  |
| 48 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 49 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х4мм - без стоимости уголка) | 100 m | 1,800 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Otel cornier 50х50х4мм | m | 180,000 |  |  |
| 51 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Труба стальная профильная 60х40х3мм | m | 10,000 |  |  |
| 53 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 | buc | 6,000 |  |  |
| 55 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб) | 100 m | 0,030 |  |  |
| 56 | Pret de piata | Метал. короб 60х40х2.5мм | m | 3,000 |  |  |
| 57 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,050 |  |  |
| 58 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0) | buc | 84,000 |  |  |
| 59 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 168,000 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Хомут ХП220 | buc | 168,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Предохранитель ППН-33/25А | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29М/1Р/В16А | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Щит ЩМП1-0 74 IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/B10А/30мА | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Цена поставщика | Контактор КМИ-22510/25А/230В | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Кнопка управления SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика | Таймер электрон. астрономический ТМ-AS EKF PROxima | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 29,000 |  |  |
| 77 | Цена поставщика | Светильник светодиодный на 13,Вт/IP65/220B/световой поток 1811 Lм (Voltana EVO1/5270/8 OSLON SQUARE GIANT/500mA NW/481232) | buc | 84,000 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 | buc | 84,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |