| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție 1002600023242 din 12 iunie 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| Lotul nr. 1 Sistem de semnalizare pază inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat | Servicii pază | R.Moldova | Premium Security Grup S.R.L. | Cerințele tehnice de selectare și aplicare a utilajului pentru asigurarea pazei: 2.1 Mijloace de detectare a efracției și de spargere a sticlei în modul automat de funcționare trebuie să asigure: - emiterea semnalului de alarmă în cazul efracției nesancționate la obiectivul păzit și la ieșirea lor din funcție, - detectarea efracției într-o zonă cu o probabilitate de minim 0,95, - raza de acțiune – nu mai puțin de 15 m, - lățimea zonei de detectare – nu mai puțin de 20 m, - unghiul de vizualizare – 90, - sensibilitatea ajustabilă; 2.2 Aparatele de recepție-control trebuie să asigure: - recepționarea înștiințării de la avertizoare de pază, prelucrarea și afișarea la tastatura informației, activarea locală a avertizoarelor de iluminare și sunet (strob-sirena), - generarea semnalului de alarmă în cazul efracției la obiectivul protejat cu transmiterea prin radioemițător la Dispeceratul pază centralizat, - compatibilitatea electromagnetică cu utilaj tehnologic, sisteme complexe de inginerie și mijloace tehnice de pază, instalate la obiectiv, - păstrarea regimului de funcționare fără generarea alarmei false, în termen de minim 24 de ore în modul standby și minim 3 ore în modul de alarmă după deconectarea energiei electrice alimentare și trecerea la alimentare de rezervă, - efectuarea accesului la sistemul de semnalizare pază cu aplicarea parolei de acces autorizat. 3. Cantitatea sistemului: 1)Panou de semnalizare + tastatură. 2)Detector combinat 3)Sensor magnetic 4)Semnalator sunet-lumină 5)Acumulator 6)Buton de alarmă radio 7) Emițător (Telefonic, GSM,RADIO, etc.) 8)Canal plastic 9)Cablaj | - Eclipse 8 LED KIT: Eclipse 8- panou antiefracție, 8 zone programabile, transformator încorporat. Eclipse LED8 - LED tastatura pentru Eclipse8/16/32, indicația 8 zone. - TITAN GB: detector combinat (pir + spargerea sticlei) unghiu 900, raza de acțiune 15 m max. - AUMS-12S- senzor de contact magnetic, distanța de acțiune 15mm. - AUSL-100 sirena cu strobe, alimentarea 12V - UL7 - 12 V accumulator 12V 7A/O Ultracell( Anglia) - MDU Kit - modul de gestionare la distanța( buton de alarmă) un receptor și două telecomenzi. - TP 2000 V- Radiotransmitator UHV - Canal plastic 20X10 - Cablu alarm 6 fire ecranat |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |