Anexa 1

| Denumire | Cantitatea | Specificaţii | Preţ, lei |
| --- | --- | --- | --- |
| Termo-higrometru digital | 16 | - Tensiune alimentare: 5-32Vdc sau/și 12-24 Vac. - Dotare cu display de citire și afisaj a datelor înregistrate. - Consum: 50-150mA. - Interval de măsurare: -10°C - 60°C. - Interval de măsurare: 0%-100%. - Precizie măsurare: ± 0.5 °C. - Precizie măsurare: ± 2.5%. - Rezoluția temperaturii: 0.25 °C. - Rezoluția umidității : 0.25 %. - Mod ieșire: Semnal digital SPI sau/și 0-10v sau/și 4-20 mA. - Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII. - Soft validat inclus a sistemului de monitortizare compatibil cu mijloacele de masurare și cu posibilitate de transmitere a alarmelor prin GSM/TELEGRAM sau email. - Certificate de etalonare pentru mijloacele de măsurare valabile ultimele 12 luni . - Servicii/schema de mapare a încăperilor cu echipamentele de monitorizare a condițiilor de mediu. - Conform conexiunilor de alimentare existente a sistemului de monitorizare,noul sistem de monitorizare sa fie adaptat si montat fără a trasa fire de conexiune adiționale. - Sistemul existent de conexiune este dotat cu cablu de conexiune FTP ecranat cu secțiunea perechilor de fire de 0,22 mm2 și un cablu de tensiune addițional tip svvp 2x0,75 mm2 . | 250 000 |
| Diferențial de presiune | 16 | - Tensiune alimentare: 12-24Vac sau/și Vdc. - Dotare cu display de citire și afisaj a datelor înregistrate. - Consum: 50-150mA. - Interval de măsurare: 0-100Pa sau/și,0-1000 Pa. - Precizie măsurare: ± 7 Pa . - Rezoluția presiunii : 0.25 %. - Mod ieșire: Semnal digital SPI sau/și 0-10v sau/și 4-20 mA . - Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII. - Transmitere date prin portul modbus 485 RTC sau/și ASCII. - Soft validat inclus a sistemului de monitortizare compatibil cu mijloacele de masurare si cu posibilitate de transmitere a alarmelor prin GSM/TELEGRAM sau email. - Certificate de etalonare pentru mijloacele de măsurare valabile ultimele 12 luni. - Servicii/schema de mapare a încaperilor cu echipamentele de monitorizare a condițiilor de mediu. - Conform conexiunilor de alimentare existente a sistemului de monitorizare,noul sistem de monitorizare să fie adaptat și montat fără a trasa fire de conexiune adiționale. - Sistemul existent de conexiune este dotat cu cablu de conexiune FTP ecranat cu sectiunea perechilor de fire de 0,22 mm2 si un cablu de tensiune additional tip svvp 2x0,75. | 150 000 |
| Conditii tehnice pentru înlocuirea sistemului de monitorizare |  | Pentru înlocuirea unui nou sistem de monitorizare din incinta laboratorului de microbiologie solicităm: - Ca sistemul nou de monitorizare să fie dotat cu un soft stabil ce permite colectarea datelor 24/24 h . - Sa permită transmiterea alarmelor înregistrate de mijloacele de măsurare la distanță printr-un modul GSM sau/și mail la poșta sau/și pe unele din aplicatiile de comunicare de telefonie mobilă. - Să fie posibil afișarea repartizarii și amplasării sensorilor pe incaperi din incinta laboratorului pe o platforma 3D cu înregistratea și transmiterea datelor înregistrate de mijloacele de măsurare. - Să permită logarea în sistemul dat de monitorizare atît administratorul cît și vizitatorii. - Să permită afișarea datelor din arhivă cu o vechime mai mare de 36 luni. Pentru evitarea lucrărilor de reparație/montare sau/și înlocuire cabluri de alimentare a sistemului de monitorizare celui vechi existent cu altul de înlocuire se solicita: - Mijloacele noi de masurare și înregistrare a datelor temperature umiditate si diferenta de presiune sa fie dotate cu surse de alimentare ce nu trebuie sa depaseasca mai mult de 24 Volt AC sau DC. - Fiindcă în incinta laboratorului sunt încăperi în care avem montate atît termohigrometre cît și diferențiale de presiune, numarul de fire existente (6) ar trebui să asigure alimentarea acestor 3 mijloace. - Mijloacele de masurare să fie ușor demontate de la locul amplasării pentru a putea fi etalonate. - Modulele de colectare a datelor înregistrate de mijloacele de masurare să nu fie legate de rețeaua wifi sau internet. Pentru evitarea cheltuielilor suplimentare la etalonarea sensorilor sau calificarea softului sistemului nou de monitorizare, mijloacele de măsurare trebuie să fie parte componentă integrata a aceluiasi soft de monitorizare. |  |
| Total |  |  | 400 000 lei |

## Conducătorul grupului de lucru:  ____________  Dragoș GUȚU                L.Ș.