Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24900000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Sare tehnică (NaCl ) | t | 230 | CAS 7647-14-5 sau echivalentul | 515 570 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Var nestins (CaO) | t | 120 | SM EN 459-1:2015 CAS: 1305-78-8 | 469 000 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 145 | CAS 7664-93-9 sau echivalentul | 709 470 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 |  | Acid clorhidric | t | 4 | CAS 7647-01-0 sau echivalentul | 21 880 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 |  | Sodă caustică (în recalcul la 100%) | t | 50 | CAS 1310-73-2 sau analog EC 215-185-5 | 716 430 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 |  | Floculant | kg | 400 | CAS 9003-05-8 | 53 540 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 |  | Octadecilamina (ODA) | kg | 220 | CAS: 124-30-1 sau echivalentul | 99 920 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 |  | Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 2200 | CAS 1344-09-8 sau echivalentul | 64 900 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 |  | Fluorosceina de sodiu | kg | 200 | CAS 518-47-8 sau echivalentul | 139 060 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2 789 770 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Sare Tehnică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granulația, mm, nu mai mult de | 4 |
| 2 | Aspectul | produs cristalin în vrac, măcinată |
| 3 | Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de | 97,0 |
| 4 | Culoarea | Alb, bej sau gri |
| 5 | Miros | fără mirosuri străine |
| 6 | Сonținutul de umiditate, % ,nu mai mult de | 5 |
| 7 | Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, %, nu mai mult de | 0,85 |

Lotul 2. Var nestins

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de | 90 |
| 2 | CO2, % , nu mai mult de | 3 |
| 3 | MgO activ, %, nu mai mult de | 5 |
| 4 | Conținutul de impurități, %, nu mai mult de | 7 |
| 6 | Granulația, mm, nu mai mult de | 20 |

Lotul 3. Acid sulfuric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea 1 |
| 2. | Aspectul exterior | Lichid transparent puțin vâscos |
| 3. | Conținutul de monohidrat H2SO4, % | 92-94 |
| 4. | Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de | 0,02 |
| 5. | Reziduu după calcinare, %, nu mai mult de | 0,05 |

Lotul 4. Acid clorhidric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Lichid incolor spre galben-verzui |
| 2. | Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de | 33 |
| 3. | Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de | 0,001 |
| 4. | Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de | 0,01 |

Lotul 5.  Sodă caustică lichidă ( NaOH în recalcul la 100%)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Lichid transparent sau slab colorat |
| 2 | Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de | 46 |
| 3 | Conținutul de Na2CO3, mg/kg, nu mai mult de | 0,6 |
| 4 | Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de | 3,0 |
| 5 | Conținutul de fier, %, nu mai mult de | 0,007 (în recalcul la oxid de fier III) |

Lotul 6.Floculantul

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Granule de culoare albă |
| 2 | Impurități insolubile, % nu mai mult de | 2,0 |
| 3 | Viscozitatea, cps | 2,7-4,1 |
| 4 | Conținutul de poliacril amidă, % | 100 |
| 5 | Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de | 90 |

Lotul 7. Octadecilamina

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerinte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de | 98,0 |
| 2 | Valoarea conținutului de amină, nu mai puțin de | 207 mgKOH/g |
| 3 | Umiditatea, %, nu mai mult de | 0,04 |
| 4 | Valoarea conținutului de iod, gI2/100g, nu mai mult de | 10 |
| 5 | Aspectul | Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). |
| 6 | Solubilitatea | Slab solubil |

Lotul 8. Silicat de sodiu

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modulul silicatului | 2,6 – 3 |
| 2 | Aspectul | Lichid transparent, fără miros |
| 3 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4 | Conţinutul SiO2, % nu mai puțin de | 29,7 |
| 5 | Conţinutul Na2O, % nu mai puțin de | 10,9 |

Lotul 9. Fluorosceină de sodiu

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Culoarea substanţei | Galben-roşie |
| 2 | Conţinutul fluoresceinei de sodiu, % nu mai puțin de | 96 |
| 3 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4 | Umiditatea, %, nu mai mult de | 5 |
| 5 | pH-ul soluţiei | 7-9 |
| 6 | Fluorescenţa soluţiei | pozitiv |
| 7 | Formula chimică | C20H10Na2O5 |

2.2       Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

2.2.1. Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate (declarația de conformitate) în original, în care va fi indicată data producerii sau data încărcării în cazul sării tehnice și varului nestins, numărul partidei, specificația tehnică, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).  Livrarea  ambalajului returnabil  la  produsele chimice livrate (după caz) de Furnizorul rezident  va fi efectuată prin factura  fiscală  cu ștampila și viza  în original  a Furnizorului cu indicarea  în pct. 7 -NON Livrare – ambalaj  returnabil  produse chimice (în 3 exemplare).

2.2.2 Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani, cu excepția varului nestins. Acest lucru va fi confirmat prin certificatul de calitate sau un alt document semnat de către producător.

2.2.3 Furnizorul, și anume operatorul economic nerezident, trebuie să prezinte preventiv, în format  electronic, până la livrarea bunurilor, iar apoi la livrare, următoarele documente: certificatul de calitate/conformitate, documentul ce indică  data producere, termenul de garanție, în conformitate cu datele indicate pe etichete pentru fiecare  partidă / lot care urmează a fi livrat (după caz), fișa tehnică (pașaportul) de securitate, factura fiscală (INVOICE), certificat de origine (Forma Euro-1) sau după caz, documentele pentru procedura de Import în RM, documentul cu date concrete despre  ambalajul mărfii (Parking list) sau după caz (cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj), date transport - CMR, sau alte documente necesare solicitate (după caz).

- Livrarea bunurilor

3.1 Livrarea bunurilor se va efectua în termen de  20  zile lucrătoare, din data înaintării comenzii pentru

fiecare partida  propriu zisă de reagent.  Cantitatea livrată de reagent chimic va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată, și anume:

- Pentru Loturile 1, 2, 3 livrarea se va realiza în tranșe.

- Pentru Lotul 4 – livrarea se va realiza în octombrie 2026.

- Pentru Lotul 5 – livrarea se va realiza în septembrie 2026.

- Pentru Lotul 6 - livrarea se va realiza până la data de 15.04.2026.

- Pentru Lotul 7 – livrarea se va realiza până la data de 01.04.2025.

- Pentru Loturile 8, 9 - livrarea se va realiza în martie 2026.

3.2 Adresa unde vor fi livrate bunurile:

3.2.1 Recepționarea lotului 1  se va face la depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3, din str. Vadul lui Vodă, 5, din str. Grenoble, 9, str. Prunului, 24 și la CT Suburbane din com. Ciorescu și or. Stăuceni, mun. Chișinău.

3.2.2 Recepționarea loturilor 2,4,5,6  se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

3.2.3 Recepționarea loturilor  3, 7  se va face la depozitele de reagenți ale „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3 și din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.2.4  Recepționarea loturilor 8,9  se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

4. Utilizarea, transportarea, ambalarea produselor/bunurilor

4.1 Utilizarea

4.1.1 Sarea tehnică se utilizează pentru regenerarea filtrelor instalației de dedurizare a apei.

4.1.2 Varul nestins se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume la instalația de pre-tratare a apei și la neutralizarea apelor de la regenerația filtrelor ale instalației de desalinizare a apei.

4.1.3  Acidul sulfuric tehnic se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei, cu care se alimentează blocurile energetice și la instalația de tratare a apei, pentru suplinirea turnului de răcire.

4.1.4 Acidul clorhidric se utilizează pentru spălarea nămolului din sistemul de drenare la filtrele mecanice.

4.1.5 Soda caustică lichidă se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei, cu care se alimentează blocurile energetice și la spălarea încălzitoarelor  regenerative de aer.

4.1.6 Floculantul se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume la instalația de pre-tratare a apei.

4.1.7 Octadecilamină se utilizează la conservarea utilajului energetic.

4.1.8 Silicatul de sodiu se utilizează la conservarea cazanelor de apă, abur și circuitul de termoficare nr.1.

4.1.9 Fluoresceina – se utilizează prin adăugarea în apa de rețea în scopul determinării scurgerilor de agent termic.

4.2 Modul de transportare și ambalare

4.2.1 Lotul 1- Sare tehnică (NaCl) – sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul.

4.2.2 Lotul 2 - Var nestins (CaO) - sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autovehiculul, șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție. Producătorul / Furnizorul este  obligat să livreze varul într-un vehicul curat, în caz contrar Furnizorul va fi penalizat.

4.2.3 Lotul 3 - Acid sulfuric tehnic H2SO4 sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vagon -cisterne pe cale  feroviară cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în camion-cisternă auto, cu volumul V = 20 – 25 m3, special conceput pentru transportarea  mărfurilor periculoase, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului.  Camionul trebuie să fie dotat cu furtun rezistent chimic la acid, cu lungimea totală a furtunului nu mai puțin de 20 m. Șoferul va fi echipat cu echipament individual de protecție.

4.2.4  Lotul 4 – Acid clorhidric (HCl) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase rezistente chimic sau protejate anticoroziv, cu volumul de V= 25 - 1000 m3, închise etanș, etichetate conform cerințelor față de reagenții chimici. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc.

4.2.5  Lotul 5 - Soda caustică lichidă  (NaOH - în recalcul la 100% ) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizată în cisterne pe cale feroviară, cu volumul de V = 60 – 65 m3 sau în camion- cisternă auto cu V= 20-30 m3 special conceput pentru transportarea  mărfurilor periculoase, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului, iar personalul va fi echipat cu echipament individual de protecție. Camionul trebuie să fie dotat cu furtun rezistent chimic la bază, cu lungimea totală a furtunului nu mai puțin de  25m.

4.2.6  Lotul 6 – Floculantul - sub formă solidă, livrarea va fi în saci etichetați de câte 25 kg. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc.

4.2.7 Lotul 7 - Octadecilamina (ODA) - substanța sub  formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci etichetați de câte 20 kg. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc.

4.2.8 Lotul 8 - Silicatul de sodiu, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de 6 litri.

4.2.9. Lotul 9 – Fluoresceina de sodiu sub formă uscată (pulbere fină de culoare galben-roşie). Trebuie să fie furnizată în vase etichetate de câte 20 kg. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc.

5.  Condiție de primire-predare a bunurilor:

5.1 Reagenții chimici trebuie furnizați în ambalaje (saci, vase) etanșe, nedeteriorate, intacte și durabile. Ambalajele trebuie să fie etichetate clar cu denumirea substanței chimice, data de producere și/sau data de expirare, precum și cu avertismentele de pericol, dacă este cazul.

5. 2  Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

5. 3  Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

5.4   Furnizorul / producătorul (în cazul operatorului rezident) va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

- Definiții

6.1 Reagent chimic – substanțe sau amestec de substanțe care se folosesc la efectuarea reacțiilor chimice în procesele tehnologice de producere a bunurilor;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

7.1 Prezentarea documentului autentic, emis de către producător, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate în pct. 2.1.

7.2  Specificația tehnică conform pct. 2.1.

7.3  Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate (după caz), în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestora.

7.4  Declarația privind experiența similară a producătorului / furnizorului în ultimii 3 ani consecutivi.

7.5  Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport pînă la locul de destinație, și anume depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A., încărcare/descărcare, preluarea ambalajelor, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).