CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar.

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2025 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50720000-8 | CAT_B Generare_M pct.73 | Reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar: - Reparația cazanului; - Restabilirea zidăriei, căptușelii și termoizolației; - Reparația zăvorului hidraulic; - Reparația exhaustoarelor și a ventilatoarelor; - Reparația preîncălzitoarelor de aer regenerativ; - Reparația șuberelor și a canalelor de gaze. | 440 000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA: |  |  |  | 440 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările de reparație a cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar trebuie să fie realizate de la data de 01.04.2025 și până la data de 08.05.2025.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice înainte de efectuarea sudurii și ulterior sudurile vor fi supuse controlului nedistructiv al metalului.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 153-34.20.501-2003 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов ткпловых электростанций |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | SM SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | SM EN ISO 10893 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel |
|  | SM EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | SM EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | SM EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | SM EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare. |
|  | SM EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | SM EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor. |
|  | SM EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | SM EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | SM EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | SM EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | SM EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением. |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | CO 153-34.26.601 | Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций |
|  | ГОСТ 8179-56 | - Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки |
|  | ГОСТ 26281-84 | Mатериалы и изделия строительные теплоизоляционные |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | EN ISO 9712 | - Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul liniar de executare a lucrărilor pentru reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul liniar de executare a lucrărilor.

    - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Materialele necesare pentru confecționarea elementelor de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură, cât și pentru restabilirea mostrele de țeavă, vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Toate materialele și piesele necesare pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” (bandă de transport, plăci de metal, glicerina, blocuri cu arc, etc.) vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Executantul va asigura toate materialele de construcții pentru restabilirea zidăriei și izolației termice.

  - Beneficiarul va pune la dispoziția Executantului toate materialele consumabile (electrozi, discuri, etc.) necesare efectuării lucrărilor conform „Listei cu cantități de lucrări Nr.1”

  - În cazul lucrărilor efectuate de către  Executant cu materialele consumabile proprii, acestea trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul  lor  vor fi excluse din devizele de cheltuieli.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - La restabilirea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă la cazanul de abur   ТГМ-96Б Nr.2 se va ține cont de formarea rosturilor termice pentru evitarea formării crăpăturilor în rezultatul dilatării termice.

  - În cazul depistării defectelor la elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură (cu excepția ecranelor din spate), acestea vor fi confecționate și montate de către executant.

  - Lucrările de remediere a izolației termice ale elementelor de fixare vor fi executate cu respectarea golurilor pentru mobilitatea elementelor de fixare conform anexei 1.

  - Lucrările de control nedistructiv al metalului după sudarea mostrelor de țeavă va fi efectuat de către executor.

  - Tehnologia de executare a sudurii și verificarea rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul  lucrărilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

8.4  În  toate devizele  ofertei  financiare trebuie  să  fie aceleași: prețurile  materialelor, costul  funcționarea mașinilor, mecanismelor  și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli  de  regie, cheltuieli de  transport,  cheltuieli de  depozit,  profit etc.)

8.5    Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

8.6    Liste  cu  cantitățile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Punctul 13.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Copiile certificatelor de competență valabile a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv și pentru fiecare metodă aplicată;

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a utilajului auxiliar ce a fost reparat și supus controlului nedistructiv al metalului în baza prezentului Caiet de Sarcini.

    - După prezentarea Raportului tehnic de executare a lucrărilor.

  - În termen de 5 zile lucrătoare după executarea punctelor 9.3.1. și 9.3.2. Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor);

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:

    - Copiile permiselor de exercitare a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de reparație la cazane de abur, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile permiselor de exercitare a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile permiselor de exercitare a sudorilor care au dreptul de executare a lucrărilor de sudură la obiective industriale și instalații tehnice potențial periculoase, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor care vor efectua lucrări de control nedistructiv în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Devizele de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Cazan de abur ТГМ-96Б №2 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ” Reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.2 și a utilajului auxiliar ” |  |  |  |  |
| Обоснование : пр-нт 1/98, пр-нт 4, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1, ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 группа 4 |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea |
| 1 | Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности | кот. | ПР 1/98 0101010109 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| 3 | Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ | кот. | 0101020109 | 1 |
| 4 | Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| Итого п.п 1-4 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=4,07 |  |  |  |  |
| Боковые экраны котла |  |  |  |  |
| 5 | Подбор и проверка комплектности инвентарных лесов, при установке по 2-м стенам. РЦ 297,4х0,6=178,44 | кот. | ПР 1/98 0102010109 | 1 |
| 6 | Доставка к котлу элементов лесов на расстояние до 100м | кот. | 0102020109 | 1 |
| 7 | Сборка инвентарных лесов в топке, при установке по 2-м стенам, без крана. РЦ 1396,4х0,6х1,2=1005,41 | кот. | 0102030109 | 1 |
| 8 | Осмотр топочных экранов на износ и увеличение диаметра | топк. | 0201010109 | 1 |
| 9 | Снятие листов обшивы в районе вставок | м2 | 1401010101 | 4 |
| 10 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 4 |
| 11 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 4 |
| 12 | Вырезка участка трубы экрана диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 4 |
| 13 | Замена дефектных креплений экранных труб при установке вставок | шт. | 0201030101 | 8 |
| 14 | Изготовление креплений труб экранов | шт. | 0201050101 | 8 |
| 15 | Рихтовка экранных труб | 1 погиб | 0201090102 | 12 |
| 16 | Разборка лесов с удалением из топки, до 50м. | кот. | 1001010109 | 1 |
| 17 | Зачистка труб экранов в топке для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 5,16 |
| 18 | Измерение толщины метала УЗ толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | 0102010101 | 4,56 |
| 19 | УЗК сварных стыков Ø 60мм | шт | ПР №4 0104010101 | 8,00 |
| Итого п.п 5-19 |  |  |  |  |
| Барабан котла |  |  |  |  |
| 20 | Вскрытие люков барабана | люк | ПР 1/98 0301010103 | 2 |
| 21 | Внутренний осмотр барабана с целью определения состояния металла, сварных соединений, внутри барабанных устр-в. | бараб. | 0301020103 | 1 |
| 22 | Частичная разборка и сборка внутри барабанных устр-в для осмотра и проверки до 60% внутренней поверхности барабана в пределах опускных и подъемных труб, при креплении устр-в на сварке | бараб. | 0301070103 | 1 |
| 23 | Ремонт внутри барабанных устр-в. | 100 кг | 0301050103 | 1,2 |
| 24 | Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок. | люк | 0301090103 | 2 |
|  | Итого п.п 20-24 |  |  |  |
| Радиационный Пароперегреватель (РПП) |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 5 |
| 26 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 15 |
| 27 | То же, весом до 30 кг без крана 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 10 |
| 28 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2 |
| 29 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010409 | 1 |
| 30 | Снятие листов обшивы в районе креплений | м2 | 1401010101 | 2,5 |
| 31 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 2,5 |
| 32 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 2,5 |
| 33 | Вырезка участка трубы РПП диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 34 | Изготовление креплений | шт. | 0201050101 | 28 |
| 35 | Замена дефектных креплений | шт. | 0201030101 | 28 |
| 36 | Правка деформированных (вышедших из ряда) труб радиационного п/п с восстановлением креплений | 1 элем. | 0503050101 | 12 |
| 37 | УЗК сварных стыков Ø 42мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 25-37 |  |  |  |  |
| Потолочный Пароперегреватель (ППП) |  |  |  |  |
| 38 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, креплений | шт. | 0501010509 | 1 |
| 39 | Вырезка участка трубы ППП диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 40 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 24 |
| 41 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 24 |
| 42 | Правка вышедших из ряда труб потолочного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 16 |
| 43 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 8 |
| 44 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 25 |
| 45 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 17 |
| 46 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2 |
| 47 | УЗК сварных стыков Ø 32мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 38-47 |  |  |  |  |
| Ширмовый Пароперегреватель (ШПП Iст) |  |  |  |  |
| 48 | Проверка, осмотр змеевиков. Проверка креплений и подвесок ШПП стоек | шт. | 0501010209 | 1 |
| 49 | Вырезка участка трубы ШПП диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 50 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 51 | Изготовление опор змеевиков с разметкой, резкой, сборкой и сваркой | шт. | 0503040101 | 16 |
| 52 | Измерение толщины метала УЗ толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | 0102010101 | 0,8 |
| 53 | УЗК сварных стыков Ø 42мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 48-53 |  |  |  |  |
| Конвективный Пароперегреватель (КПП Iст) |  |  |  |  |
| 54 | Осмотр змеевиков, проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010109 | 1 |
| 55 | Вырезка участка трубы КПП диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 56 | Изготовление опор змеевиков | опора | 0503040101 | 16 |
| 57 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 58 | Правка горизонтальных змеевиков | зм. | 0503030102 | 12 |
| 59 | Измерение толщины метала УЗ толщиномером труб поверхностей нагрева Ø до 76мм | 100 тчк | 0102010101 | 1,7 |
| 60 | УЗК сварных стыков Ø 36мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 54-60 |  |  |  |  |
| Настенный пароперегреватель |  |  |  |  |
| 61 | Проверка пароперегревателя. Осмотр труб. Проверка креплений | шт. | 0501010409 | 1 |
| 62 | Снятие листов обшивы в районе вставки | м2 | 1401010101 | 1 |
| 63 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 1 |
| 64 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 1 |
| 65 | Вырезка участка трубы НП диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 66 | Правка деформированных труб настенного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 8 |
| 67 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10 м. | 10 м2 | 0102070101 | 1 |
| 68 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1 |
| 69 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6 |
| 70 | УЗК сварных стыков Ø 32мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 61-70 |  |  |  |  |
| Настенный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 71 | Проверка змеевиков настенного водяного экономайзера | шт. | 0502010109 | 1 |
| 72 | Снятие листов обшивы в районе вставки | м2 | 1401010101 | 2 |
| 73 | Изготовление листов обшивы | м2 | 1401030101 | 2 |
| 74 | Установка листов обшивы | м2 | 1401020101 | 2 |
| 75 | Вырезка участка трубы экрана диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 2 |
| 76 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2 |
| 77 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1 |
| 78 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6 |
| 79 | Правка горизонтальных деформированных (вышедших из ряда) змеевиков настенного водяного экономайзера с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 4 |
| 80 | УЗК сварных стыков Ø 28мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 4 |
| Итого п.п 71-80 |  |  |  |  |
| Конвективный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 81 | Проверка змеевиков водяного экономайзера. Измерение диаметра труб. Наружный осмотр змеевиков, проверка стоек и деталей дистанционирования | шт. | 0502010109 | 1 |
| 82 | Вырезка участка трубы экрана диам. До 60мм с толщиной стенки до 6мм для удаления дефектного сварного шва или для контрольного образца. Снятие фасок под сварку, изготовление, установка, прихватка и сварка вставки. | шт. | 0204010101 | 1 |
| 83 | Правка труб дефектных (вышедших из ряда труб) змеевиков водяного экономайзера без замены стоек | зм. | 0503030102 | 16 |
| 84 | УЗК сварных стыков Ø 28мм | шт. | ПР №4 0104010101 | 2 |
| Итого п.п 81-84 |  |  |  |  |
| Гидрозатвор |  |  |  |  |
| 85 | Изготовление мелких мет. конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 4 |
| 86 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 12 |
| 87 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 8 |
| 88 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2 |
| 89 | Замена уплотнительной резины (28м2) и асбеста (12м2) (применитильно) | м2 | 2001330101 | 40 |
| 90 | Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применитильно) | м2 | 2001340101 | 40 |
| 91 | Замена броневых болтов. | болт | 2001260101 | 260 |
| Итого п.п. 85-91 |  |  |  |  |
| Взрывные клапана |  |  |  |  |
| 92 | Проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов, устанавливаемых на газо-и пылеводах. Установка новой мембраны, прокладки, фланца и заболчивание. | 1 клап | 1102010101 | 10 |
| 93 | Изготовление мелких мет. конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,2 |
| 94 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 6 |
| 95 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 10 |
| Итого п.п. 92-95 |  |  |  |  |
| Гарнитура котла |  |  |  |  |
| 96 | Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устройств. Устранение дефектов, установка дверцы (лазы) | шт. | 1101010101 | 34 |
| 97 | Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устройств. Устранение дефектов, установка дверцы (гляделки) | шт. | 1101010102 | 50 |
| Итого п.п. 96-97 |  |  |  |  |
| Опоры и подвески трубопроводов |  |  |  |  |
| 98 | Осмотр опор. Проверка их целостности и соответствия проектному положению, крепления опор. Проверка подвесок. | кот | 1801010301 | 1 |
| 99 | Дефектация, устранение дефектов опор и подвесок. | 1-тн | 1801040106 | 0,5 |
| 100 | Замена дефектных опор (неподвижных и подвижных) | 1-шт | 1810060108 | 15 |
| 101 | Изготовление неподвижных или подвижных опор из листовой стали | 1-шт | 1810110108 | 15 |
| 102 | Определение соответствия натяга (сжатия) пружин подвесок в рабочем положении проектному значению ( на 2-х тягах, с 2-мя пружинами) | 1-шт | 1901010204 | 70 |
| 103 | Замена пружин подвесок (на 2-х тягах, с 2-мя пружинами) | 1-шт | 1901030204 | 20 |
| Итого п.п. 98-103 |  |  |  |  |
| Газовоздуховоды |  |  |  |  |
| 104 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах | шт. | 1101010101 | 26,0 |
| 105 | Устройство и снятие настила на инвентарных лесах на высоте св. 10м | 10м2 | 0102070102 | 4 |
| 106 | Проверка и ремонт шибера прямоугольного 6-осн сечения с услов проходом до 5м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4х1,12=437,25) | шт | 1/98 1201010606 Пр.1 стр.40 К=1,12 | 8,0 |
| 107 | Изготовление элем м/к неинвентарных лесов внутри газовоздуховодов | 100кг | 1403040101 | 8,0 |
| 108 | Снятие и установка элементов м/конст массой до 20кг неинвентарных лесов внутри газовоздуховодов | эл-т | 1403030101 | 25 |
| 109 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 | 17 |
| 110 | Ремонт участков газовоздуховодов путем замены дефектных участков, без крана. 63,4х1,2=76,08 | м2 | 1102040301 об. Ук. П.11 К=1,2 | 50 |
| 111 | Ремонт дефектных участков газовоздуховодов прямоугольного сечения наложением заплат размером S до 0,25м2. | 1 запл | 1102040101 | 60 |
| 112 | Ремонт дефектрых участков газовоздуховодов проваркой эл/сваркой дефектных сварных швов. | 1 м.п. | 1102040201 | 65 |
| Итого п.п. 104-112 |  |  |  |  |
| Дымососы двухстороннего всасывания ДН-24х2 - 2шт.(Диаметр рабочего колеса=2400мм) |  |  |  |  |
| 113 | Подготовительные работы | дым. | 2202010103 | 2 |
| 114 | Подбор и подготовка такелажа | дым. | 2202020103 | 2 |
| 115 | Снятие ограждений с муфты, проверка биения | дым. | 2202030103 | 2 |
| 116 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | дым. | 2202060103 | 2 |
| 117 | Проверка, дефектация, измерение зазоров ротора | дым. | 2202070103 | 2 |
| 118 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201070103 | 2 |
| 119 | Проверка шеек вала | вал | 2202110103 | 2 |
| 120 | Проверка состояния корпуса улитки, всас карманов, уплотнений | дым. | 2202120103 | 2 |
| 121 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | дым. | 2201310103 | 2 |
| 122 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8 |
| 123 | Измерение осевого и радиального биения рабочего колеса и зазоров | дым. | 2202340103 | 2 |
| 124 | Ремонт системы охлаждения подшипников | дым. | 2202350103 | 2 |
| 125 | Установка лазов | дым. | 2202370103 | 2 |
| 126 | Установка ограждений | дым. | 2202400103 | 2 |
| Итого п.п. 113-126 |  |  |  |  |
| Вентиляторы одностороннего всасывания ВДН-26 - 2шт. (Диаметр рабочего колеса=2600мм) |  |  |  |  |
| 127 | Подготовительные работы | вент. | 2301010104 | 2 |
| 128 | Подбор и подготовка такелажа | вент. | 2301020104 | 2 |
| 129 | Снятие ограждений с соединительной муфты, проверка биения и их целостности и посадки на вал | вент. | 2301030104 | 2 |
| 130 | Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов | вент. | 2202060103 применит. | 2 |
| 131 | Ремонт осевого направляющего аппарата | аппар. | 2301060104 | 2 |
| 132 | Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301070104 | 2 |
| 133 | Ремонт системы охлаждения подшипников | вент. | 2202350103 применит. | 2 |
| 134 | Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня | подшип | 2202330103 | 8 |
| 135 | Проверка подшипников, промывка, измерение зазоров | вент. | 2301090104 | 2 |
| 136 | Проверка креплений лопаток рабочего колеса, устранение дефектов | вент. | 2301120104 | 2 |
| 137 | Установка ограждений | вент. | 2301230104 | 2 |
| 138 | Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды | вент. | 2301240104 | 2 |
| 139 | Установка лазов | вент. | 2202370103 применит. | 2 |
| 140 | Опробование, проверка плотности улитки | вент. | 2301260104 | 2 |
| Итого п.п. 127-140 |  |  |  |  |
| Изготовление м/конструкций для временных настилов |  |  |  |  |
| 141 | Снятие и установка мелких м/конструкций, вес до 20кг. | 1эл | 1403030101 | 15 |
| 142 | То же, вес до 30 кг, без крана. РЦ 36,93х1,2=44,32 | 1эл | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | 10 |
| 143 | Изготовление м/конструкций | 100кг | 1403040101 | 5 |
| 144 | Устройство и разборка деревяных настилов на высоте до 10м | 10м2 | 0102070101 | 2 |
| Итого п.п. 141-144 |  |  |  |  |
|  | Итого п.п. 5-144 |  |  |  |
|  | С уч. попр.коэф. К=4,07 |  |  |  |
|  | С уч. коэф. вредн. К=1,032 |  |  |  |
| Контроль металла |  |  |  |  |
| 145 | Химический анализ стали (стилоскопирование) | анализ | пр-нт №4 0306010101 | 15 |
| 146 | Вырезка заготовки шлифов | шт | 0302010101 | 5 |
| 147 | Подготовка шлифов (шлифовка и полировка) для анализа микроструктуры | шт | 0302010301 | 5 |
| 148 | Металлографическое исследование микроструктуры | шт | 0304010201 | 5 |
| Итого п.п. 145-148 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=4,07 |  |  |  |  |
| 149 | Оформление технического отчета: | отчет | ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 группа 4 | 1 |
| Итого п.п. 149 |  |  |  |  |
| С уч. коэф. К=1,38 |  |  |  |  |
| Главные предохранительные клапана |  |  |  |  |
| 150 | Ремонт клапанов dy=325 мм | шт. | 0114010201 ч III | 4 |
| Импульсные предохранительные клапана |  |  |  |  |
| 151 | Ремонт клапанов dy=20 мм | шт. | 0115010101 ч III | 4 |
| Итого п.п. 150-151 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=8,93 |  |  |  |  |
| С уч. коэф. вредн. К=1,032 |  |  |  |  |
| Калориферная установка |  |  |  |  |
| 152 | Ремонт калориферной установки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3 |
| Итого п.п. 152 |  |  |  |  |
| Регенеративный воздухоподогреватель (РВП) |  |  |  |  |
| 153 | Ремонт привода РВП - 1А и 1Б. | шт. | пр-нт 26-06-19 ч I 1201920103 | 2 |
| 154 | Вскрытия и закрытия лазов и люков. Дефектация набивки, ремонт радиальных, периферийных и аксиальных уплотнений. Устранений биения цевочного обода. Устранение неплотности корпуса. Дефектация подшипников. | шт. | 1201010203 | 2 |
| Итого п.п. 152-154 |  |  |  |  |
| С уч. попр.коэф. К=5,05 |  |  |  |  |
| С уч. коэф. вредн. К=1,032 |  |  |  |  |
| Итого по пр-там: пр-нт 1/98, пр-нт 4, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1, ЭНРС ОРГРЭС пр-нт 12.5.01.05 группа 4: |  |  |  |  |
| НДС-20%: |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 1,140 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,360 |
| 3 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 11,500 |
| 4 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40 мм) | m2 | 16,500 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de silicat de calciu (Разборка термоизоляции стен из плит известково-кремнеземистые толщ. 105 мм) ИКИ | m2 | 3,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice, executate la pereti, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 60 мм | m2 | 3,000 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,972 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,972 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 9 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 46,000 |
| 10 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, avind grosimea de 40 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 16,500 |
| 11 | RpIzD10A adaptat | Izolarea cu placi din SOVELIT, avind grosimea de 60 mm, executata intr-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 60 мм, выполненная в один слой) | m2 | 3,000 |
| 12 | RpIzD10C adaptat | Izolarea cu placi de silicat de calciu, avind grosimea de 105 mm, executata intr-un strat. (Изоляция известково-кремнеземистые плит, толщиной 105 мм, выполненная в один слой) | m2 | 3,000 |
| 13 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouuri nedemontabile) | m2 | 8,500 |
| 14 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,570 |
| 15 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,360 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,972 |

| Cazan de abur ТГМ-96Б №2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de încalzire ale cazanului ТГМ-96Б nr. 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,317 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 0,232 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,549 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,549 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 5 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouuri nedemontabile) | m2 | 1,440 |
| 6 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,116 |
| 7 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,317 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,549 |

Anexa prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 –  Înzidirea pereților focarului.