| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751544472290 ## Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751544472290 din 03.07.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Camere frigorifice la temperaturi plus și temperaturi joase minus, pentru păstrarea produselor alimentare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| Cameră comună frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C și temperaturi joase minus -16 °C...-18 °C, pentru păstrarea produselor alimentare |  |  |  | Cameră comună frigorifică despărțită în interior prin perete cu ușă separată pentru camera la temperaturi plus +2 °C... +4 °C și ușă separată la cameră cu temperaturi joase minus -16 °C...-18 °C Destinația: pentru păstrarea produselor alimentare. I. Cerințe tehnice: A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Cantinei, cu o suprafță de 12 m2 (3,30*3,40) m, conform planului atașat la prezentul anunț. B) Camera comună va avea dimensiunile exterioare 3,30*3,40*2,4(h) m. - camera frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C, va avea dimensiunile exterioare 1,30*3,40*2,40(h) m. - camera frigorifică la temperaturi minus -16 °C...-18 °C, va avea dimensiunile exterioare 2,0*3,40*2,40(h) m. C) Pereti și tavanul: - din panouri sandvish, - din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. D) Podeaua: - din panouri sandvish - din materiale special destinate utilizarii în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. - tabla aluminiu riflat. E) Ușa 2 bucăți: - ușă 1 destinată pentru temperaturi plus +2 °C... +4 °C - ușă 2 destinată pentru temperaturi minus -16 °C...- 18 °C - dimensiunile și deschiderea ușelor conform mărimilor de acces liber în interior. - grosime nu mai mică de 100mm - în interior montată perdea PVC F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a rafturilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare. F) Electricitate: - asigurat iluminat interior destinate pentru lucru la temperaturi joase de minus -16 °C...- 18 °C și temperaturi plus +2 °C... +4 °C prevăzut să funcționeze în camere frigorifice. - asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețeaua electrică din panoul electric a clădirei, inclusiv și conectarea cablului la panou. G) Instalatie frigorifică: 1. Două (2) bucăți care vor funcționa separat, unul pentru camera cu temperaturi joase minus -16 °C...- 18 °C și altul pentru cel cu temperaturi plus temperaturi plus +2 °C...+4°C 2. Agregat frigorific - montaj pe peretele exterior - instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatura în camera frigorifică de minus -16 °C...- 18 °C și +2 °C... +4°C. - agent frigorific ecologic, aprobat de CE 3. Monitorizare temperatura - dispozitiv monitorizare regim de temperatura și programare funcționare instalație; - tablou electric; - prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu; H) Alte cerințe obligatorii - Anul de producere nu mai mic de 2024 - Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului. II. Certificări și declarații: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică; 2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigîtor în termen de 5 zile din data finalizării instalării; 3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție; 4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune; 6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioada de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcțiune); Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentrui Operatorii economici de a face cunoștuință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei. |  |  |
| Cameră frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C, pentru păstrarea produselor alimentare |  |  |  | Cameră frigorifică la temperaturi plus +2 °C... +4 °C. Destinația: pentru păstrarea produselor alimentare. I. Cerințe tehnice: A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Catering, cu o suprafață de 9 m2 (4,60*1,85) m, conform planului atașat la prezentul anunț. B) Camera va avea dimensiunile exterioare 4,60*1,85*2,40(h) m. C) Pereti și tavanul: - din panouri sandvish, - din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. D) Podeaua: - din panouri sandvish - din materiale special destinate utilizarii în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. - tabla aluminiu riflat. E) Ușa: - destinată pentru temperaturi plus +2 °C... +4 °C - dimensiunile și deschiderea conform mărimilor de acces liber în interior. - grosime nu mai mică de 100mm - în interior montată perdea PVC F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a rafturilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare. F) Electricitate: - asigurat iluminat interior prevăzut să funcționeze în camere frigorifice la temperaturi plus +2 °C... +4 °C - asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețeaua electrică din panoul electric a clădirei, inclusiv și conectarea cablului la panou. G) Instalatie frigorifică: 1. Una (1) bucătă prevazută pentru camere frigorifice la temperaturi plus +2 °C... +4 °C. 2. Agregat frigorific - montaj pe peretele exterior - instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatura în camera frigorifică plus +2 °C... +4 °C. - agent frigorific ecologic, aprobat de CE 3. Monitorizare temperatura - dispozitiv monitorizare regim de temperatura și programare funcționare instalație; - tablou electric; - prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu; H) Alte cerințe obligatorii - Anul de producere nu mai mic de 2024 - Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului. II. Certificări și declarații: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică; 2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigîtor în termen de 5 zile din data finalizării instalării; 3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție; 4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune; 6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioada de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcțiune); Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentrui Operatorii economici de a face cunoștuință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei. |  |  |
| Cameră frigorifică la temperaturi joase minus - 16 °C...-18 °C, pentru păstrarea produselor alimentare |  |  |  | Cameră frigorifică la temperaturi joase minus - 16 °C...-18 °C. Destinația: pentru păstrarea produselor alimentare. I. Cerințe tehnice: A) Camera frigorifică va fi amplasată în incinta unei încăperi din clădirea Catering, cu o suprafață de 13 m2 (5,0*2,50) m, conform planului atașat la prezentul anunț. B) Camera va avea dimensiunile exterioare 5,0*2,50*2,40(h) m. C) Pereti și tavanul: - din panouri sandvish, - din materiale special destinate utilizării în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. D) Podeaua: - din panouri sandvish - din materiale special destinate utilizarii în scopuri alimentare cu grosimea nu mai mică de 100 mm. - tabla aluminiu riflat. E) Ușa: - destinată pentru temperaturi minus - 16 °C...-18 °C. - dimensiunile și deschiderea conform mărimilor de acces liber în interior. - grosime nu mai mică de 100mm - în interior montată perdea PVC F) Asigurarea pentru instalarea sigură în interior a rafturilor din inox pentru păstrarea produselor alimentare. F) Electricitate: - asigurat iluminat interior destinate pentru lucru la temperaturi joase de minus - 16 °C...-18 °C. - asigurat cablu pentru conectarea instalațiilor la rețeaua electrică din panoul electric a clădirei, inclusiv și conectarea cablului la panou. G) Instalatie frigorifică: 1. Una (1) bucătă prevazută pentru camere frigorifice la temperaturi loase minus - 16 °C...-18 °C. 2. Agregat frigorific - montaj pe peretele exterior - instalație frigorifică cu capacitatea de a răci și menține temperatura în camera frigorifică de minus - 16 °C...-18 °C. - agent frigorific ecologic, aprobat de CE 3. Monitorizare temperatura - dispozitiv monitorizare regim de temperatura și programare funcționare instalație; - tablou electric; - prezența schemelor de conexiune a panoului electric –obligatoriu; H) Alte cerințe obligatorii - Anul de producere nu mai mic de 2024 - Livrarea și instalarea în decurs de 60 zile de la semnarea Contractului. II. Certificări și declarații: 1.Confirmarea privind prezentarea la livrare a documentelor tehnice pentru camera frigorifică; 2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea parametrilor tehnici și instruirea personalului de către operatorul economic câștigîtor în termen de 5 zile din data finalizării instalării; 3. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației camerei pe toată perioada de garanție; 4. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai mică de 24 luni din data instalării și punerii în funcțiune; 6. Declarația privind reacționarea la comunicarea telefonică sau e-mail în o perioada de până la 8 ore sau mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției neconformităților în activitatea camerei și/sau defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată perioada de garanție (24 luni din data instalării și punerii în funcțiune); Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentrui Operatorii economici de a face cunoștuință cu locul de dislocare a camerei frigorifice până la data limită de depunere a ofertei. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |