Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

nr. CG-L-02/22

”Achiziția lucrărilor de construcție și

reparație a stațiilor de protecție catodică”

Cerințe tehnice

- Convertizor - Convertizor SPC – 1500 Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5 кВт, Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94 (model indicat de proiectant pentru determinarea parametrilor tehnici) sau echivalent cu posibilitatea conectării sistemelor de citire la distanță a parametrilor tehnici și telemecanică.

- Dispozitiv in complect cu GSM modul si teledirijare – necesar pentru transmiterea la server a informației citite de pe blocul de măsurare și dirijare a stației de protecție catodică: 1. Tensiunea de ieșire; 2. Intensitatea; 3. Potențial de protecție; 4. Consum de electricitate; 5. Semnal despre deschiderea / închiderea cutiei; 6. Temperatura din interior; 7. Rețea 220V prezența sau lipsa; 8. Tensiunea acumulatorului; 9. Transmiterea semnalului de dirijare a tensiunii de la 0% la 100%;

Schimbul de informații dintre modul și stație are loc prin interface RS485.

Schimbul de informații dintre modul și server prin GSM pe rețea GPRS protocol TCPIP.

Modulul înzestrat cu acumulator de rezervă pentru lucru de minm 4 ore.