CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. LOT | Cod PMI 2023 | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Supliment 1, CAT_B Generare_I, pct.13 2023220009 | 44160000-9 50720000-8 | Achiziția serpentinelor primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1 (45 buc.) | Conform Formularului de deviz | 550.000,00 |
|  |  |  | Lucrări de schimbare a primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1, cu suprafața de transfer de căldură S = 228 m2 | Conform Formularului de deviz | 300.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 850.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

- Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 – CET Sursa 2. (Secția Cazane și Turbine).

  - Achiziționarea primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1– bunurile trebuie să fie livrate în termen de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

  - Lucrările de demontare/montare la schimbarea primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1 trebuie să fie executate în termen de 30 de zile calendaristice după recepția finală a bunurilor contractate.

- ELEMENTELE CE TREBUIE ACHIZIȚIONATE

  - Serpentinele primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1  (nr. de uzina – 5; nr. înregistrării – 2547 din 25.12.1967; anul fabricării 1950. Desen tehnic: 210793 - Vedere generală a economizorului – Anexa 1):

| Nr. | Denumirea pieselor | Cantitatea (Buc.) | Diametru, mm | Grosime perete, mm | Lungime, mm | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confecționare |  |  |  |  |  |  |
| Economizorul, treapta nr.1, Nr. desenului tehnic de execuție: 43–11791.СБ (Anexa 2.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Serpentină, nr. desenului tehnic: 43–11787, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | 22 | 28 | 3 | 58271 | 2376 |
|  | Serpentină, nr. desenului tehnic: 43-11787-01, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | 23 | 28 | 3 | 58201 | 2484 |
|  | Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-12, Oțel -3 (Anexa 2.2.) | 135 | - | 3 | 1660 | 423,9 |
|  | Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-13, Oțel -3 (Anexa 2.3.) | 135 | - | 3 | 1660 | 318,6 |
| Economizorul, colector inferior, nr. desenului tehnic: 210798 (Anexa 2.4.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ștuț (штуцер), nr. desenului tehnic: 210798, Oțel -20 (Secțiunea II) | 45 | 28 | 4 | 90 | 9 |

  - Mărimile geometrice ale cordoanelor de sudură trebuie să corespundă cerințelor stipulate în             РД 153-34.1-001-2001 (РТМ-1с)

  - Serpentinele primei trepte a economizorului trebuie să fie executate gata pentru montare (cu toate coturile și cu toate construcțiile metalice de susținere, fixare și distanțiere conform desenelor tehnice anexate). În zona îmbinării între colector - serpentinele primei trepte - serpentinele treptei a doua, acestea trebuie să fie cu rezervă de cel puțin 100 mm (conform anexelor).

  - Țevile serpentinelor primei trepte a economizorului trebuie să fie executate fără rosturi de sudură.

  - Lungimea serpentinelor primei trepte a economizorului trebuie executată astfel încât acestea să fie direct încastrate în colectoare  (Ștuțurile din colectoare vor fi înlocuite).

  - Elementele ofertate trebuie să corespundă cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova

  - Parametrii de lucru a serpentinelor primei trepte a economizorului:

- Temperatura agentului termic – 150 oC;

- Temperatura mediului de lucru exterior – 200 oC;

- Presiunea maximă de lucru – 60 kgf/ cm2 .

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organizații a căror activitate să fie acreditată și certificată în domeniul respectiv.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ – 1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | EN ISO 10893 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel |
|  | EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare. |
|  | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților. |
|  | EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executorul va prezenta și aproba cu administrația ”TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executor și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în pct. 4.3.

  - La încălcarea regulamentelor din pct. 4.3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Lucrările de demontare/montare utilajului la schimbarea primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1 vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,35.

  - Pentru toate defectele depistate, executantul va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către executant.

  - Toate materialele destinate căptușirii și izolației termice (cărămidă refractară, cărămidă diatom, vată minerală, țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu) vor fi asigurate de către executant.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitatea, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).

  - Serpentinele economizorului și elementele de fixare ale acestora vor fi asigurate de către executant.

  - Executorul lucrărilor este obligat să efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru la înălțime, montarea mecanismelor de ridicat mobile, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).

  - Executantul va demonta izolația termică a colectorului realizată din vată minerală având protecția din țesătură din fibră de sticlă și folie de aluminiu.

  - Executantul va tăia mantaua cazanului executată din foaie de oțel cu grosimea de 4 mm, după care va demonta zidăria pereților laterali ai părții convective a cazanului executată din cărămidă diatomit și cărămidă refractară (la demontare se va ține cont de fixarea cărămizilor nedemontate din partea de sus cu scopul de a evita prăbușirea zidăriei superioare).

  - Executantul va tăia serpentinele primei trepte a economizorului din partea colectorului și din partea treptei a doua, după care va elibera serpentinele din fixarea cu grinzile cazanului și le va demonta, transporta cu scripetele, la o distanta de 3 m, în cărucior special, după care le va transporta cu căruciorul către locul de evacuare a metalului uzat.

  - Executantul va pregăti orificiile colectorului pentru sudarea ștuțurilor și va pregăti suprafața colectorului pentru controlul nedistructiv și va efectua controlul nedistructiv al metalului de bază.

  - Până la începerea lucrărilor de sudură, în conformitate cu cerințele РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), Executantul va prezenta Beneficiarului spre examinare 2 mostre sudate de către sudorul ce va fi implicat în procesul de montare a elementelor. Mostrele trebuie să fie realizate conform următoarelor cerințe:

- prima mostră va fi sudată cap-cap din 2 segmente de țeavă cu Ø28×3mm și lungimea fiecărui segment de minim 200mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 7, tip sudură-C17);

- a doua mostră va fi realizată prin sudură de colț cu sudarea unui segment de țeavă Ø28×4mm cu încastrare în segment de țeavă cu Ø219(273)×8(10)mm. Dimensiunile teșiturilor și a cordonului de sudură trebuie să corespundă cerințelor GOST 16037-80 (tabelul 24, tip sudură-У15);

În cazul în care se vor depista imperfecțiuni inadmisibile în metalul cordoanelor de sudură a mostrelor realizate după efectuarea controlului nedistructiv de către Beneficiar, sudorul va realiza repetat mostre spre control. Dacă se depistează imperfecțiuni inadmisibile pe mostra realizată repetat, atunci sudorul nu va fi admis spre realizarea lucrărilor.

  - Executantul va suda ștuțurile noi la colector.

  - Executantul va monta serpentinele noi în cazan și le va fixa de grinzi după care la va suda cu ștuțurile colectorului și cu a doua treaptă a economizorului.

  - Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor vor fi verificate în volum de 100% cu metode de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative și în volumul prezentat în anexa 3.2.

  - Executantul va efectua zidirea pereților laterali ai părții convective cu cărămidă refractară apoi cu cărămidă diatomit după care va suda pe contur mantaua nouă a cazanului executată din tablă de oțel cu grosimea de 4 mm.

  - Executantul va efectua izolarea termică a colectorului cu vată minerală cu grosimea 100 mm și protecția o va executa cu țesătură din fibră de sticlă și folie de aluminiu.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1 sunt prezentate în Anexa 3.1.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru controlul nedistructiv la schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 Nr.1 sunt prezentate în Anexa 3.2.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi informat în prealabil.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A BUNURILOR

  - Controlul corespunderii calității se va efectua la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - La livrarea bunurilor ofertantul trebuie să prezinte:

    - Pașapoartele echipamentului și toate certificatele de calitate ale elementelor și acestea trebuie să conțină toată informația referitor la calitatea bunului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

    - Pașaportul elementelor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare a elementelor de cazan;

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 60 luni;

    - Desenele tehnice pentru fiecare element în parte.

  - Certificatele de calitate, conformitate a economizorului, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Republicii Moldova;

  - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor prelua mostre (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru stabilirea corespunderii calității. Mostrele vor fi preluate în prezența responsabililor companiei care va livra bunul, și se va întocmi actul de preluare a probelor care va fi contrasemnat de ambele părți.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele livrate, în momentul controlului corespunderii calității, Beneficiarul este în drept să se refuze de bunurile livrate (să returneze elementele) fără a le achita.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Pașaportul elementelor, Controlul metalului, rosturilor de sudură executat de specialiști acreditați;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv în baza prezentului Caiet de Sarcini.

    - În termen de 5 zile lucrătoare după încercările hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

    - Facturile materialelor demontate și predate la depozitul central.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta trebuie să includă integral achiziția de bunuri și lucrări;

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Specificația tehnică a bunurilor cu indicarea țării de origine și a uzinei producătoare;

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că uzina producătoare a elementelor de cazan deține licenția domeniului respectiv, sau alte documente a țării de origine a uzinei, care demonstrează că uzina are dreptul și posibilitatea să producă elemente de cazane cu parametrii necesari.

  - Specificația de preț cu indicarea prețului fiecărui element în parte;

  - Graficul cu indicarea datei de livrare a bunurilor și de executare a lucrărilor;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, inclusiv echipamentul pentru realizarea controlului nedistructiv pentru toate metodele expuse în prezentul caiet de sarcini;

  - Echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor;

  - Copiile legitimațiilor cu termen valabil a sudorilor;

  - Documentația cu referire la setul de lichide penetrante care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor, și anume: uzina producătoare, caracteristicile tehnice, data fabricării şi corespunderea acestora cerințelor ISO 3452;

  - Declarație privind experiență similară;

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

  - Estimarea costului lucrărilor este realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Garanția bunurilor și lucrărilor executate va constitui 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1–210793 Водяной экономайзер, общий вид;

- ANEXA 2–43–11791 СБ Змеевик;

- ANEXA 2.1. – 43–11787 -01 Змеевик;

- ANEXA 2.2. – 505631.001–032–12 Стойка;

- ANEXA 2.3. – 505631.001–032–13 Стойка;

- ANEXA 2.4. – 210798 Водяной экономайзер, нижний коллектор;

- ANEXA 3.1. – DEVIZ: Lucrări de schimbare a primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1;

- ANEXA 3.2. – DEVIZ: Controlul metalului la schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 Nr.1.