| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, supape, filtre” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Robinete sferice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Robinet sferic DN15, PN25 capete sudură |  |  |  | Tip - sudură/sudură Pasajul – redus (reduced bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Presgarnitura – teflon + 20%C. |  |  |  |
| 1.2. Robinet sferic DN20, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Robinet sferic DN25, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Robinet sferic DN32, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Robinet sferic DN40, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Robinet sferic DN50, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Robinet sferic DN65, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Robinet sferic DN80, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Robinet sferic DN100, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Robinet sferic DN125, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 Robinet sferic DN150, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Robinet sferic DN200, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Robinet sferic DN250, PN25 capete sudură, cu reductor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Robinet sferic de gaz DN15, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Robinet sferic de gaz DN20, PN25 capete sudură |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN80, PN16, , L=210mm |  |  |  | Tip de conexiune – prin flanșe, (conform SR EN 1092 sau 2ГОСТ 33259-2015) Pasajul – directă (full bore); Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Inel intermediar – oțel inoxidabil; Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20X13; Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10 sau otel cu placaj de inox de tip ASTM A350 LF2+Ni, conform SR EN 10088-1:2015. Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; Flanșa - ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |
| 1.17 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN16, full bore, L=330mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 Robinet sferic pentru gaz, cu flanșe (11c67п) DN200, PN25, full bore, L=400mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 Robinet sferic DN15, PN10 cu filet FF (Fem/Fem) |  |  |  | Tip de conexiune – filet Pasaj – direct (full bore); Temperatura de lucru -10°C÷ +120°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A. Axul (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; Sferă – alamă cromată CW614N sau ЛС 58-3. Corpul robinetului – alamă nichelată; |  |  |  |
| 1.20 Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MM (Mas/Masc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 Robinet sferic DN15, PN40 cu filet MF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 Robinet sferic DN20, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 Robinet sferic DN20, PN25 cu filet MM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 Robinet sferic DN25, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 Robinet sferic DN32, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 Robinet sferic DN40, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 Robinet sferic DN50, PN10 cu filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Vane din oțel / fontă / inox |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Vana inox DN50, PN25 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manervă); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru - soluție salină; Materialul corpului- oțel inoxidabil (12Х18Н9Т sau echivalent); suprafața de etanșare (inele) - otel inoxidabil (rezistent la coroziune) |  |  |  |
| 2.2. Vana din oțel cu flanșe DN100, PN25 ЗКЛ2-100-25 (30с15нж) |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 2,5 MPa (25 bar, 25 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +425°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – gaz natural; Materialul corpului- oțel (20Л, 25Л sau echivalent); suprafața de etanșare (inel) – oțel inoxidabil |  |  |  |
| 2.3. Vana din oțel DN80, PN25 |  |  |  | Acționare – manual (roată de manevră); tija clapetei cu glisare; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru + 225°C; Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă cenușie (СЧ20 sau echivalent); suprafața de etanșare (inele) – alama sau bronz. |  |  |  |
| 2.4. Vana din fontă cu flanșe DN50, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Vana din fontă cu flanșe DN100, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Vana din fontă cu flanșă DN125, PN16 30ч6бр |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Vana din fontă DN80, PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Vana din fontă DN150, PN16 (30ч6бр) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Vana din fontă DN200, PN16 (30ч6бр) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Vana din fontă DN250, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Vane triplu excentrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Vana triplu excentrică DN800, PN25 (manuală) |  |  |  | Tip conexiune – sudură/sudură; Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional; Etanșare disc – metal/metal; Pasajul - Full-bore; Temperatura de funcționare – - 400C ÷ +2000C; Presiune nominală – 25 bar; Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar; Grad etanșeitate EN12266 clasa ”A” (bidirecțională); Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță; Mediul fluidului– apă; Perioada de viață a vanelor propuse ≥ de 20 ani. Cerințe tehnice către materialele din care sun produse vanele triplu-excentrice: Roata manevră – oțel carbon; Corp vană – oțel carbon DN600-800, P355NL1; Disc – oțel inoxidabil GX5CrNIMo19-11-2; Ax (tijă) – oțel inoxidabil X3CrNIMoN27-5-2. Cerințe tehnice către acționările electrice ale vanelor triplu-excentrice DN800(pct.3.2), DN600(pct.3.3): Experiența – minim 25 ani; Certificat conformitate CE; Temperatura lucru -40 - +80 0C; Clasa protecție - IP-68, Tensiune (circuit forță) – 380V; Tensiune (circuit comandă)-24V |  |  |  |
| 3.2. Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN800, PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Vana triplu excentrică cu acționare electrică DN600, PN25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Vana triplu excentrică DN600, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Vana triplu excentrică DN500, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Vana triplu excentrică DN300, PN25 (manuală, roată de manevră) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Ventile |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ventil-mufă din alamă/bronz DN 15, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă |  |  |  |
| 4.2. ventil-mufă din alamă/bronz DN 20, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 4.3. ventil-mufă din alamă/bronz DN 25, PN 16(15б3р sau echivalent) |  |  |  | Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2'') – interior (G 1/2''); Temperatura maxima de lucru +95°C; Corpul ventilului - alamă/bronz; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 4.4. Ventil fontă DN65, PN16, cu flanșe |  |  |  | Acționare – manual (roată manevră); PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +225°C Tip de conexiune flanșe conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Mediu de lucru – apă; Materialul corpului- Fontă; suprafața etanșare: paronit/cauciuc/bronz. |  |  |  |
| 4.5. Robinet hidrant de incendiu DN50, PN16, (filet 2” F partea inferioară, lateral - cuplaj la furtun de incendiu ГП-50 conform GOST) |  |  |  | Cuplaj conform ГОСТ 28352-89 Acționare – manual; PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2); Temperatura maxima de lucru +50°C Tip de conexiune filet /filet; Tip filet – interior (G2") – (G2") Mediu de lucru – apă; Material corp – aluminiu/ alamă/ fontă; |  |  |  |
| 4.6. Robinet alamă cu sertar DN15, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 4.7. Robinet alamă cu sertar DN20, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); Presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 4.8. Robinet alamă cu sertar DN25, PN16, filet FF |  |  |  | rozeta de acționare(manevră) din otel; corp din alama; Tip de conexiune filet/filet; Tip filet – interior (G 1/2''); presiune nominala: 1,6 MPa (16 bar); temperatura maxima de lucru: +100°C; Mediu de lucru – apă. |  |  |  |
| 4.9. Robinet pentru manometre cu 3 căi Ø15, PN25 |  |  |  | Filet interior 1/2" F – îmbinare conducte; Filet interior M20x1,5 F – îmbinare manometru ; Temperatura - până la +1200C Analog EN sau 11Б18бк, |  |  |  |
| 4.10. Evacuator de aer automat DN15, PN10, filet 1/2" F |  |  |  | Corp: alamă sau alamă nichelată. Plutitor din polipropilena. Arc INOX AISI 302. Garnituri din elastomer de etilenă propilenă și elastomer de nitril. Filet exterior G 1/2'' UNI-EN-ISO 228. PN 1,0 MPa (10 bar, 10 kgf/cm2); Temperatura maxima +110°C. Mediu de lucru – apă. metoda de instalare - verticala |  |  |  |
| Lot 5 Supape, supape de siguranță |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Supapă siguranță verticală DN50, PN16 cu flanșe |  |  |  | - Flanșe – GOST 12815-80 (DN50/50) - Temperatura de lucru până la 900C - PN16, Diapazon reglare 6 – 10 bari; - Material corp-alamă/oțel; Material ax/arc – oțel inox |  |  |  |
| 5.2. Supapă de sens DN15, PN16, filet FF (Fem/Fem) |  |  |  | Tip de conexiune – filet/filet; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru până la 900C; Corpul supapei – alamă marca CuZn39Pb2 sau ASTM B724 cu arc din inox |  |  |  |
| 5.3. Supapă de sens unic DN20, PN16, filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Supapă de sens unic DN25, PN16, filet FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Supapă de sens unic cu flanșe DN 50, PN16 |  |  |  | - Tip de conexiune – flanșe/supapă/flanșe, GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018 Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru -10°C÷ +100°C; Corpul supapei – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Mediu de lucru – apă |  |  |  |
| 5.6. Supapă de sens unic cu flanșe DN 80, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Supapă de sens unic cu flanșe DN100, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. Supapă de sens unic cu flanșe DN150, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Filtre mecanice cu plasă din inox, tip ”Y” |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Filtru apă alamă cu filet DN15, PN20, FF (Fem/Fem) |  |  |  | Tip de conexiune – filet/filet; Presiunea nominală – PN 20 bar; Temperatura de lucru până la +90°C; Corpul filtrului – alamă/bronz Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm Etanșare la dop cu garnitura din cauciuc (EPDM). |  |  |  |
| 6.2. Filtru apă alamă cu filet DN20, PN20, FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Filtru apă alamă cu filet DN25, PN20, FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Filtru apă alamă cu filet DN32, PN20 FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Filtru apă alamă cu filet DN40, PN20 FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Filtru apă alamă cu filet, DN50, PN20 FF |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Filtru apă din fontă cu flanșe DN65, PN16 |  |  |  | Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm; |  |  |  |
| 6.8. Filtru apă din fontă cu flanșe DN80, PN16 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________