| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea aparatelor, dispozitivelor pentru modernizarea sistemului de control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr.2 și nr.3 la CET Sursa 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aparat de măsurare a deplasării liniare și unghiulare (Прибор измерителя линейного и углового перемещения |  |  |  | Conform caietului de sarcini, inclusiv: Limita superioară a intervalului de măsurare a devierii (bătăii): 2mm (Верхняя граница диапазона измерения прогиба (биения): 2mm) intervalul de măsurare este de: 30 ÷ 2000 microni (рабочий диапазон размаха биений: 30 ÷ 2000 мкм); Interval de frecvență, Hz, la măsurare: - Deviere: 0,002 ÷ 8 - Bătaie: 0,004 ÷ 100 (Диапазон рабочих частот, Гц, при измерении): - Прогиба: 0,002 ÷ 8 - Биений: 0,004 ÷ 100 Eroare redusă la măsurarea devierii (bătăii), nu mai mult de: ± 3% (Приведенная погрешность при измерении прогиба (биения), не более ± 3%) Eroarea curentului de ieșire, nu mai mult de: ± 0.05 mA (Погрешность токового выхода, не более: ± 0,05 мА) Tensiunea de alimentare: =24V (Напряжение питания: =24В) Limita intervalului de temperaturi: 0 + 70ºC (Рабочий диапазон температур: 0 + 70ºC) Gradul de protecție: dispozitiv IP41, senzor IP67 (Пыле-влагозащита: прибора IP41, датчика IP67) Semnal de ieșire unificat: 0...5, 0...20 mA (Унифицированный выход: 0...5, 0...20 мА) Interfața serială: RS-485 (Наличие интерфейса: RS-485) Posibilitatea de comunicare prin protocol : MODBUS TCP (Возможность коммуникации по протоколу:MODBUS TCP) Tensiunea de alimentare a senzorului: 15 ÷ 28 V (Напряжение питания датчика: 15 ÷ 28 В) Regim de lucru: non-stop (Режим работы измерителя: непрерывный круглосуточный) Dimensiuni orientative: 144×74×120mm (Ориентировочные габаритные размеры прибора (Ш×В×Д): 144×74×120мм) Durata medie de viață: cel puțin 10 ani (Средний срок службы, не менее 10 лет) |  |  |  |  |
| 1.2.Bloc de alimentare (Блок питания) |  |  |  | Conform caietului de sarcini Tensiunea de intrare: ~220V, 50Hz (Входное напряжение - ~220V, 50Hz) Tensiunea de ieșire: =24V (Выходное напряжение: =24V) Curentul nominal: 0,42A (Ток номинальной нагрузки: 0,42A) Durata medie de viață: cel puțin 10 ani (Средний срок службы, не менее 10 лет) |  |  |  |  |
| 1.3.Senzor inductiv (Индуктивный датчик) |  |  |  | Conform caietului de sarcini Tipul carcasei: cilindric cu filet (М18х1) (Тип корпуса: цилиндрический резьбовой (М18х1)) Materialul carcasei: inox (Материал корпуса: сталь нержавеющая) Conectarea prin cablu: conector М12х1 (Подключение через кабель: разъем М12х1) Curentul de ieșire: 4-20mA (Выход: 4-20мА) Frecvența de sondare, Hz: 200 (Частота опроса, Гц: 200) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * Perioada de garanție acordată aparatelor, dispozitivelor să nu fie mai mică de 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________