| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | ГОСТ (ТУ) 13078-81 sau echivalentul; Modulul - 2,6 - 3 Aspectul - lichid transparent, fără miros Solubilitatea - solubil în apă Conţinutul SiO2, % - 31 - 36 Conţinutul Na2O, % - 10,9 - 13 Conţinutul Al2O3, Fe2O3, % ≤ 0,25 Densitatea, g/cm3 - 1,47 – 1,52 pH-ul soluţiei - 11-13 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complexonat de zinc |  |  |  | ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau echivalentul. Calificarea - calitatea superioară Densitatea, g/cm3 - 1,2-1,3 pH-ul soluţiei - 8-10 Conţinutul de zinc (Zn), % - 4,8-5,3 Formula chimică - C2H4Na2O7P2Zn |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul; Calificarea - calitatea 1 Aspectul exterior - lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, %, - 92 - 94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de - 0,02 Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de - 6 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de - 0,05 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soda caustică lichidă (NaOH) |  |  |  | ГОСТ 55064-2012 sau echivalentul; Aspectul exterior - Lichid transparent sau slab colorat Conținutul de hidroxid de sodiu, %, nu mai puțin de - 46 Conținutul de Na2CO3, %, nu mai mult de - 0,6 Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de - 3,0 Conținutul de fier, %, nu mai mult de 0,007 Conținutul de NaClO3, %, nu mai mult de - 0,25 |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid clorhidric (HCl) |  |  |  | ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016 sau echivalentul; Conținutul de mercur ( Hg ) , %, nu mai mult de - 0,0003 Aspectul exterior - lichid incolor sau de culoare slab gălbuie Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de - 35 Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de -0,001 Conținutul de clor liber , %, nu mai mult de -0,002 Conținutul de arseniu ( As ) , %, nu mai mult de - 0,0001 Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de - 0.01 |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Var nestins (CaO) |  |  |  | ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul; Conținutul de CaO + MgO, %, mai mare de - 90 CO2, % nu mai mult de - 3 MgO activ, % nu mai mult de - 5 Conținutul de impurități, %, nu mai mult de -7 Granulația, mm, nu mai mult de - 2 |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sare tehnică (NaCl) |  |  |  | ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul; Granulația, mm - 0-3 Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 93 Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de - 0,02 Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,01 Culoarea - Alb, bej, gri Substanțe insolubile, % - max. 0,5 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________