| Constructia retelei de alimentare cu apa a s.Poiana, raionul Soldanesti | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Forarea sondei arteziene din s. Poiana, r-nul Soldanesti

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de foraj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа) | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 2 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 0,90 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина | 100 m3 | 0,09 |  |  |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины) | t | 14,56 |  |  |
| 5 | FjH01C | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 | m3 | 36,40 |  |  |
| 6 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA установки FA | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de metal, avind grosimea de pina la 18 mm (устройство фильтра 14 п.м-отверстия на 1 п.м-720 шт) | buc | 33 840,00 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Costul sirmei pentru filtru-188кг | m | 47,00 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Costul sirmei pentru filtru-на каркасе114кг | m | 47,00 |  |  |
| 10 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1-обратная засыпка зупфа) | 100 m3 | 0,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Forarea sondei |  |  |  |  |
| 11 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm | m | 10,00 |  |  |
| 12 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm | m | 33,00 |  |  |
| 13 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm | m | 102,00 |  |  |
| 14 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm | m | 68,00 |  |  |
| 15 | FjB03K | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=150mm | m | 17,00 |  |  |
| 16 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 230,00 |  |  |
| 17 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica | operatie | 1,00 |  |  |
| 18 | FjB03C | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=445mm k=0.48 | m | 10,00 |  |  |
| 19 | FjB03E | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=445mm k=0.48 | m | 30,00 |  |  |
| 20 | FjB03G | Largirea sondeiForaj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=445mm k=0.48 | m | 20,00 |  |  |
| 21 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 60,00 |  |  |
| 22 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica-tevi din otel d=377x10mm | m | 60,00 |  |  |
| 23 | FjD04B | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари) | buc | 5,00 |  |  |
| 24 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul -0-60 m | m3 | 5,30 |  |  |
| 25 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346m(Forarea dopului de cement) | m | 5,00 |  |  |
| 26 | FjB03G | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm k=0.48 | m | 55,00 |  |  |
| 27 | FjB03I | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm k=0.48 | m | 40,00 |  |  |
| 28 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 75,00 |  |  |
| 29 | FjB03G | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=346mm k=0.48 | m | 27,00 |  |  |
| 30 | FjB03E | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm k=0.48 | m | 3,00 |  |  |
| 31 | FjB03K | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa VI d=346mm | m | 17,00 |  |  |
| 32 | FjB03I | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=346mm k=0.48 | m | 28,00 |  |  |
| 33 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica-чистой водой | m | 75,00 |  |  |
| 34 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст. трубы д=168х7мм с фильтром | m | 230,00 |  |  |
| 35 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (amestic petris si nesip) -в интервале230-145м | m3 | 8,00 |  |  |
| 36 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul145-125 m si 0-5m | m3 | 3,20 |  |  |
| 37 | FjH02F | Ingeunarea noroiului de foraj cu argilala greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3 -тампонаж затрубного пространства глиной в интервале 125 -5м | m3 | 10,40 |  |  |
| 38 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -в интервале 230-165м | m | 65,00 |  |  |
| 39 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-4-190-рабочим насосом подрядчика | h-ut | 120,00 |  |  |
| 40 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata -ЭЦВ6-10-140-рабочим насосом подрядчика | h-ut | 120,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materealelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 41 | 07-04-030-01 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190"-насос подрядчика без стоимости насоса для откачки воды и определения параметров скважины | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | 07-04-030-01 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Cunev P) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |