## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : din_________
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2023”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
| Lot.1 Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 10 m3/oră |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 1
| Lot 2. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 16 m3/oră |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 2
| Lot 3. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 24 m3/oră |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 3
| Lot 4.Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 30 m3/oră |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 4
| Lot 5. Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 34 m3/oră |  |  |  | Confrom caietului de sarcini, Anexa 5
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1, 2, 3, 4, 5
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 1 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 10 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 2.1 m3/min.(130 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Supapă sferică | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 2.5 m3/min. (150 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Prize principale și de urgență pentru conexiuni electrice. |  |  |  | optional
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim +50-60 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn cu filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | Filtru antibacterian
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥130 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 500 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 10 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la admisie în generator | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
|  | Alarme sonore și vizuale pentru: |  |  |  | da
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | A doua sursă/rezervă activă. Posibilitatea de conectare a unei surse de oxigen pe bază de butelii (tip mainfold) | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă de calitate medicală, fabricate din cupru sau inox AISI 304/ 316L | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 500 litri
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 10m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 18 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și corozie |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu prelevare de probe de aer pentru container PSA cu alarma (optional: cu monitor) | yes |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 30 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transport terestru sau aerian. |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
|  | Teavă de oxigen de calitate medicală min. 50 m |  |  |  | da
|  | Cablu electric min. 100 m | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc)/echivalent, iar în cazul în care este certificat ca dispozitiv medical doar un component din tot sistemul (în cazul nostru generatorul) orice persoană fizică sau juridică în baza procedurii speciale „SISTEME ȘI PACHETE DE PROCEDURI” poate clasifica ca dispozitiv medical întreg sistem conform directivei 93/42 EEC și anume articolul 12 pct. 2 - „Orice persoană fizică sau juridică care reasamblează dispozitive care poartă marcajul CE, în conformitate cu scopul propus și în limitele utilizării menționate de către producătorii lor, în scopul de a le introduce pe piață sub forma unui sistem sau pachet de proceduri, trebuie să completeze o declarație prin care confirmă faptul că: (a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și că această reasamblare a fost realizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni; și (b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri și a furnizat utilizatorilor informații relevante care includ instrucțiunile relevante ale producătorilor; și (c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern și inspecție. Declarație pe propria răspundere poate fi întocmită de producător cât și de Agentul economic. |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamenutlui 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conofmritate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da

## Anexa 2
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 2 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 16 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 3.3 m3/min. (200 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | cu ulei / fara ulei | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Supapă sferică | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 4 m3/min. (240 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Prize principale și de urgență pentru conexiuni electrice. |  |  |  | optional
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim +50-60 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn cu filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | Filtru antibacterian
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥200 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 16 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la admisie în generator | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | A doua sursă/rezervă activă. Posibilitatea de conectare a unei surse de oxigen pe bază de butelii (tip mainfold) | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă de calitate medicală, fabricate din cupru sau inox AISI 304 /316L | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex |  |  |  | da
Sistem de filtrare a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 16m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 18 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și corozie |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu prelevare de probe de aer pentru container PSA cu alarma (optional: cu monitor) | yes |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 40 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transport terestru sau aerian. |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
|  | Teavă de oxigen de calitate medicală min. 50 m |  |  |  | da
|  | Cablu electric min. 100 m | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc)/echivalent, iar în cazul în care este certificat ca dispozitiv medical doar un component din tot sistemul (în cazul nostru generatorul) orice persoană fizică sau juridică în baza procedurii speciale „SISTEME ȘI PACHETE DE PROCEDURI” poate clasifica ca dispozitiv medical întreg sistem conform directivei 93/42 EEC și anume articolul 12 pct. 2 - „Orice persoană fizică sau juridică care reasamblează dispozitive care poartă marcajul CE, în conformitate cu scopul propus și în limitele utilizării menționate de către producătorii lor, în scopul de a le introduce pe piață sub forma unui sistem sau pachet de proceduri, trebuie să completeze o declarație prin care confirmă faptul că: (a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și că această reasamblare a fost realizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni; și (b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri și a furnizat utilizatorilor informații relevante care includ instrucțiunile relevante ale producătorilor; și (c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern și inspecție. Declarație pe propria răspundere poate fi întocmită de producător cât și de Agentul economic. |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamenutlui 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conofmritate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da

## Anexa 3
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 3 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 24 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 5.1 m3/ min. (310 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Supapă sferică | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 6 m3/ min. (360 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Prize principale și de urgență pentru conexiuni electrice. |  |  |  | optional
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim +50-60 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn cu filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | Filtru antibacterian
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥310 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 24 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la admisie în generator | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | A doua sursă/rezervă activă. Posibilitatea de conectare a unei surse de oxigen pe bază de butelii (tip mainfold) | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă de calitate medicală, fabricate din cupru sau inox AISI 304 / 316L | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 24m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și corozie |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu prelevare de probe de aer pentru container PSA cu alarma (optional: cu monitor) | yes |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 2x2 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (4 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-2 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 4 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 4 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 4 butelii
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transport terestru sau aerian. |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. | yes | - | - | da
|  | Teavă de oxigen de calitate medicală min. 50 m |  |  |  | da
|  | Cablu electric min. 100 m | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare coipe (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc)/echivalent, iar în cazul în care este certificat ca dispozitiv medical doar un component din tot sistemul (în cazul nostru generatorul) orice persoană fizică sau juridică în baza procedurii speciale „SISTEME ȘI PACHETE DE PROCEDURI” poate clasifica ca dispozitiv medical întreg sistem conform directivei 93/42 EEC și anume articolul 12 pct. 2 - „Orice persoană fizică sau juridică care reasamblează dispozitive care poartă marcajul CE, în conformitate cu scopul propus și în limitele utilizării menționate de către producătorii lor, în scopul de a le introduce pe piață sub forma unui sistem sau pachet de proceduri, trebuie să completeze o declarație prin care confirmă faptul că: (a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și că această reasamblare a fost realizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni; și (b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri și a furnizat utilizatorilor informații relevante care includ instrucțiunile relevante ale producătorilor; și (c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern și inspecție. Declarație pe propria răspundere poate fi întocmită de producător cât și de Agentul economic. |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamenutlui 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conofmritate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da

## Anexa 4
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală. | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 4 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 30 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 6,5 m3/ min.(390 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Supapă sferică | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 7,5 m3/ min.(450 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Prize principale și de urgență pentru conexiuni electrice. |  |  |  | optional
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim +50-60 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn cu filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | Filtru antibacterian
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥390 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 30 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la admisie în generator | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | A doua sursă/rezervă activă. Posibilitatea de conectare a unei surse de oxigen pe bază de butelii (tip mainfold) | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă de calitate medicală, fabricate din cupru sau inox AISI 304/316L
Rezervor de oxigen | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 30 m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate | 1
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea |  |  |  | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container | yes | - | - | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și corozie |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu prelevare de probe de aer pentru container PSA cu alarma (optional: cu monitor) | yes |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 3x3 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (6 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-3 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 6 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 6 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transport terestru sau aerian. |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. |  |  |  | da
|  | Teavă de oxigen de calitate medicală min. 50 m |  |  |  | da
|  | Cablu electric min. 100 m | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate originale - la livrare copie (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc)/echivalent, iar în cazul în care este certificat ca dispozitiv medical doar un component din tot sistemul (în cazul nostru generatorul) orice persoană fizică sau juridică în baza procedurii speciale „SISTEME ȘI PACHETE DE PROCEDURI” poate clasifica ca dispozitiv medical întreg sistem conform directivei 93/42 EEC și anume articolul 12 pct. 2 - „Orice persoană fizică sau juridică care reasamblează dispozitive care poartă marcajul CE, în conformitate cu scopul propus și în limitele utilizării menționate de către producătorii lor, în scopul de a le introduce pe piață sub forma unui sistem sau pachet de proceduri, trebuie să completeze o declarație prin care confirmă faptul că: (a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și că această reasamblare a fost realizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni; și (b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri și a furnizat utilizatorilor informații relevante care includ instrucțiunile relevante ale producătorilor; și (c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern și inspecție. Declarație pe propria răspundere poate fi întocmită de producător cât și de Agentul economic. |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamenutlui 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conofmritate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da

## Anexa 5
Pressure swing adsorption (PSA)
Descriere | Pressure swing adsorption (PSA), instalațiile generatoare de oxigen sunt o sursă de oxigen de calitate medicală. | [5 empty] | Se completează de către furnizori
LOT 5 | Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen folosit în scopuri medicale, min. 34 m3/oră | Descriere | OGP AE | WHO HQ | WHO CO | Parametri | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
Sistem de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Presiunea normală de lucru | ≥ (greater or equal) 8.5 bar | 7,5 bar | 7,5 bar | ≥ 8.5 bar
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 7.3 m3/min.(440 m3/h)
|  | Alimentare electrică | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz
|  | cu ulei / fara ulei | yes | both alternatives | both alternatives | conform standardului ISO 1217 sau ISO 8573 sau analogic
|  | Clasa de izolare/grad de protectie motor | F / IP 55 | - | - | F / IP 55
|  | Eficiența motorului electric | Min. IE3 | - | - | Min. IE3 conform IEC 60034-30
|  | Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD) |  |  |  | da
|  | Nivel de zgomot | Max 75 dB (A) |  |  | Max. 70 dB(A)
|  | Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot, montat pe partea de refulare a generatorului de oxigen |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | - | - | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Controlul rotației (protejat împotriva inversării de faze) | yes | - | - | da
|  | Supapă de admisie electro-pneumatică | yes | yes | yes | da
|  | Elementele compresorului - siguranță la supraâncălzirea motorului, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | yes | - | - | da
|  | Sistem de repornire automată în caz de pană de curent | yes | - | - | da
|  | Sistem electronic de control cu display | yes | - | - | da
|  | Monitorizare de la distanță prin computer, smartphone sau tabletă. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Indicatori pentru: presiune și temperatură | yes | - | - | da
|  | Contor pentru: numărul total de ore de oprire și numărul total de ore în faza de încărcare | yes |  |  | da
|  | Supapă sferică | yes | yes | yes | da
Uscător aer
|  | Debit | ≥ 2.5 m3/min. | - | - | ≥ 8,5 m3/ min. (510 m3/oră)
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | - | - | 220 V / 50 Hz
|  | Prize principale și de urgență pentru conexiuni electrice. |  |  |  | optional
|  | Presiunea maximă de lucru | 11 bar | - | - | diapazon minim de la 6 bar pînă la 12 bar sau un diapazon mai larg
|  | Temperatura punctului de rouă "Pressure Dew Point" | will be accepted in the range from 0C to +50C; | - | - | ≤ 3°
|  | Temperatura de lucru |  |  |  | temperatura de intrare a aerului: maxim +50-60 °C
Sistem de filtrare a aerului comprimat se v-a dota în dependență de tipul compresorului oferit cu ulei sau fara ulei | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Filtru grosier |  |  |  | Filtru de particule mari
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | 0.1 mg/m3 | - | - | 0.1 mg/m3
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.1 μm | - | - | ≥ 0.1 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn cu filtru de ieșire coalescent |  |  |  | Filtru de particule mici
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Reținerea particulelor solide, până la | 0.01 µm | - | - | 0.01 µm
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.01 mg/m3 | - | - | ≥0.01 mg/m3
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
|  | Turn de carbon pentru vapori de ulei și mirosuri (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | da
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Cantitate maximă de ulei remanent | ≥0.003 mg/m3 | - | - | ≥0.003 mg/m3
|  | Filtru de înaltă eficiență (se v-a oferi doar în cazul compresorului cu ulei) |  |  |  | Filtru antibacterian
|  | Flux: capacitate de filtrare la presiunea de 7 bar | ≥150 m3/hour | - | - | ≥ 440 m3/oră
|  | Presiunea de lucru | min. 12 bar | - | - | min. 12 bar.
|  | Eficiență de filtrare | 99.99% | - | - | 99.99%
|  | Reținerea particulelor solide | ≥ 0.01 μm | - | - | ≥ 0.01 μm
Rezervor de aer comprimat | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Rezervor galvanizat | yes |  |  | da
|  | Capacitate | Min. 500 liters |  |  | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes |  |  | da
|  | Supapă pentru evacuarea automată a condensului din rezervorul de aer | yes |  |  | da
Stație de producere a oxigenului medical | Cantitate | 1
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Tehnologia de producere a oxigenului | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA) | Pressure Swing Adsorption (PSA)
|  | Puritatea oxigenului | ≥ 93% | 93%±3 | 93%±3 | 93%±3
|  | Flux de oxigen la o concentrație de 93% | ≥ 10 mc/hour | - | - | ≥ 34 m3/oră
|  | Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz
|  | Presiunea de intrare a aerului comprimat | ≥ (greater or equal) 5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar | ≥ 7,5 bar
|  | Instalația nu trebuie să afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | yes | - | - | da
|  | Temperatura de funcționare, cu valori cuprinse între | +5°C - +45°C, ± 5°C | +10°C to +40°C | +10°C to +40°C | +5°C la +45°C [± 5°C]
|  | Panou de control central | yes | yes | yes | da
|  | Monitorizare continuă cu +/- 2% precizie a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | yes | +/- 1% accuracy | yes | +/- 2% acuratețe
|  | Monitorizare continuă cu un manometru. | yes | yes | yes | da
|  | Sistem cu supape pentru blocarea fluxului de oxigen în cazul de cădere a concentrației sub nivelul de 90%, după revenire la normă supapele se deschid automat |  |  |  | da
|  | Monitorizarea continuă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | yes, by means of a paramagnetic / zirconium sensor | - | Added | Tehnologia senzorului: zirconiu sau mai bună
|  | Monitorizarea temperaturii aerului la admisie în generator | yes | - | - | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii în rezervor | yes | - | - | digital sau analogic (manometru)
| Panou de control / interfață utilizator | Panou de control / interfață utilizator, cu valori numerice și grafice, după caz | - | yes | yes | da
|  | Panoul de comandă a generatorului de oxigen | - | yes | yes | da
|  | Display digital | - | yes | yes | da
Clar vizibil în engleză pentru cel puțin:
|  | Puritate oxigen [%] | - | yes | yes | da
|  | Tendința producției de oxigen [Nm3/oră] | - | yes | yes | da
|  | Presiunea de ieșire | - | yes | yes | da
|  | Starea sistemului, inclusiv necesitatea curentă de întreținere | - | yes | yes | da
|  | Ore cumulate de funcționare (contor digital sau analog) | - | yes | yes | da
Alarme sonore și vizuale pentru:
|  | Temperatură ridicată | - | yes | yes | da
|  | Presiune joasă/înaltă | - | yes | yes | da
|  | Concentrație scăzută de oxigen (<90%) | yes | yes | yes | da
|  | Pană de curent, defecțiune a sistemului | - | yes | yes | da
|  | A doua sursă/rezervă activă. Posibilitatea de conectare a unei surse de oxigen pe bază de butelii (tip mainfold) | - | yes | yes | da
|  | Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii staţiei de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanţă. |  |  |  | da
|  | Monitorizare de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone sau tabletă etc. Monitorizarea se realizează prin protocoale TCP/IP. | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului | yes | - | - | da
|  | Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a datelor și a parametrilor de funcționare | yes | - | - | da
|  | Stocarea internă a alarmelor cu data și ora produse | yes | - | - | da
| Altele | Toate conductele generatorului de oxigen să fie din țeavă de calitate medicală, fabricate din cupru sau inox AISI 304 / 316L | yes | - | - | da
Rezervor de oxigen | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Capacitate | Min.500 liters | - | - | ≥ 1000 litri sau dublu peste această capacitate
|  | Reductor de presiune la ieșirea rezervorului de oxigen care va funcționa cu valori cuprinse între | 0.1 – 7.0 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar | 3 - 6 bar [± 0,1]
|  | Presiunea maximă de lucru suportată de vas | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Supapă de siguranță și manometru | yes | yes | yes | da
|  | Toate conductele fabricat din INOX 304 / 316L sau acoperit pe interior cu vitroflex | yes | - | - | da
Sistem de filtrare a oxigenului medical | Cantitate
| Prezentare generală a cerințelor funcționale | Debitul de filtrare a oxigenului | ≥ 10m3/hour | - | - | ≥ 34 m3/oră
|  | Presiune maximă de lucru | 11 bar | - | - | ≥ 11 bar
|  | Filtru de reținere a particulelor solide | ≥ 0.01 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.1 μm | ≥ 0.01 μm
|  | Manometru indicator de colmatare (înfundare) | yes | - | - | da
Conexiunea conductei de oxigen | Cantitate
| Conexiuni | Diametrul conductelor pentru racordarea la conducta principală |  |  |  | ≥ 22 mm
|  | Cutie de conectare |  |  |  | da
|  | Supapă de siguranță pe conducta de conectare pentru eliberarea oxigenului în aerul exterior în caz de urgență. |  |  |  | da
|  | Monitorizarea presiunii oxigenului și sistemul de alarmă operațional conectat în mod prioritar |  |  |  | da
Container | Cantitate | 1
| Container, caracteristici | Sistem de tip container | yes | - | - | da
|  | Transportabil (permis pentru stivuitor și colțuri ISO cu șuruburi) |  |  |  | da
|  | Sistem conectează și utilizează (Plug and play) |  |  |  | da
|  | Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului trebuie să fie suficiente pentru accesul personalului tehnic în scop de monitorizare și întreținere tehnică. |  |  |  | da
|  | Rezistent la șocuri mecanice (manipulare sau mișcare) |  |  |  | da
|  | Containerul sau construcția trebuie tratată și vopsită la suprafață pentru a preveni coroziunea | yes | - | - | da
|  | Filtru de admisie a aerului în container |  |  |  | da
|  | Podeaua trebuie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru a menține curățenia | yes | - | - | da
|  | Sistem de drenare pentru evacuarea condensului din compresor și uscător. | yes | - | - | da
| Conditii de mediu | Aer condiționat pentru menținerea temperaturii și umidității interioare strict în conformitate cu recomandările furnizate de producător. | yes | - | - | da
|  | Admisia de aer de sine stătător, condiționată termic de compresor |  |  |  | da
|  | Temperatura de funcționare a containerului trebuie să asigure izolarea termică pentru temperaturi cuprinse între –20°C și +45°C (±10°C) | yes | - | - | da
|  | Container hidroizolat |  |  |  | da
|  | Rezistent și etanș la praf, nisip și corozie |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminare interior pentru operator | yes | - | - | da
|  | Sistem de iluminat interior de urgență. |  |  |  | da
|  | Sistem de iluminat exterior în zona de intrare. |  |  |  | da
|  | Sistem de supraveghere a concentrației de oxigen a aerului ambiant din container |  |  |  | da
|  | Detectoare de fum cu prelevare de probe de aer pentru container PSA cu alarma (optional: cu monitor) | yes |  |  | da
Rampa cu buteliile de rezervă | Rampa cu butelii de rezervă să fie instalată la rețeua centralizată de oxigen. | Rampa cu butelii de rezervă |  |  |  | da, modelul oferit
|  | Rampa cu butelii de rezervă să fie montat instalat într-o boxa / anexă cu uși securizate cu lacăt. |  |  |  | da, înafara containerului a stației de oxigen
|  | Sistem de ditribuție a oxigenului din butelii de 40 l | da |  |  | da
|  | Debit total | ≥ 20 m3h |  |  | ≥ 60 m3h
|  | Amplasare butelii: 3x3 | da |  |  | da
|  | Panou de schimbare a colectoarelor automat | da |  |  | da
|  | Rampa de conectare la presiune inalta cu supapa de retur (6 butelii) | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
|  | Conectarea rampelor la sistemul de reductie-3 unitati | da |  |  | da
|  | Conectarea buteliilor la rampe | 4 butelii |  |  | 6 butelii
|  | Sistem de fixare de protectie pentru 6 butelii | da |  |  | da
|  | Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1 | da |  |  | da
|  | Standard pentru conexiunile flexibile de înaltă presiune prin intermediul cărora se conectează buteliile cu oxigen la rampă |  |  |  | ISO 21969 / DIN EN 477-1 sau similar
|  | Butelii de oxigen incluse, umplute cu oxigen | da, 4 butelii |  |  | da, 6 butelii
Cerințe de montare a instalației de oxigen | Livrare si expediere | Transport terestru sau aerian. |  |  |  | da
|  | Trebuie incluse toate echipamentele necesare pentru descărcare și amplasare. |  |  |  | da
| Punere în funcțiune | Trebuie incluse toate conductele, conectorii și accesoriile necesare pentru conectarea la conducta principală de distribuție a spitalului. |  |  |  | da
|  | Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără risc pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. | yes | - | - | da
|  | Toate componentele electrice necesare, pentru conectarea la sistemul electric al spitalului. |  |  |  | da
|  | Asigurarea suportului și consultanța necesară în vederea obținerii tuturor avizelor, expertizei și autorizațiilor necesare pentru montarea și punerea în funcțiune/exploatare a stației de oxigen. |  |  |  | da
|  | Teavă de oxigen de calitate medicală min. 50 m |  |  |  | da
|  | Cablu electric min. 100 m | yes | - | - | da
Servicii post-vânzare | Instruire utilizator și întreținere | Perioada de garanție | min. 24 months from the date of commissioning | 24 months | 36 months | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Instruirea unui bioinginer/persoană responsabilă în procesul de utilizare tehnică a sistemului precum și realizarea sarcinilor de întreținere preventivă și corectivă. | yes | yes | yes | da
|  | Suport tehnic de la furnizor pentru procesul de utilizare a sistemului de control și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă | min. 24 months from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție |  |  |  | da, certificate - la livrare; copie corespunzător originalului (exemplu) - la ofertă
|  | Cheile de acces, codurile PIN, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare trebuie să fie livrate în limba de stat. |  |  |  | da
|  | Suport de la distanță pentru întreținere și depanare. |  |  |  | da
|  | Perioada de aprovizionare cu consumabile (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului. | yes, two years from the date of commissioning | yes | yes | 24 de luni de la data punerii în funcțiune
|  | Prezentarea certificatului de training de la producător a unui inginer a companiei care v-a efectua lucrările de instalare și întreținere a dispozitivului | - | yes | yes | da
| Durata de viață – Garanție de uzură | Garanție de suport și prezența pieselor de schimb de la producător pe o perioadă de 10 ani | - | yes | yes | da
Cerințe față de sistem | Standarde și certificări comune | Sistem clasificat ca Dispozitiv medical clasa IIA/IIB (conform clasei de risc)/echivalent, iar în cazul în care este certificat ca dispozitiv medical doar un component din tot sistemul (în cazul nostru generatorul) orice persoană fizică sau juridică în baza procedurii speciale „SISTEME ȘI PACHETE DE PROCEDURI” poate clasifica ca dispozitiv medical întreg sistem conform directivei 93/42 EEC și anume articolul 12 pct. 2 - „Orice persoană fizică sau juridică care reasamblează dispozitive care poartă marcajul CE, în conformitate cu scopul propus și în limitele utilizării menționate de către producătorii lor, în scopul de a le introduce pe piață sub forma unui sistem sau pachet de proceduri, trebuie să completeze o declarație prin care confirmă faptul că: (a) a verificat compatibilitatea mutuală a dispozitivelor în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și că această reasamblare a fost realizată în conformitate cu prezentele instrucțiuni; și (b) a ambalat sistemul sau pachetul de proceduri și a furnizat utilizatorilor informații relevante care includ instrucțiunile relevante ale producătorilor; și (c) întreaga activitate este supusă metodelor adecvate de control intern și inspecție. Declarație pe propria răspundere poate fi întocmită de producător cât și de Agentul economic. |  |  |  | da
|  | Prezentarea Certificatului de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamenutlui 2017/745 |  |  |  | da
|  | Prezentarea Declarației de conofmritate CE conform directivei 93/42 sau a Regulamentului 2017/745 |  |  |  | da
|  | EN ISO 15223-Dispozitive medicale. Simboluri care trebuie utilizate pe etichetele dispozitivelor medicale, etichetare și informații care trebuie furnizate. Partea 1: Cerințe generale |  |  |  | da
|  | EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale |  |  |  | da
|  | EN 60601-Aparate electromericele. Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele esențiale |  |  |  | da