| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Cablu de tensiune înaltă |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 31321300-5 | Cablu de tensiune înaltă | 1. Tensiunea nominală 10 kV |  |  |
|  |  | 2. Numărul şi secţiunea nominală a firelor conductoare: 3x240 (mm²) |  |  |
|  |  | 3. Grosimea izolaţiei între conductori 5.5 (mm) |  |  |
|  |  | 4. Grosimea izolaţiei membranei conductorului 4 (mm) |  |  |
|  |  | 5. Grosimea membranei 1.8 (mm) |  |  |
|  |  | - Durata admisă a tensiunii (sarcinii) curentului: - instalare aeriană: 347 (A) - instalare subterană : 314 (A) |  |  |
|  |  | 7. Intervalul temperaturii de funcționare: -50....+50 (C) |  |  |
|  |  | 8. Raza minimală de curbare la instalare 1500 (mm) |  |  |
|  |  | 9. Diferenţa de nivele pe traseul instalării, nu mai mare: 15 (m) |  |  |
|  |  | 10. Diametrul exterior al membranei din metal: 48 (mm) |  |  |
|  |  | 11. Diametrul exterior estimat al cablului (informativ): 60 (mm) |  |  |
|  |  | 12. Masa cablului (orientativ): 5480 kg/km |  |  |

|  |  | 13 Lungimea de construcție estimată a cablului şi masa brutto la instalarea pe tambur: No.20: 510·3.4 (m,t) No.22: 580·4.0 (m,t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14. Izolaţie de hârtie uleioasă |  |  |
|  |  | 15. Polietelen încrustat |  |  |
|  |  | 16. Miez de cablu din aluminiu, |  |  |
|  |  | 17. ААБл - У 10х3х240 |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________________________________