## Обший обьем
Объем работ по контролю металла при капитальном ремонте турбины №3
№ п/п | Наименование узла | Сумма
1 | Корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки ЦВД
2 | Гибы подвода пара к ЦВД
3 | Корпуса цилиндров, сопловые коробки
4 | Ремонтные заварки
5 | Цельнокованый ротор ВД
6 | Осевой канал цельнокованого ротора ВД (Ø - 95мм)
7 | Рабочие лопатки, бандажи, демпферные связи
8 | Диафрагмы ЦВД и ЦНД
9 | Шпильки и гайки разъёма ЦВД

## 1
Контроль металла корпуса стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускные патрубки ЦВД
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВО, ЦД или МПД входа пара в коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 6.31
|  | ВО, ЦД или МПД нижней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 5.41
|  | ВО, ЦД или МПД верхней части коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 8.17
|  | ВО, ЦД или МПД штуцеров перепускных труб коробки клапанов автоматического затвора | 10 дм² | 5.98
|  | ВО, ЦД или МПД регулируюших клапанов (4 шт.) ЦВД | 10 дм² | 7.12
|  | ВО, ЦД или МПД гибов паровпускных коробок ЦВД (2 шт.) | 10 дм² | 8.16
|  | ВО, ЦД или МПД фланцевых соединений паровпускных коробок ЦВД (4 шт.) | 10 дм² | 9.43
|  | Иследование микросруктуры металла корпусов стопорных регулирующих, защитных клапанов, паровпускных патрубков ЦВД | иследование | 27
|  | Подготовительные работы для взятия реплик металла (шлифовка и полировка поверхности) | 10 дм² | 0.44
|  | Подготовительные работы по контролю металла с приминением оджига от окалины на поверхности и последуюшей зачистки механическим способом | 10 дм² | 50.58

## 2
Контроль металла гибов подвода пара к ЦВД (перепускные трубы турбины)
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВК, ЦД или МПД гибов подвода пара (16 шт.) | 10 дм² | 92.7
|  | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие продольных трещин | 10 дм² | 92.7
|  | УЗК гибов подвода пара (16 шт.) на наличие поперечных трещин | 10 дм² | 92.7
|  | Контроль твердости гибов и сварных стыков труб подвода пара | измерение | 140
|  | Измерение овальности гибов подвода пара в 3-х сечениях | измерение | 96
|  | УЗТ гибов и прямых участков трубопроводов подвода пара | 100 точек | 1.2
|  | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø219мм) | м.п. | 6.87
|  | ВИК сварных стыков гибов подвода пара (Ø273мм) | м.п. | 8.57
|  | УЗК сварных стыков (Ø219мм и 273мм) гибов подвода пара | 10 дм² | 30.9
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 123.6

## 3
Контроль металла корпусов цилиндров, сопловые коробки
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВО, ЦД или МПД наружной поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 102.85
|  | ВО, ЦД или МПД внутреней поверхности верхней части ЦВД | 10 дм² | 137.12
|  | ВО, ЦД или МПД внутреней поверхности нижней части ЦВД | 10 дм² | 137.12
|  | ВО, ЦД или МПД наружной поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 95.41
|  | ВО, ЦД или МПД внутреней поверхности верхней части ЦНД | 10 дм² | 65.4
|  | ВО, ЦД или МПД внутреней поверхности нижней части ЦНД | 10 дм² | 65.4
|  | Контроль твердости корпусов цилиндров | измерение | 48
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 603.3

## 4
Контроль металла ремонтных заварок
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВО, ЦД или МПД ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 30
|  | УЗК ремонтных заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | 10 дм² | 30
|  | Контроль твердости заварок нижней части внутреней стороны ЦВД | измерение | 20
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 30

## 5
Контроль металла цельнокованого ротора ВД
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВО, ЦД или МПД цельнокованого ротора ВД | 10 дм² | 68.04
|  | Контроль твердости цельнокованого ротора ВД | измерение | 16
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 68.04

## 6
Контроль металла осевого канала цельнокованого ротора ВД (Ø - 95мм)
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | Перескопический осмотр канала | шт. | 1
|  | Контроль твердости торцевых частей цельнокованого ротора ВД | измерение | 16
|  | Измерение деформации ползучести осевого канала | измерение | 8
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 5.92

## 7
Контроль металла рабочих лопаток, бандажей, демпферных связей
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВИК и ЦД рабочих лопаток 1÷27 ступеней | 10 дм² | 610
|  | ВИК и ЦД рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 408.8
|  | УЗК сбегаюших краёв рабочих лопаток 28, 29 и 30 ступеней | 10 дм² | 327.4
|  | ВО и ЦД насадных дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 610.5
|  | ЦД разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 10.8
|  | УЗК разгрузочных отверстий дисков 1÷27 ступеней | 10 дм² | 10.8
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 1018.8

## 8
Контроль металла диафрагм ЦВД и ЦНД
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | ВО и ЦД металла диафрагм ЦВД-26 шт. и ЦНД-43 шт. | 10 дм² | 1356
|  | Подготовительные работы по контролю металла | 10 дм² | 1356

## 9
Контроль металла шпилек и гаек разъёма ЦВД
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена единицы | Сумма
|  | Контроль твердости и ВИК шпилек М140 (с обеих торцов) | измерение | 28
|  | Контроль твердости и ВИК шпилек М100 (с обеих торцов) | измерение | 32
|  | Контроль твердости и ВИК шпилек М76 (с обеих торцов) | измерение | 24
|  | Контроль твердости и ВИК шпилек М56 (с обеих торцов) | измерение | 168
|  | Контроль твердости и ВИК гаек М140 (с одной стороны) | измерение | 14
|  | Контроль твердости и ВИК гаек М100 (с одной стороны) | измерение | 16
|  | Контроль твердости и ВИК гаек М76 (с одной стороны) | измерение | 12
|  | Контроль твердости и ВИК гаек М56 (с одной стороны) | измерение | 168
|  | УЗК шпилек М140 (с обеих торцов) | 10 дм² | 4.31
|  | УЗК шпилек М100 (с обеих торцов) | 10 дм² | 2.53
|  | УЗК шпилек М76 (с обеих торцов) | 10 дм² | 1.08
|  | УЗК шпилек М56 (с обеих торцов) | 10 дм² | 4.75
|  | Подготовительные работы по контролю металла крепежа | 10 дм² | 13.07