| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea Pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1M nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea Pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1M nr.1. |  |  |  | Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Tipul pompelor existente: ERPN - 80-315 + I*; - Debitul nominal, G: 80÷100 m3/h; - Înălțimea de pompare, H: 145÷165 m (coloană H2O); - Presiunea la aspirație (NPSHr), h: 2 m (coloană H2O); Parametrii tehnici ale motoarelor electrice - Tipul motorului: conform caracteristicilor pompei ofertate; - Puterea nominală a motorului existent**:≤ 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Viteza de rotație: conform caracteristicilor pompei ofertate - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5…+ 40 °С; - Pompele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă. |  |  |  |
| * – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept; ** - puterea motorului trebuie să fie echivalentă cu motorul existent pentru ca să nu fie necesar de schimbat cablul de forță și de control. Totodată acesta poate fi de putere mai mică, dar să asigure necesarul pompei |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________