APROB:

Director IMSP SCTO

____________________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini pentru achiziționarea

stației de producere a oxigenului medical

| Stație de producere a oxigenului, care va genera oxigen utilizat în scop medical |  |
| --- | --- |
| 1. Stație de producere a oxigenului medical | 1 buc. |
| Să se indice modelul statie de oxigen oferite | modelul oferit |
| Metoda de obținere a oxigenului | Pressure Swing Adsorbtion (PSA) |
| Puritatea oxigen | 93%-95 % |
| Debit de oxigen la concentratia de 93% | 17 mc/ora (± 3%) |
| Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen | min. 6,0 bar |
| Alimentarea electrică | 220/ 50 V / Hz |
| Presiune intrare aer comprimat aproximativ 7 bar | da |
| Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon | da |
| Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între | +5°C - +45°C |
| Panou central de comandă | da |
| Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | da |
| Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatrul de oxigen | da |
| Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă | da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium |
| Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator | da |
| Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare | da |
| Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază | da |
| Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată | da, inscris pe CD sau flash |
| Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) | da |
| Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în reațeaua spitalului | da |
| Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului | da |
| Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% | da |
| Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator | da |
| Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | da |
| Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare | da |
| Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs | da |
| Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC | da |
| Senzor de presiune la întrare și la ieșire | da |
| Certificat de Calitate ISO 13485, CE si Declaratie de Conformitate | da |
| Montat prealabil în container cu inaltimea de maxim 2,3 metri | da |
| 2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL | 1 buc. |
| Sa se indice modelul oferit | modelul oferit |
| Capacitatea | Min. 1000 litri |
| Rezervor special destinat pentru oxigen,Galvanizat interior/exterior, acoperit cu VITROFLEX pe interior, Vopsit pe exterior cu indicator de Oxigen | da |
| Presiunea minima de lucru suportată de vas | 11 bar |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri | da |
| Produs conform Directivei Europene | 2014/68/UE PED. |
| 3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL | 1 set. |
| Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit |
| Debit filtrare oxigen min. 7 bar | ≥ 4,5 m3/min. |
| Presiune de lucru maximal | min. 11 bar |
| Filtru reținere particule solide | Până la 0,01 μm |
| Manometru indicator colmatare | da |
| Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 4. SISTEM AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Compresor profesional | da, modelul oferit |
| Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor | ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1 |
| Presiune de lucru, maximă | Min. 12 bar |
| Debit | ≥ 6,5 m3/min. |
| Alimentare electrică | 380 / 50 V / Hz |
| Clasa izolare / grad protecție motor | F / IP 55 |
| Eficienta motor electric | Min. IE4 |
| Putere motor | min. 40KW- max 50 KW |
| Nivel de zgomot conform ISO 2151 | 69 dB (A) (-/+3dB) |
| Temperatura mediului ambiant | +5°C - +45°C |
| Senzor de temperatură | da |
| Control al rotației (protejat la inversarea de faze) | da |
| Termostat electronic a circuitului de Ulei | da |
| Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C | da |
| Sistem repornire automată în caz de cădere de curent | da |
| Sistem comandă electronic cu display | da, ecran min. 3 inch |
| Panoul de comanda sa fie dotat cu Ventilator electronic | da |
| Panoul de comanda cu capacitate de a arată orele de functionare pîna la înlocuire a: Filtre, Rulmenti, chiturile de supape, uleiul. | da |
| Ungerea rulmentilor la motoarele de ventilare și antrenare, după graficul afișat de calculator. | da |
| Ventilator dublu axial pentru racirea optima a compresorului | da |
| Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori | da |
| Memorie interna pentru inregistrarea consumului de energie electrica si a aerului comprimat. |  |
| Indicatori pentru: presiune și temperatură | da |
| Contor pentru: număr total de ore de oprerare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare | da |
| Separator de condens Ciclonic cu purja automata incorporate in interiorul compresorului. | da |
| Robinet sferic | da |
| Furtunurile compresorului sa fie confectionate din metal usor necorozibil (fara cauciuc). | da |
| Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT | 1 buc. |
| Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer | da, modelul oferit |
| Presiunea normala de lucru | min. 7 bar |
| Presiune de lucru suportată de vas | min. 14 bar |
| Caderea de presiune pe uscator | max 0,15 bar |
| Capacitate de uscare, minimă la 7 bar | min. 8,0 m3/min. |
| Agent frigorific | Ecologic |
| Punct de rouă garantat | +3 – +5°C |
| Senzor pentru măsurarea punctului de rouă | da |
| Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă | da |
| Alimentare electrică | 220 / 50 V / Hz |
| Temperatura mediului ambiant | ≥ +1 - +50°C |
| Temperatura de intrare a aerului | ≥ +35 - +70°C |
| Uscatorul să lucreaze automat, controlat de un sistem electronic cu display | da |
| Separator de condens cu purjare automată | da |
| Uscătorul să funcționeze în regim continuu | da |
| Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT | 2 buc. |
| Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit |
| Rezervor de aer tip galvanizat vopsit in culoare albastra pe exterior | da |
| Capacitatea | 1000 litri |
| Presiunea maximă de lucru suportată de vas | min. 16 bar |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune | da |
| Separator de condens cu purjare automată | da, modelul oferit |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| Galvanizare fierbinte | da |
| Montat prealabil în container cu inalțimea de maxim 2,3 metri | da |
| Produs conform Directivei Europene | 2014/68/EU PED |
| 7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT | 1 set. |
| 1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit | da, modelul oferit |
| Filtrare, debit la 7 bar, capacitate | min. 7,0 mc/min. |
| Cantitate max. de ulei remanent | 0,1 mg/m3 |
| Presiune de lucru | min. 16 bar |
| Filtru reținere particule solide | Până la 1 μm |
| Manometru indicator colmatare | da |
| Purja de condens (model) | da, modelul oferit |
| 2. Filtru de înaltă eficiență | da, modelul oferit |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim | min. 7,0 mc/min. |
| Presiune de lucru | min. 16 bar |
| Reţinere particule solide, pînă la | 0,01 µm |
| Cantitate max. de ulei remanent | 0,01 mg/m3 |
| Manometru indicator colmatare | da |
| 3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri | da, modelul oferit |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim | min. 7,5 mc/min. |
| Presiune de lucru | min. 12 bar |
| Cantitate max. de ulei remanent cu indicator de ulei rezidual inclus. | max. 0,003 mg/m3 |
| 4. Filtru iesire din turn de carbune | da, modelul oferit |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim | min. 9,0 mc/h |
| Eficienta filtrare | 99,99% |
| Montat prealabil în container cu inaltimea maxim 2,3 metri | da |
| Marcaj de conformitate tip CE | da |
| 8. Filtru medical steril la iesirea din rezervorul de oxigen. | da, modelul oferit |
| 9. Priza pentru Oxigen medical instalata pe perete cu protectie impotriva factorilor externi . | 29 buc |
| Umedificator autoclavabil cu debitmetru O2 | 24 buc. |
| 10. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AER cu alarme pentru presiune slaba (Inclusiv montare). | 5 buc |
| 11. Teava de cupru medical, conformă cu EN 13348; etichetate cu simbolul gazului si sensul de curgere pe tot traseul.: Diametrul 22= 310 metri liniari Diametrul 18= 100 metri liniari Diamterul 12= 465 metri liniari | da |
| 12. Containerul trebui sa fie dotat cu usa de acces pentru personal, cu aeresire, plafoniere LED, Carcasa si pardoseala izolată termic, minim 6 cm. | da |
| Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate în container. | da |
| Sistem de climatizare calculat astfel încît, să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandărilor prevăzute de producător. | da |
| Condiționer instalat în container de minim 12000BTU pentru păstrarea mediului ambiant | 2 buc |
| Containerul va fi instalat sub cerul liber, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare | da |
| Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat pîna la echipamente. | da |
| CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN |  |
| Să fie incluse toate conductele necesare pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen. | da |
| Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate cu suportul si la recomandarile agentului economic. | da |
| Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea cerificatelor de calitate CE si/sau Declaratie de conforitate. | da |
| Termen de garanție | Min. 24 luni |
| Timpul de intervenție în caz de avariere (max. 30 minute la telefon și max. 3 ore la fața locului) | da |
| Termen de livrare; Inclusiv Declaratie de la producator pentru asigurarea termenului de livrare a componentelor (1-8). | max. 70 zile |
| Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii 2021 | da |
| Instruirea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnica a sitemului, cît si de efectuarea lucrarilor de mentenanța preventiva si corectiva. După instalarea stației agentul economic este obligat să predee si/sau: cheile de acces, cardurile, pin codurile, parolele și manulele de utilizare în limba română. | da, obligatoriu |
| Suport tehnic din partea companiei ciștigatoare pentru procesul de utilizare sitemului cît si de efectuarea lucrarilor de mentenanta preventiva și corectiva | Min. 24 luni |
| Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului în decurs de 1 an de funcționare a echipamentelor | da |
| Certificatul de training pentru generator și compresor privind personalul de specialitate atestat propus pentru îndeplinirea contractului propus, direct de la producător | da |

Criterii şi cerinţe de calificare

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. MD36ML000000002251617418/ MOLDMD2X317 | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1 confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1 confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 c confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | DUAE | Confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Certificat de înregistrarea a întreprinderii/ Extras din registru de stat al persoanelor juridice | Confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Certificat ISO | Confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Certificat CE | Confirmată prin semnătura electronica a participantului | da |
|  | Declarație de la Ofertant - Original confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului | Cu privire la organizarea pe perioada garanției a deserviri tehnice: mentenanță preventivă (inspecții planificate/ întreținire profilactică și calibrare, etc), conform programului stabilit în manualul tehnic al producătorului și mentenană corectivă, efectuată de către un inginer calificat al Ofertantului . | da |
|  | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate pentru echipamentul oferit – copie - confirmată prin semnătura și ștampila Ofertantului | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate pentru echipamentul oferit, la cerința beneficirului | da |
|  | Metoda și condițiile de plată | Prin transfer, în termen de 90 de zile | da |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șef al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.

Morozova Violeta  – membru, Inginer principal p/u exploatarea util.medical al IMSP SCTO.

Bubuţac Eugeniu- membru, Inginer p/u exploatarea utilajului medical al IMSP SCTO.

Munteanu Aureliu- membru, șef secție ATI al IMSP SCTO.

Chilaru Vitalie – membru, șef gospodărie al IMSP SCTO.