Sistema de filtrare a apei.

| № | Denumire | Descriere | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru cu două nivele | Filtru exclusiv cu două nivele de purificare cu capacitate de autocurățire, pentru apă rece, 10 ţoli, cu cheie pentru montare în set, cu cartușul din inox. Serveşte pentru protejarea sistemului hidraulic de impurităţi mecanice, aşa cum ar fi: RUGINA, NISIPUL, NOROIUL, LUTUL, etc. Analog Hydra Duo RLH -90 mcr. | 1 buc. |
| 2. | Cartuş bacteriostatic | Cartuş bacteriostatic, 10 ţoli, cartuş din fibră de polipropilenă cu porozitatea: 1mcr, 10 mcr. Serveşte pentru a proteja instalaţiile sanitare, instalaţiile de încălzire ale apei, cazane, maşini de spălat instrumente, maşini de spălat vase. Prelucrarea bacteriostatica face efect bactericid. 100 % protecție de microbi!!! Temperatura maximă de purificare: + 40°С Rezerva cartuşului – pînă la 20 000 litri sau 6 luni (în funcţie de calitatea iniţială a apei). Analog CPP 10 SANIC | 1 buc. |
| 2. | Sistem filtrare ce respectă standardele internaționale pentru calitatea apei purificate. | Tensiune nominală 220 V / 50 Hz Putere nominală ≈ 60 W Temperatura sursei apei 5 ° -40 ° С Presiune de lucru ≤0.5MPa Sursă de apă: aprovizionarea cu apă în oraș Productivitate maximă 3,0 m3 / zi (la o temperatură a apei de 25 ° C) Dimensiune totală ≈ 42 * 25,5 * 55 Analog Model RO800G | 1 buc. |
| 3. | Filtru de apa | Fără cartuş. Analog DP 20 BB mono Big | 1 buc. |
| 4. | Cartuș cu rășină | Rășină schimbătoare de ioni analog Mixed Bed 400. Acest amestec este destinat atât încărcării direct într-un filtru cu pat mixt (FDM), cât și pentru utilizare în cartușe reciclabile sau nereciclabile și are o capacitate mare de schimb. Odată cu fluxul de apă printr-un strat de amestec de schimbătoare de ioni în modul recomandat, se poate realiza îndepărtarea aproape completă a substanțelor dizolvate. Când apa este demineralizată, se asigură că conductivitatea electrică specifică a apei este mai mică de 0,1 μS / cm. Restabilirea capacității de lucru a amestecului de schimbătoare de ioni poate fi asigurată prin regenerarea acestuia cu o cantitate suficientă de substanță regeneratoare. Specificații:  Forma fizică - granule sferice de chihlimbar;  Structura matricei polimerice - polistiren reticulat cu divinilbenzen;  Forma ionică la livrare H + OH–;  Capacitate totală de schimb - 1,8 echiv / l (formă H +), 1,0 echiv / l (formă OH);  Conținut maxim de umiditate - 65%;  Greutate în vrac - 705-740 g / l;  Temperatura maximă de funcționare: formă neregenerată - 100 0C, regenerată - 60 0C;  Raportul schimbător de cationi / anioni - 40: 60%;  Dimensiunea particulelor: + 1,2 mm ‹5%, - 0,3 mm‹ 2%;  Domeniul pH - 0-14. | 1 buc. |
| 4. | Rezervor de depozitare 350 l. | Oțel inoxidabil | 1 buc. |
| 5. | Pompa de apa din otel inoxidabil | Productivitatea este de 4-5 m3 / oră, presiunea de ieșire este de 5 atm. | 1 buc. |

- Aparatul de filtrare a apei este destinat pentru  laboratorul clinic diagnostic .

- Toate lucrările se efectuează cu agentii economici Autorizati.

- Locul de instalare se  coordonează obligatoriu cu Beneflciarul.

- Instalarea de echipamente și conducte. Punerea în funcțiune și controlul calității apei obținute.