CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : Achiziția și înlocuirea compresorului pentru IDD-110 kV  de tip 3ВШ-1,6-3/46 sau analog.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42123410-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Achiziția și înlocuirea compresorului pentru IDD-110 kV. | Buc. | 1 | Conform devizului anexat (Anexa 1) | 1 200 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 200 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

1.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET, Sursa nr.1 „TERMOELECTRICA S.A.”, str. Meșterul Manole 3.

1.2. Termenul de realizare a lucrărilor: iulie – septembrie 2024.

2. INFORMAȚII

La CET Sursa-1 pentru producerea aerului comprimat destinat mecanismelor de acționare de tip ШПВ-46п și ШПВ-46 a întreruptoarelor cu ulei У-110-2000-50 la IDD-110kV, sunt instalate 3 compresoare în componența Instalației de compresoare IDD-110 kV. Compresoarele nr. 2 și nr. 3 sunt în exploatare din anul 2002, reparația lor fiind dificilă din lipsa pieselor de schimb.

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

3.1 Specificații tehnice ale compresorului:

Tab. 1 Parametrii tehnici a compresorului

| Denumirea specificațiilor tehnice | Parametri |
| --- | --- |
| Tip | 3ВШ-1,6-3/46 |
| Debit aer comprimat, m3/min | 3,0 ± 0,15 |
| Presiunea inițială, nominală, kg/cm2 | 1,033 |
| Presiunea de comprimare, nominală, kg/cm2 |  |
| I treaptă | 2,7 ± 0,14 |
| II treaptă | 11,2 ± 0,56 |
| III treaptă | 45 ± 2,2 |
| Temperatura maximă a aerului în racordurile între trepte, °С |  |
| I treapta | 198 |
| II treaptă | 198 |
| III treaptă | 198 |
| Temperatura maximă a aerului după răcitoare, °С | 60 |
| Numărul treptelor de comprimare | 3 |
| Puterea, consumată de compresor la productivitate maximă, kW | 35,4 |
| Răcirea | Cu aer |
| Parametri motor antrenare |  |
| Tip | 4АМ250S6У3 |
| Putere, kW | 45 |
| Tensiune, V | 380/220 |
| Numărul de rotații pe minut, rot/min | 1000 |
| Parametri motor ventilator |  |
| Tip ventilator | axă |
| Tipul motorului electric | АИР80А2У3 |
| Putere, kW | 1,5 |
| Tensiune, V | 380/220 |
| Numărul de rotații pe minut, rot/min | 3000 |
| Regimul de funcționare a instalației | periodic |

Parametrii indicați în tabelul nr.1 corespund compresoarelor nr.2 și nr.3 aflate în uz. Compresorul ce urmează a fi livrat și instalat, trebuie să fie de același tip sau un analog cu parametri identici. Din punct de vedere constructiv și gabaritele la fel trebuie să fie similare cu modelul aflat în uz.

3.2 CONDIȚII DE PRIMIRE - PREDARE A BUNULUI

3.2.1 Devieri de la specificațiile tehnice indicate în tabelul de mai sus, nu se admit, deoarece compresorul este parte componentă a unei instalații complexe cu parametri prestabiliți în proiectul tehnologic inițial. Toate aspectele ce țin de posibilitățile de instalare și încadrare în cadrul instalației de compresoare existente, urmează a fi prevăzute de către ofertant, prealabil achiziționării.

3.2.2 La recepția compresorului, ofertantul va prezenta obligatoriu certificatul de conformitate a produsului livrat cu standardele și reglementările tehnice în vigoare în Republica Moldova.

3.2.3 Calitatea bunurilor ofertate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și

alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

3.2.4 Traductorii din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, sau din altă parte - de  certificat de verificare metrologică valabil de la producător sau  RM (după caz).

3.2.5 Transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A. și ulterior la locul instalării vor fi asigurate de către operatorul economic ofertant.

3.2.6 Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, în termen de 30 zile. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de operatorul economic ofertant. Asigurarea asistării tehnice  (înlocuirea produselor) în perioada de garanţie a produselor.

3.2.7 Operatorul economic ofertant v-a prezenta împreună cu oferta, instrucțiunile tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.

3.2.8 Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor

neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) pe durata garanției. În certificatul de

garanție trebuie să fie specificat elementele de identificare ale produsului: durata de  exploatare,

modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire și termenul de realizare a

acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității specializate de service.

3.2.9 Transmiterea bunului la depozit se va efectua în baza facturii fiscale. Dacă bunul nu trece controlul de calitate, ceia ce se confirmă prin Proces verbal al comisiei de recepție, atunci bunul se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează actul de predare-primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției a bunului.

3.2.10 Recepția finală a compresorului va fi efectuată după executarea tuturor ajustărilor necesare, punerii în funcțiune și conectarea la schema tehnologică existentă.

4. REGLAMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARTE UTILIZATE.

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea și reglementarea achiziției:

Tab. 2 Documente tehnico-normative

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 5 | ГОСТ 12.2.016-81. | Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности. |

5. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI.

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,2 conform p.1 ord. 117 din 03.09.2007.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.52 din 30.03.2023.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

6. ECHIPAMENTE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU INSTALAREA BUNULUI.

Demontarea compresorului vechi și instalarea compresorului nou ce urmează a fi livrat, se va efectua de către personalul operatorului economic ofertant, cu utilizarea tuturor echipamentelor și dispozitivelor necesare proprii. În cazul când se vor utiliza echipamente și dispozitive din proprietatea S.A. TERMOELECTRICA, acestea vor fi scoase din deviz.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

8. ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR.

Oferta va include furnizarea compresorului, cu toate componentele aferente (tuburi, țevi, traductori, cabluri de control, supape, vane), motor electric, transmisie prin CUPLAJ DIRECT, cu un  sistem automatizat de comandă și control cu controller pe microprocesoare,  răcitoare intermediare, ventilatoare, un set de piese de schimb, un set de accesorii și unelte și documentație operațională.

9. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrată;

- Fișa tehnică a produsului eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată);

- Garanția bancară pentru ofertă în valoare de 5 %;

- Certificat de garanție-minim 24 luni pentru bunurile livrate, din data recepției;

- Certificate de atribuire a contului bancar;

- Rapoarte de măsurări și încercări în conformitate cu prevederile standardelor și DNT în vigoare;

- Certificat de conformitate (calitate) cu standardele în vigoare în Republica Moldova;

- Certificatele de origine a produsului livrat;

- Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de achiziție;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale și tehnice despre lucrările efectuate și schemele de execuție;

- Devizul de cheltuieli.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție la bunurile livrate și înlocuite de Operatorul economic, va fi conform perioadei de garanție  prevăzute de producătorul oficial al  bunurilor (după caz)  din data punerii în exploatare. Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În cazul depistării unor defecțiuni la bunurile livrate/instalate sau vicii ascunse în termenul de garanție, Operatorul economic  este obligat din contul propriu să le înlocuiască în cel mai scurt termen posibil (după caz), cu prelungirea termenului de garanție la toate bunurile materiale schimbate/reparate,  din data punerii în funcțiune și primiri în exploatare.

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

  - Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor - 5 zile.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului schiței locului amplasării segmentului defect/reparat.

  - Executarea și transmiterea Beneficiarului proceselor verbale de măsurări şi încercări.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure  coordonarea, consultații,  concretizări  (dup caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție a cestora.

Anexa 1 la  Caietul de  Sarcini

| Obiect: Sursa nr.2 IDD-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

Inlocuirea compresorului pentru IDD-110 kV

de tip 3ВШ-1,6-3/46 sau analog

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontare si montare compresorului. Сonditii stingherite k=1,20. NCM L.01.02.2014 tab.1 p.1 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | 07-01-034-05 K=0.6 | Demontare compresor, masa, t: 2,82, K=0.6 | buc | 1,00 |
| 2 | 07-01-034-05 | Montare compresor in forma de V si W, masa, t: 2,82 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilaj. |  |  |
| 3 | Pret furnizorului | Compresor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reglare-demarare. Сonditii stingherite k=1,20. NCM L.01.02.2014 tab.1 p.1 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 4 | 06-02-001-02 | Instalatie de compresoare cu compresor cu piston, puterea dispozitivului de actionare electric,a kW (debitul instalatiei, m3/h, presiunea, МPа), pina la 75 (600; 0,8) | buc | 1,00 |