CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea, livrarea, montarea

și punerea în funcțiune a componentelor active pentru UPS

- Obiectul achiziției

  - Achiziționarea, livrarea, montarea, conectarea și punerea în funcțiune a componentelor active destinate sistemelor UPS model Liebert APM 30-150kVA, instalate în cadrul Centrului de Date al Beneficiarului.

- Cerință de compatibilitate

  - Echipamentele ofertate trebuie să fie pe deplin compatibile cu sistemele UPS existente de model Liebert APM 30–150 kW, aflate în exploatarea Beneficiarului.

  - Modulele livrate trebuie să permită integrarea directă în infrastructura UPS existentă, fără a necesita modificări constructive, hardware sau software ale sistemului UPS, ale infrastructurii electrice existente sau ale sistemelor de monitorizare asociate.

  - Totodată, ofertantul va garanta că instalarea și operarea modulelor nu va afecta funcționarea, parametrii tehnici sau nivelul de redundanță al sistemelor UPS existente.

  - În cazul în care pentru integrarea modulelor este necesară actualizarea firmware-ului echipamentelor UPS, aceasta va fi realizată de către furnizor, utilizând versiuni oficiale ale producătorului, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.

  - Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei documente tehnice sau declarații de compatibilitate din partea producătorului, care să confirme compatibilitatea deplină a echipamentelor ofertate cu modelul UPS existent.

- Cerințe tehnice minime obligatorii

| Nr. | Specificația tehnică deplină solicitată | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul de putere APM 30 kW POWER MODULE, sau echivalent compatibil cu sistemul UPS Liebert APM 30–150 kW. Livrarea, montarea, instalarea și conectarea vor fi realizate conform cerințelor tehnice ale producătorului, cu actualizarea sistemului UPS la ultima versiune de firmware disponibilă. | 6 buc |
| 2 | Modul STATIC BYPASS MODULE, sau echivalent compatibil cu sistemul UPS Liebert APM 30–150 kW. Livrarea, montarea, instalarea și conectarea vor fi realizate conform cerințelor tehnice ale producătorului, cu actualizarea sistemului UPS la ultima versiune de firmware disponibilă. | 2 buc |

- Condiții de livrare

  - Echipamentele livrate nu vor depăși 12 luni de la data fabricării până la data livrării.

  - Echipamentele livrate vor fi noi, originale, și nu vor fi recondiționate sau reutilizate.

  - Furnizorul va asigura livrarea echipamentelor la adresa Beneficiarului, inclusiv montarea, instalarea, conectarea și punerea în funcțiune, în conformitate cu cerințele producătorului și ale Beneficiarului.

  - Furnizorul va asigura toate materialele, accesoriile și elementele necesare pentru montarea, instalarea și conectarea echipamentelor.

  - Montarea, instalarea și conectarea echipamentelor vor fi executate exclusiv de către ingineri certificați și autorizați în domeniu.

  - În procesul de montare, instalare și conectare vor fi respectate toate actele normative privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor.

  - Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și testarea funcțională a echipamentelor.

  - Lucrările de montare, instalare și conectare vor fi executate în regim online al Centrului de Date, fără afectarea, deconectarea sau sistarea infrastructurilor inginerești și a infrastructurii TIC.

- Condiții de garanție

  - Perioada de garanție pentru echipamente va fi de minimum 24 luni de la data punerii în funcțiune și va include reparația sau înlocuirea componentelor defecte.

  - Furnizorul va asigura asistență tehnică în perioada de garanție, pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, în termen de maximum 4 ore de la notificarea Beneficiarului.

  - La solicitarea Beneficiarului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor putea fi executate și în afara orelor de program sau în zilele nelucrătoare.

  - În perioada de garanție, furnizorul se obligă să asigure înlocuirea componentelor defecte în termen de maximum 36 ore de la constatarea defecțiunii.

- Cerințe față de ofertant

  - Ofertantul trebuie să prezinte autorizație de la producător (MAF) sau să prezinte alte document relevante oficial de autorizare.

  - Ofertantul trebuie să demonstreze implementarea a minimum 2 proiecte similare cu echipamente UPS de capacitate comparabilă.

  - Ofertantul trebuie să dețină personal tehnic certificat și autorizat de producător pentru instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, mentenanța și repararea echipamentelor similare.

- Documente obligatorii în ofertă

  - Fișă tehnică oficială a produsului;

  - Certificat de conformitate;

  - Certificat de garanție;

  - Declarație privind termenul de fabricație;

  - Documente ce confirmă autorizarea producătorului.