CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Servicii de examinare vizuală a elementelor constructive a coșurilor de fum

| Nr. lot | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Examinarea vizuală a coșurilor de fum |  |  | 100.000,00 |
| 1.1 | Examinarea vizuală a coșului de fum din beton armat H=180 m, de la Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3. | complect servicii | 1 |  |
| 1.2 | Examinarea vizuală a coşului de fum din beton armat H=180 m, de la Sursa 2 str. Vadul lui Vodă, 5 | complect servicii | 1 |  |
| Lot 2 | Servicii de măsurători geodezice |  |  | 50.000,00 |
| 2.1 | Servicii de măsurători geodezice la coșului de fum H=180 m, de la Sursa 1 și coșului de fum H=180 m de la Sursa 2 pentru determinarea înclinației | complect servicii | 2 |  |
|  |  |  |  | 150 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Descrierea generală:

| Nr. ord. | Denumirea obiectului | Anul dării în exploatare | Date generale a coșurilor de fum | Elementele componente supuse examinării vizuale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Coș de fum Sursa nr.1 -Coș de fum Sursa nr.2 | an. 1976 an. 1976 | Materialul de alcătuire – beton armat; Zidărie de protecție pe partea interioara; Elemente metalice a scării si platformelor la partea exterioară; Dimensiuni: Înălțimea – 180 m; Diametru exterior la partea inferioară – 18 m; Diametru exterior la partea superioară – 7,2 m. | - Corpul cosului de fum din beton armat monolit (partea exterioară); - Captuseala interioara din zidarie de cărămidă; - Scara și platformele metalice exterioare; - Capacul radial din fontă amplasat pe partea superioară a coșului de fum; - Elementele mealice de preluare a descarcărilor electrice; |

2.2. Termenul de prestare a serviciilor:

Lot 1 pct. 1.1 -         până la 31 octombrie 2025.

Lot 1 pct. 1.2 -          până la 31 octombrie 2025.

Lot 2 -                      până la 31 octombrie 2025.

- SERVICIILE CONTRACTATE

3.1 Lucrări necesare de executat conform lotului nr. 1

3.1.1 Examinarea vizuală a elementelor constructive se va desfășura prin implicarea a cel puțin unui alpinist utilitar cu experiență care va fi instruit să preia caracteristicile tehnice a defecțiunilor probalile. De a asemenea va fi necesar de executat fotografii într-un număr corespunzator dar nu mai puțin de 30 unități pe coș de fum. Fotografiile vor fi prezentate atât în format electronic cât și imprimate pe foi A4 care vor fi reprezentate pe cel puțin jumătate din formatul A4, color. Pe verso coalei fotografice se va prezenta următoarele informații:

a) denumirea elementului constructiv, cota, etc;

b) descrierea defecțiunii, parametri geometrici, dimensiuni caracteristice;

b) stabilire posibilă a unor elemente lipsă.

3.1.2 Toate informațiile vor fi prezentate sub formă de raport de examinare vizuală și va fi semnat și aplicată ștampila de către un responsabil tehnic atestat pentru domeniile: construcții civile; construcții industriale și agrozootehnice.

3.2 Lucrări necesare de executat conform lotului nr. 2

3.2.1 Realizarea măsurătorilor se va realiza cu aparataj geodezic (certificat metrologic) în vederea determinării înclinației corpului coșului de fum față de axa verticală exprimat în unități metrice. Masurătorile trebuie executate pe cel puțin 2 direcții diametral opuse și de stabilit care este direcția cu cea mai mare valoare de înclinare posibilă. De asemenea se va elabora schema de prezentare a înclinării în transpunere cu schema geometrică a obiectului.

3.2.2 Toate datele despre masurătorile geodezice vor fi prezentate sub formă de raport tehnic (în 2 exemplare) care va fi semnat și aplicate stampilele specialiștilor calificați.

3.2.3 În raportul tehnic se va prezenta o declarație cu faptul că informațiile tehnice prezentate sunt veridice.

3.3 Documentația  tehnico-normativă  ce reglementează efectuarea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta  va  conţine:

4.1 Graficul de realizare a serviciilor;

4.2 Copia de pe certificatul de atestare tehnico-profesională a responsabilului tehnic atestat pentru domeniile: construcții civile; construcții industriale și agrozootehnice;

4.3 Copia de pe contracte similare de prestare a serviciilor pentru serviciile solicitate la lotul nr. 2

4.4 Copia de pe certificatele metrologice pentru aparatajul geodezic care va fi utilizat la obiectele în cauză.