Anexa nr. 1

Bloc de alimentare și încărcare

Blocurile de tensiune, sunt concepute pentru a furniza curent redresat dispozitivelor de automatizare, control și protecție a releelor ​​proiectate pentru o tensiune nominală de 110 sau 220 V sau pentru încărcarea bateriilor condensatoare, tensiune de încărcare 400 V. Blocurile au o putere de ieșire 100 W în modul pe termen lung și 200 W în modul pe termen scurt.

Sunt conectate la transformatoare de tensiune de măsurare sau la un circuit de transformatoare auxiliare.

Versiunea climatică (UHL, 4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 40 până la plus 40˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90, cu sarcini de vibrație cu o accelerație maximă de 0,25 g în intervalul de frecvență de la 5 la 100 Hz.

Gradul de protecție a carcasei blocurilor și terminalelor este IP00 conform GOST 14255 - 69.

Tensiunea nominală de intrare, V: 	100, 105, 110, 115, 121, 127, 200, 210, 220,230, 242, 254;

Tensiune nominală de ieșire, V: 		110, 220;

Frecvența nominală a blocurilor, Hz: 	50;

Tensiune de încărcare, V:			400;

Timp de încărcare pentru condensatori cu o capacitate de 200 μF, ms: 		nu mai mult de 70

În modul pe termen lung, unitatea poate rezista la 110% din tensiunea nominală de intrare la o rezistență de sarcină admisă pe termen lung, Ohm:

la setarea tensiunii de ieșire 110 V: 		150;

la setarea tensiunii de ieșire 220 V: 		600;

Capacitatea maximă a condensatoarelor încărcate, µF: 	2000;

Unitatea are un releu pentru monitorizarea stării de integritate a circuitului de încărcare.

Tensiunea de răspuns a releului de control nu este mai mare de 70% din tensiunea nominală de intrare la setarea tensiunii de ieșire de 220 V.

Puterea de rupere a contactului de deschidere a releului este de cel puțin 30 W la o tensiune de la 24 la 250 V sau la un curent de 1 A.

Consumul de energie, VA:

în modul bloc de încărcare:						nu mai mult de	 20

în modul de alimentare când nu există sarcină la setarea tensiunii de ieșire 110 V:	 nu mai mult de 5

în modul de alimentare când nu există sarcină la setarea tensiunii de ieșire de 220 V: nu mai mult de 20

la sarcina admisă pe termen lung:					nu mai mult de 200

la sarcina maximă admisă: 						nu mai mult de	400

Greutatea blocurilor BPZ-401, kg: 						nu mai mult de 	9

Toate părțile blocurilor sunt montate pe o bază metalică rezistentă mecanic și acoperite cu o carcasă.

Proiectate după metoda de conectare a conductoarelor externe: față.

Anexa nr. 2

Bloc de alimentare pentru dispozitive de protecție și automatizare cu relee cu microprocesor din circuitele de curent și tensiune

Pentru utilizarea în circuitele secundare a dispozitivelor de distribuție 6-110 kV cu curent operativ alternativ de funcționare și oferă o tensiune de alimentare cu curent continuu garantată pentru dispozitivele PRA.

Furnizează alimentarea dispozitivelor de automatizare și protecție a releelor ​​cu tensiune de curent continuu de la circuitele de tensiune de funcționare alternativă și/sau de la circuitele de curent alternativ.

Oferă o tensiune de alimentare garantată pentru protecția releelor ​​și dispozitivelor de automatizare în timpul căderilor profunde ale tensiunii de alimentare operative în timpul scurtcircuitelor apropiate.

Ca rezervare pentru circuitele de deconectare ale întrerupătoarelor de înaltă tensiune folosind un modul de deșuntare a curentului.

Asigură dispozitivele PRA la scăderi și întreruperi ale tensiunii de alimentare în circuitele operative de curent.

Putere maximă de ieșire, W:				60;

Frecvența nominală, Hz: 					50;

Tensiunea nominală de intrare atunci când este conectată la circuite:

- transformator de tensiune de măsură, V	:	100;

- transformator auxiliar, V:			220;

Tensiune nominală de ieșire DC, V: 			220;

Curentul alternativ nominal al transformatoarelor de curent de măsurare, A: 	5;

Rezistența termică a circuitelor curentului alternativ:

- pe termen scurt timp de 1 s, A:			500;

- scurt timp de 3 s, A:				250;

- lung, A:					25;

Numărul de canale de deșuntare	:			 2;

Curentul maxim de deșuntare pentru 1 s, A: 		150;

Numărul de intrări discrete de control de deșuntare:				 1;

Tensiunea de funcționare fiabilă a unei intrări discrete, V: 				160;

Tensiunea de nefuncționare sigură a unei intrări discrete, V: 			130;

Intervalul permis de modificări ale tensiunii de intrare:

- pentru intrare 220 V:				176-264;

- pentru intrare 100 V:				80-120;

Domeniul permis de modificări ale tensiunii de intrare:

- când este alimentat de la o intrare de 220 V: 	170-290;

- când este alimentat de la intrarea de 100 V: 	170-290;

Nivelul permis de pulsare a tensiunii de ieșire, nu mai mult de %: 			12;

Tensiunea maximă de ieșire atunci când este alimentată de un transformator de curent,  nu mai mult de, V: 240

Puterea maximă de ieșire atunci când este alimentată de la circuite de tensiune:

- de la o intrare (U1 sau U2), W:			30;

- de la două intrări (U1 și U2), W:			60;

Dimensiunile de gabarit ale aparatului LxPxH, mm: 	228x140x178,5;

Greutatea dispozitivului, kg:				7.

Anexa nr. 3

Bloc de cleme

Pentru conectarea si ramificarea conductoarelor din cupru, aluminiu, aliaje de aluminiu in circuite electrice de curent alternativ cu frecventa de 50 Hz cu tensiune pana la 660V si curent continuu pana la 440V.

Tipul folosirii:				intermediar;

Tensiune, curent: 			~660V, -440V/25A;

Numărul de cleme în bloc:		10;

Secțiunea transversală și materialul conductorului conectat, mm2: 	Cu/ Al 		0,35…4,0/ 2,5…4,0;

Diametru șurub de contact: 		M4;

Conectare terminal:			șurub la șurub;

Culoare: 				negru;

Tipul de agățare pe bara DIN:		universală.

Anexa nr. 4

Releu static cu temporizare

Releele sunt destinate utilizării în echipamente industriale în diverse scopuri, pentru a obține întârzieri în automatizări industriale și circuite de protecție a releelor.

Curent nominal, A: 							5

Curentul minim de funcționare corespunzător curentului nominal:		2,5; 5

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea de proiectare mecanică versiunea M39 conform GOST 17516-90. Releul este rezistent la sarcini multiple de șoc care durează de la 2 la 20 ms cu o accelerație maximă de 3 g.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz 50

Tensiunea nominală la curent operativ continuu, V:	220

Cu acționare la alimentarea (подача) cu tensiune de alimentare;

Gama de ajustare a setărilor de întârziere, s:			0,1-30min

Clasa de precizie:						5

Mod de reglare a setărilor:					în trepte

Pasul setărilor, s:						(0,1 – 0,3)

Contacte de ieșire:

Comutare cu acționare instantanee:			1

Alunecare cu temporizare:				1

Final de închidere cu temporizare:			1

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250V :

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,02 s, curent nu mai mult 1, W             30

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 04, curent nu mai mult 4A, VA           250

Rezistență electrică la uzură, cicluri 		1000000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe: spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		98 x 147 x 137

Greutate, kg, nu mai mult:			1,0

Releul este realizat folosind o bază microelectronică modernă. Elementele de circuit sunt instalate pe plăci de circuite imprimate, care sunt plasate în interiorul unei carcase constând dintr-o bază și o carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 5

Releu de temporizare pe bază de curent

Releul este destinat utilizării în circuite de protecție pentru sistemele staționare și obiecte pe curent alternativ de funcționare pentru a obține temporizări reglabile și este conectat direct la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent de măsurare.

Curent nominal, A: 							5

Curentul minim de funcționare corespunzător curentului nominal:		2,5; 5

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică versiunea M4 conform GOST 17516-90. Releul este rezistent la cutremure din punct de vedere seismic cu o intensitate de 9 puncte conform MSK-64.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz 50

Gama de ajustare a setărilor de întârziere, s:			0,1-12,7

Clasa de precizie:						1,5/0,5

Mod de reglare a setărilor:					în trepte

Pasul setărilor, s:						0,1

Contacte de ieșire:

Temporar închise:					2

Final de închidere:					1

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 242 V :

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,02 s, curent nu mai mult 0,23A, W     50

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 04, curent nu mai mult 0,5A, VA           110

Rezistență electrică la uzură, cicluri 		200000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe: spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		118 x 147 x 168

Greutate, kg, nu mai mult:			2

Releul este realizat folosind o bază microelectronică modernă. Elementele de circuit sunt instalate pe plăci de circuite imprimate, care sunt plasate în interiorul unei carcase constând dintr-o bază și o carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 6

Releu simplu de protecție pentru linii de 6-10 kV

Curent maximal bifazat

Destinat utilizării în protecția cu relee și circuitele de automatizare. Poate fi folosit pentru a înlocui releele electromecanice. Funcționare la temperaturi ambientale de la -40°C la +50°C, îndeplinind cerințele GOST 3698-82.

Alimentarea pentru funcțiile de protecție de bază este furnizată de la curentul de intrare.

Alimentarea de funcționare 220 V (AC/DC).

Funcții de bază

- SCR cu o întârziere de 70–100 ms sau 150–200 ms, selectabilă de pe panoul frontal;

- PMC  cu caracteristici de răspuns independente și două dependente;

- posibilitatea blocării SCR de pe panoul frontal sau de la distanță;

- RAR;

- Deconectare de la DASF;

Clasa de precizie 				5

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:	0,9

Rezistență mecanică la uzură, cicluri 		1000000

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		195 x 130 x 125

Greutate, kg, nu mai mult:			2,5

Anexa nr. 7

Releu electromecanic de curent maxim

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		10;

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

- închidere: 				1;

- deschidere: 				1;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:

- la setarea minimă a scării:		0,85;

- la alte setări de scară:			0,8;

Curent admisibil pe termen lung pe înfășurările bobinei, A:				1,1 In;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 0,5, VA: 	300;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 		2500;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 158;

Dimensiunile generale, de instalare și de conectare ale releului, mm:

80/130 (prin lamele) intre bornele de fixare, pe verticala;

47 intre bornele clemelor, pe orizontala;

Montarea firelor la cleme, bilaterala;

Greutate, kg, nu mai mult:			0,7.

Anexa nr. 8

Releu electromecanic de curent maxim

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		6;

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

- închidere: 				1;

- deschidere: 				1;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:

- la setarea minimă a scării:		0,85;

- la alte setări de scară:			0,8;

Curent admisibil pe termen lung pe înfășurările bobinei, A:				1,1 In;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 0,5, VA: 	300;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 		2500;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 158;

Dimensiunile generale, de instalare și de conectare ale releului, mm:

80/130 (prin lamele) intre bornele de fixare, pe verticala;

47 intre bornele clemelor, pe orizontala;

Montarea firelor la cleme, bilaterala;

Greutate, kg, nu mai mult:			0,7.

Anexa nr. 9

Releu electromecanic de curent maxim

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		2;

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

- închidere: 				1;

- deschidere: 				1;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:

- la setarea minimă a scării:		0,85;

- la alte setări de scară:			0,8;

Curent admisibil pe termen lung pe înfășurările bobinei, A:				1,1 In;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 0,5, VA: 	300;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 		2500;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 158;

Dimensiunile generale, de instalare și de conectare ale releului, mm:

80/130 (prin lamele) intre bornele de fixare, pe verticala;

47 intre bornele clemelor, pe orizontala;

Montarea firelor la cleme, bilaterala;

Greutate, kg, nu mai mult:			0,7.

Anexa nr. 10

Releu electromecanic de curent maxim

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		20;

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

- închidere: 				1;

- deschidere: 				1;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:

- la setarea minimă a scării:		0,85;

- la alte setări de scară:			0,8;

Curent admisibil pe termen lung pe înfășurările bobinei, A:				1,1 In;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 0,5, VA: 	300;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 		2500;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 158;

Dimensiunile generale, de instalare și de conectare ale releului, mm:

80/130 (prin lamele) intre bornele de fixare, pe verticala;

47 intre bornele clemelor, pe orizontala;

Montarea firelor la cleme, bilaterala;

Greutate, kg, nu mai mult:			0,7.

Anexa nr. 11

Releu electromecanic de curent maxim

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		50;

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

- închidere: 				1;

- deschidere: 				1;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:

- la setarea minimă a scării:		0,85;

- la alte setări de scară:			0,8;

Curent admisibil pe termen lung pe înfășurările bobinei, A:				1,1 In;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

- în circuite de curent alternativ cu un factor de putere de cel puțin 0,5, VA: 	300;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 		2500;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 158;

Dimensiunile generale, de instalare și de conectare ale releului, mm:

80/130 (prin lamele) intre bornele de fixare, pe verticala;

47 intre bornele clemelor, pe orizontala;

Montarea firelor la cleme, bilaterala;

Greutate, kg, nu mai mult:			0,7.

Anexa nr. 12

Releu electromecanic de curent maxim cu temporizare dependentă

Releele sunt destinate utilizării în circuitele de protecție și automatizare cu relee ale sistemelor de alimentare ca dispozitiv care răspunde la o creștere a curentului.

curent maxim de reglare, A: 		10;

setări asupra curentului de funcționare al elementului de inducție ,A: 	4;5;6;7;8;9;10;

setări ale temporizării, s:			1 – 4  (la In*10 al elementului de inducție);

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Frecvența nominală, Hz: 				50;

Numărul de contacte:

Un contact comutator fără întreruperea circuitului;

Clasa de precizie: 				5;

Coeficientul de întoarcere, nu mai puțin de:	0,8;

Șuntarea și deșuntarea circuitului de comandă, nu mai mult de, A: 		150;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 1 A;

Rezistență mecanică la uzură, cicluri: 		630;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (cu șurub sau știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		245x149x155

Greutate, kg, nu mai mult:			2,9

Anexa nr. 13

Releu electromecanic de curent diferențial

Releul este conceput pentru protecția diferențială a unei faze a transformatoarelor de putere, autotransformatoarelor și generatoarelor de curent alternativ.

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului:				 minus 10 plus 55˚C;

Versiunea mecanică versiunea M39, conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14254-2015.

Timpul de răspuns al releului este de trei ori mai mare decât curentul de răspuns, s:	0,04;

Coeficientul de fiabilitate, nu mai puțin de:

- la setarea cu In*5 a curentului de operare:			1,35;

- la setarea cu In*2 a curentului de operare:			1,2;

Intervalul curenților de acționare, A:

- Înfășurarea de lucru:						2,87 – 12,5;

- Înfășurarea de lucru	în serie cu înfășurarea de egalare:	1,45 – 12,5;

Capacitatea de comutare a contactelor releului la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de cel mult 2 A:

- în circuite de curent continuu cu o constantă de timp de cel mult 0,005 s, W:	 60;

Rezistență electrică la uzură, cicluri: 					1250;

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe: spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:					179x218x190

Greutate, kg, nu mai mult:						3,5

Anexa nr. 14

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Curent nominal, A	0,5

Tipul curentului		continuu

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 15

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Curent nominal, A	0,05

Tipul curentului		continuu

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 16

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Curent nominal, A	0,01

Tipul curentului		continuu

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 17

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Curent nominal, A	0,016

Tipul curentului		continuu

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 18

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent alternativ cu frecvența de 50 HZ .

Curent nominal, A	0,16

Tipul curentului		alternativ

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 19

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Curent nominal, A	1,0

Tipul curentului		continuu

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă.

Anexa nr. 20

Releu electromecanic de semnalizare

Releul de semnalizare este destinat utilizării ca indicator al funcționării circuitelor de protecție și automatizare: în circuite curent continuu .

Tensiunea nominală, V		220

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40, iar clemele de contact pentru conectarea conductorilor externi sunt IP00 conform GOST 14255-69.

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Capacitatea de comutare a contactelor fără resetare automată la curenți de până la 2 A, nu mai mult:

- în circuitele de curent continuu cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s, W   50

Comutarea rezistenței la uzură a contactelor fără auto-resetare (cu o sarcină pe contactele de închidere), cicluri, nu mai puțin   		250

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin	5000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		66 x 66 x 115

Greutate, kg, nu mai mult:			0,55

Toate elementele circuitului releului sunt montate  pe o bază și o au carcasă transparentă detașabilă

Anexa nr. 21

Releu electromecanic de semnalizare

Releul este folosit pentru a semnala o stare de urgență în circuitele de curent continuu cu tensiune de până la 220V și sunt utilizate în dispozitive de automatizare.

Tipul curentului		alternativ

Curent nominal, A	0,1

Tensiunea nominală, V	220

Frecvența, HZ		50

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (3)

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Rezistența înfășurării, Ohm	17,3...19,9

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (șurub);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		94 x 42 x 42

Greutate, kg, nu mai mult:			0,17

Anexa nr. 22

Releu electromecanic de semnalizare

Releul este folosit pentru a semnala o stare de urgență în circuitele de curent continuu cu tensiune de până la 220V și sunt utilizate în dispozitive de automatizare.

Curent nominal, A	0,01

Tipul curentului		continuu

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (3)

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Rezistența înfășurării, Ohm	1950...2290

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (șurub);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		94 x 42 x 42

Greutate, kg, nu mai mult:			0,17

Anexa nr. 23

Releu electromecanic de semnalizare

Releul este folosit pentru a semnala o stare de urgență în circuitele de curent continuu cu tensiune de până la 220V și sunt utilizate în dispozitive de automatizare.

Curent nominal, A	0,1

Tipul curentului		continuu

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (3)

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Rezistența înfășurării, Ohm	1950...2290

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (șurub);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		94 x 42 x 42

Greutate, kg, nu mai mult:			0,17

Anexa nr. 24

Releu electromecanic de semnalizare

Releul este folosit pentru a semnala o stare de urgență în circuitele de curent continuu cu tensiune de până la 220V și sunt utilizate în dispozitive de automatizare.

Tipul curentului		continuu

Tensiunea nominală, V	220

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Gradul de protecție al carcasei releului este IP40

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (3)

Numărul de contacte (la starea inițială, contactele și indicatorul de acțiune revin manual):

Închidere 	1

Deschidere 	1

Rezistența înfășurării, Ohm	30000...39000

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (șurub);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		94 x 42 x 42

Greutate, kg, nu mai mult:			0,17

Anexa nr. 25

Releu electromecanic intermediar cu 2 poziții

Releul este destinat utilizării în circuite de curent alternativ ca relee auxiliar.

Releele sunt realizate pe principiul polarizat.

Funcționarea armăturii într-o direcție sau alta are loc atunci când bobina este alimentată pentru un semiciclu de tensiune definit pentru fiecare direcție.

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului de la minus 10 până la plus 55˚C.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Grupa de proiectare mecanică M7 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 5 la 15 Hz cu o accelerație maximă de 3 g, în domeniul de frecvență de la mai mult de 15 Hz cu o accelerație maximă de 1 g.

Frecvența nominală, Hz 		50

Tensiunea nominală, V:		220

Tensiunea de acționare a releului, %, nu mai mult		80% Un

Timpul de răspuns al releului (timpul din momentul în care Un este aplicat bobinei releului până când contactul de închidere este închis), s, nu mai mult de 0,06

Contactele închise permit curentului să circule prin ele până la 5 A.

Capacitatea de comutare a contactelor releului, cu un curent de cel mult 2 A sau o tensiune de la 24 la 250 V putere:

- în circuite DC cu sarcină inductivă (a cărei constantă de timp nu este mai mare de 0,005 s), W 	50

- în circuite de curent alternativ (factor de putere de sarcină nu mai mic de 0,5), VA 		450

Rezistența la uzură la comutare, cicluri 								140.000

Rezistență mecanică la uzură, cicluri  								1 000000

Toate elementele circuitului releului sunt montate într-o carcasă formată dintr-o bază și o carcasă detașabilă.

Numărul de contacte

- deschidere	 	1

- închidere		1

- comutare		2

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		98 x 147 x 136

Greutate, kg, nu mai mult:			1.5

Anexa nr. 26

Releu electromecanic intermediar

Releul intermediar este destinate utilizării ca releu auxiliar:

În circuite de curent alternativ

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,25 g.

Frecvența nominală, Hz 50

Tensiunea nominală, V:		220

Tensiunea de acționare a releului, %, nu mai mult		70% Un

Tensiunea de întoarcere a releului, %, nu mai puțin	10% Un

Stabilitate termică 110% din tensiunea nominală.

Capacitatea de comutare a contactelor releului la tensiuni de la 24 la 250 V în circuite DC și AC, VA      500 (5A)

Curent de comutare minim la o tensiune de cel puțin 24 V, A 		0,01

Rezistența la uzură la comutare, cicluri 					10.000

Rezistență mecanică la uzură, cicluri					100.000

Toate elementele circuitului releului sunt montate într-o carcasă formată dintr-o bază și o carcasă transparentă detașabilă.

Numărul de contacte

- deschidere	 	1

- închidere		4

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		67 x 128 x 118

Greutate, kg, nu mai mult:			0,825

Anexa nr. 27

Releu electromecanic intermediar de curent cu contact puternic

Releul este destinat utilizării ca relee auxiliare în circuitele de curent alternativ de funcționare cu o frecvență de 50 Hz în circuitele de protecție a releelor ​​în cazurile în care capacitatea de comutare sau numărul de contacte ale releelor ​​principale este insuficient.

Versiunea climatică (UHL, 4) și categoria de plasare (4) conform GOST 15150-69.

Temperatura aerului înconjurător a aerului	de la minus 10 până la plus 55˚C.

Versiunea mecanică conform GOST 17516-90.

Nivel de securitate la umiditate a carcasei releului IP 40, iar a contactelor pentru conexiunile externe IP00, conform GOST 14255-69.

Grup de proiectare mecanică M39 conform GOST 17516.1-90, cu sarcini de vibrație în intervalul de frecvență de la 10 la 100 Hz cu o accelerație maximă de 0,5 g. Releul este rezistent seismic la cutremure cu o intensitate de 7 puncte conform MSK-64 la un nivel de instalare peste nivelul zero de 10 m.

Frecvența nominală, Hz 50

Releele sunt formate dintr-o bază și o carcasă.

Curentul de declanșare în funcție de metoda de conectare a secțiunilor înfășurării primare a transformatorului de saturație, A:

Numărul de contacte

- consecutiv (serie)	 	2 de închidere

- paralel			1 cu comutare fără întreruperea circuitului

Curent admisibil prin înfășurarea primară a unui transformator saturabil (cu conexiune paralelă a secțiunilor), A, nu mai puțin de:

- Îndelungat			10

- Timp de 4 s			150

Contactele de comutare de mare putere sunt capabile să manevreze și să demonteze un circuit de curent alternativ controlat la curenți de până la 150 A, dacă circuitul controlat este alimentat de un transformator de curent și rezistența sa totală la un curent de 3,5 A nu este mai mare de 4,5 Ω și la un curent de 50 A nu este mai mare de 1 .5 Ω.

Capacitatea de comutare a contactelor releului de putere redusă:

- în circuite de curent continuu (cu o constantă de timp de sarcină inductivă de cel mult 0,005 s) la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de 1 A, W, nu mai mult                                   50

- în circuite de curent alternativ (cu un factor de putere de cel puțin 0,5) la o tensiune de la 24 la 250 V sau un curent de 2 A, VA, nu mai mult			450

Rezistență la comutare la uzură, cicluri :

Contacte cu putere redusă				2500

Contacte cu putere mare				85

Rezistență mecanică la uzură, cicluri, nu mai puțin		12500

Proiectare după metoda de conectare a conductoarelor externe:  spate (știft);

Dimensiuni totale, mm, nu mai mult:		98 x 147 x 151

Greutate, kg, nu mai mult:			1,6

Anexa nr. 28

Lampă led de semnalizare

Sunt folosite pentru a înlocui lămpile cu incandescență standard în dispozitivele de distribuție de intrare, panouri electrice, dulapuri și alte echipamente electrice pentru a crește durata de viață și a crește fiabilitatea elementelor de sistem corespunzătoare, ca precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor economici și operaționali.

Tensiune de lucru, V: 					220;

Culoare strălucitoare:					alba;

Diametru montaj (pentru corpuri de iluminat), mm: 	27;

Consum de energie, W: 					1,1;

Intensitate luminoasă,:					mkd 50;

Tip de curent: 						Universal (alternant și continuu) / AC/DC;

Curent de funcționare, mA: 				5;

Tip contact: 						Surub (M3);

Tip de bec (lentila): 					Vopsit în culoarea strălucirii;

Carcasa: 						Plastic alb;

Forma becului (filtrul): 					Sferic;

Modul strălucire: 					Lumină constantă;

Grad de protecție împotriva influențelor externe: 		IP54, în conformitate cu GOST 14254-96;

Fixarea pe panou se face cu ajutorul unei piulițe.

Contactele fitingurilor sunt cu șuruburi.

Pragul de funcționare (tensiunea la care lampa începe să strălucească) este 140V;

Timpul garantat între defecțiuni este mai mare de 25.000 de ore;

Funcționare fără probleme la temperaturi ambientale de la –60°С la +60°С.

Anexa nr. 29

Lampă led de semnalizare

Sunt folosite pentru a înlocui lămpile cu incandescență standard în dispozitivele de distribuție de intrare, panouri electrice, dulapuri și alte echipamente electrice pentru a crește durata de viață și a crește fiabilitatea elementelor de sistem corespunzătoare, ca precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor economici și operaționali.

Tensiune de lucru, V: 					220;

Culoare strălucitoare:					roșu;

Diametru montaj (pentru corpuri de iluminat), mm: 	27;

Consum de energie, W: 					1,1;

Intensitate luminoasă,:					mkd 36;

Tip de curent: 						Universal (alternant și continuu) / AC/DC;

Curent de funcționare, mA: 				5;

Tip contact: 						Surub (M3);

Tip de bec (lentila): 					Vopsit în culoarea strălucirii;

Carcasa: 						Plastic alb;

Forma becului (filtrul): 					Sferic;

Modul strălucire: 					Lumină constantă;

Grad de protecție împotriva influențelor externe: 		IP54, în conformitate cu GOST 14254-96;

Fixarea pe panou se face cu ajutorul unei piulițe.

Contactele fitingurilor sunt cu șuruburi.

Pragul de funcționare (tensiunea la care lampa începe să strălucească) este 140V;

Timpul garantat între defecțiuni este mai mare de 25.000 de ore;

Funcționare fără probleme la temperaturi ambientale de la –60°С la +60°С.

Anexa nr. 30

Lampă led de semnalizare

Sunt folosite pentru a înlocui lămpile cu incandescență standard în dispozitivele de distribuție de intrare, panouri electrice, dulapuri și alte echipamente electrice pentru a crește durata de viață și a crește fiabilitatea elementelor de sistem corespunzătoare, ca precum și pentru îmbunătățirea indicatorilor economici și operaționali.

Tensiune de lucru, V: 					220;

Culoare strălucitoare:					verde;

Diametru montaj (pentru corpuri de iluminat), mm: 	27;

Consum de energie, W: 					1,1;

Intensitate luminoasă,:					mkd 36;

Tip de curent: 						Universal (alternant și continuu) / AC/DC;

Curent de funcționare, mA: 				5;

Tip contact: 						Surub (M3);

Tip de bec (lentila): 					Vopsit în culoarea strălucirii;

Carcasa: 						Plastic alb;

Forma becului (filtrul): 					Sferic;

Modul strălucire: 					Lumină constantă;

Grad de protecție împotriva influențelor externe: 		IP54, în conformitate cu GOST 14254-96;

Fixarea pe panou se face cu ajutorul unei piulițe.

Contactele fitingurilor sunt cu șuruburi.

Pragul de funcționare (tensiunea la care lampa începe să strălucească) este 140V;

Timpul garantat între defecțiuni este mai mare de 25.000 de ore;

Funcționare fără probleme la temperaturi ambientale de la –60°С la +60°С.

Anexa nr. 31

Eticheta din plastic (Plastic label)

Eticheta din plastic (PVC):				pentru marcarea dispozitivelor;

Cartela, alb (RAL 9010), neetichetat;

poate fi etichetata cu: 					THERMOMARK CARD;

tip montaj: 						adeziv,(rezistență adeziv – 50 ani);

Număr etichete individuale: 				27;

înălțime câmp text: 15 mm,

lățime câmp text: 35 mm;

Rezistență la ștergere:					DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1);

Unitatea de ambalare:					10 buc.

Anexa nr. 32

Eticheta din plastic (Plastic label)

Eticheta din plastic (PVC):				pentru marcarea dispozitivelor;

Cartela, alb (RAL 9010), neetichetat;

poate fi etichetata cu: 					THERMOMARK CARD;

tip montaj: 						adeziv,(rezistență adeziv – 50 ani);

Număr etichete individuale: 				27;

înălțime câmp text: 15 mm,

lățime câmp text: 49 mm;

Rezistență la ștergere:					DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1);

Unitatea de ambalare:					10 buc.

Anexa nr. 33

Eticheta din plastic (Plastic label)

Eticheta din plastic (PVC):			pentru marcare conductor;

Cartela, alb (RAL 9010), neetichetat;

poate fi etichetata cu: 				THERMOMARK CARD;

tip de montare: 					push-on;

diametrul conductorului: 			1,5 ... 14 mm;

Număr de plăci individuale: 			42;

înălțime câmp text: 4 mm,

lățime câmp text: 30 mm;

Rezistență la ștergere:				DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1);

Unitatea de ambalare:				10 buc;

Temperatura de exploatare: 			-30 ....+80.

Anexa nr. 34

Suport de marcare a conductoarelor (Port tila)

Eticheta din plastic (PVC):				pentru marcare conductor;

transparent, neetichetat;

tip de montare: 						push-on;

diametrul conductorului: 				2 ... 4 mm;

Număr de plăci individuale: 				42;

înălțime câmp text: 4 mm,

lățime câmp text: 30 mm;

Unitatea de ambalare:					500 buc.