Caiet de sarcini

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de execuție a instalației de ventilare în conformitate cu proiectul elaborat și conectarea nișei chimice de laborator cu exhaustare la rețelele inginerești de ventilare

Adresa: CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3), blocul administrativ

nr. Lotului:Suplimentul I la PMI_2023 Cat_E_Generare_I pct.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45331200-8 Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat | Lucrări de execuție a instalației de ventilare în conformitate cu proiectul elaborat și conectarea nișei chimice de laborator cu exhaustare la rețelele inginerești de ventilare | instalație | 1 | Conform devizului nr. 1 anexat și în conformitate cu proiectul 142/21-ÎV |  |
| Total Lotul 1 |  |  |  |  |  | 138200,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 138200,00 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Prezentul Caiet de sarcini conține cerințe tehnice privind achiziția lucrărilor de:

- confecționare și montare a sistemului de ventilare prin aspirație şi exhaustare conform proiectului elaborat;

- racordarea nișei chimice de laborator tip ЛАБ-1800 ШВТ-Н la sistemul de ventilare,

- punerea în funcțiune și darea în exploatare a sistemului de ventilare.

Amplasament: CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3), blocul administrativ, etajul 5, bir. 523 (încăperea Laboratorului Protecția Mediului, SPP)

Termenul de realizare a lucrărilor: 90 zile lucrătoare de la încheierea contractului subsecvent.

Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării şi să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei.

Conform normelor de securitate și sănătate în muncă, manipulările de gaze și vapori toxici, de reactivi ce fumegă în aer, precum și de majoritatea substanțelor care formează praf toxic, se vor executa obligatoriu, numai sub nișa.

Principiul de funcționare a nișei chimice: pentru a asigura izolarea mediului periculos, în incinta de lucru se realizează o presiune negativă în raport cu mediul exterior prin conectarea și acționarea unui sistem de exhaustare a aerului viciat.

În scopul asigurării condițiilor optime privind puritatea aerului s-a proiectat o instalație de ventilare care asigura evacuarea unui debit de aer viciat din incinta de lucru.

Conform proiectului aerul viciat este evacuat cu un ventilator radial de tip ВЦ-4-70-2,5К1  (D=1,05Dn; debitul de 1800 mc/h, Pv=650 Pa) cu motor electric N=750W, n=2900r/min.

Ventilatorul va fi instalat la etajul tehnic (cota +16,650), nișa chimică se află la etajul 5 (cota +13,200). Evacuarea aerului viciat va fi realizată prin grile de exhaustare la etajul tehnic.

Elementele principale ale sistemei de ventilație prin aspirație:

1) deschideri de extragere a aerului, dotate cu plase sau grătare de ventilație, prin care aerul este extras din

încăpere;

2) conducte, prin care aerul extras din încăpere, este transportat în camera de aspirație;

3) camera de aspirație, în care se instalează ventilatorul, motorul electric;

4) instalații de purificare a aerului (opțional);

5) mina de extragere a aerului, prin care aerul este aruncat în atmosferă;

6) instalații de reglare.

Execuția instalaţiei de ventilare cuprinde următoarele faze:

- executarea tubulaturii de ventilare și a pieselor speciale;

- aprovizionarea cu utilaje, subansambluri, aparatura etc.;

- montajul instalaţiei conform proiectului;

- racordarea nișei chimice de laborator tip ЛАБ-1800 ШВТ-Н la sistemul de ventilare;

- punerea în funcțiune și darea în exploatare (reglarea instalaţiei;  probarea elementelor din instalație;  verificarea eficacității globale a instalației)

- recepția instalaţiei de ventilare.

2. Informații şi proiectare.

Sistemul de ventilare va fi executat în conformitate cu proiectul anexat.

Abaterile și ajustările se vor coordona cu autorul de proiect (Serviciul Planificare și Organizare Mentenanță al „TERMOELECTRICA” S.A.)  în conformitate cu actele normative stabilite în Republica Moldova.

Antreprenorul trebuie să asigure personal de specialitate cu o  experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată pentru realizarea proiectului,  un diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare.

Instalarea echipamentelor va fi făcută numai cu respectarea specificațiilor fabricantului, cu utilizarea numai a acelor materiale incluse în accesorii sau ale altora cu aprobarea furnizorului / fabricantului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor:

Lucrările vor fi realizate cu materialele Antreprenorului. Lista materialelor este specificată în proiectul elaborat.

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale, aparataje şi mașini agrementate tehnic, care corespund prevederilor proiectului, standardelor de stat şi normelor interne de fabricaţie.

Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau echipamente fără avizul scris al proiectantului de specialitate.

Toate materiale și echipamentele (ventilator, atenuator de zgomot etc.) vor fi însoțite de certificatele de calitate (încercare) ale întreprinderii producătoare, fișele tehnice de detaliu conținând caracteristicile produsului și durata de viața în exploatare,  instrucțiunile de montare, probare, întreținere și exploatare a produsului, certificatele de garanție indicând perioada de timp în care se asigură realizarea caracteristicilor.

Înaintea punerii în operă, toate materialele, aparatele şi mașinile se vor supune unui control cu ochiul liber, pentru a se constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic şi calitativ (deformări sau blocări la aparataje, starea elementelor de îmbinare şi de racordare, funcționarea dispozitivelor de reglaj, forma pieselor şi elementelor speciale şi accesorii), se vor remedia defecțiunile respective sau se vor înlocui aparatele şi mașinile care nu pot fi aduse în stare corespunzătoare prin remediere.

Materialele găsite necorespunzătoare nu vor fi puse în lucru.

Durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor :

În 5 zile de la încheierea Contractului de către toate părțile, Antreprenorul are obligația de a transmite spre aprobare graficul de execuție a lucrărilor de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. Antreprenorul va începe execuția lucrărilor cât mai curând posibil după data de încheiere a contractului și va continua execuția lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.

Antreprenorul are următoarele obligații referitoare la calitatea lucrărilor:

- să execute lucrările numai în baza proiectului pus la dispoziție de Beneficiar;

- să sesizeze Beneficiarul asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în documentația de proiectare;

- să asigure nivelul de calitate al lucrărilor executate, printr-un sistem de management al calității propriu;

- să soluționeze orice neconformități, defecte sau erori apărute în execuția lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de supraveghetorul de proiect și cu acordul Beneficiarului;

- să utilizeze materiale, bunuri și echipamente certificate care îndeplinesc exigențele documentației de proiectare și ori de cate ori este nevoie să le înlocuiască dacă nu îndeplinesc criteriile prevăzute de documentația de execuție;

- să respecte proiectele tehnice și detaliile de execuție la nivelul de calitate prevăzut în documentația de proiectare;

- să remedieze pe proprie cheltuiala orice defect sau viciu constatat pe durata de execuție a Contractului și, după caz, în perioada de garanție prevăzută în Contract;

- să restaureze terenurile ocupate temporar la starea lor inițială după terminarea execuției lucrărilor, conform cerințelor Contractului, etc.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportul materialelor, echipamentelor şi componentelor de instalații se va efectua cu mijloace adecvate mecanizate acoperite, asigurate contra deteriorărilor datorate vibrațiilor, șocurilor, coroziunii, temperaturii, în concordanță cu indicațiile producătorului.

Materialele de instalații se vor păstra în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Materialele de instalații asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă, pe durata depozitării, se pot depozita în aer liber, în stive sau rastele, pe platforme sau balastre, special amenajate în acest scop, cu respectarea normelor de pază şi tehnică securităţii muncii.

Materialele ce pot fi deteriorate de agenții climatici (ex. rame cu jaluzele, ventilator, table etc.) se vor depozita sub șoproane şi vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilenă.

Materialele ce se deteriorează la umiditate, frig, căldură sau radiație solară se vor păstra în magazii închise. Foile de tablă se vor așeza orizontal pe grinzi de lemn în magazii sau șoproane. Se interzice așezarea foilor de tablă direct pe pământ.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de securitate și sănătate în  muncă și în așa fel încât acestea să nu se deterioreze și să nu se înregistreze accidente din rândul personalului manipulator. Se vă da o atenție deosebită materialelor casante sau ușor deformabile.

Pe parcursul executării lucrărilor de montare, instalare, racordare și punere în funcțiune, Antreprenorul se obligă să respecte integritatea sistemelor și a utilajului existent în nemijlocită vecinătate a locului de lucru aflat în posesia Beneficiarului.

În cazul necesității de a aduce careva modificări la construcția de rezistență sau aspectul exterior al edificiului, Antreprenorul este obligat să anunțe administrația „TERMOELECTRICA” S.A. și poate interveni doar după avizul pozitiv.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către Comisia de recepție conform Programului de verificare.

Înainte de predarea către beneficiar a instalaţiei de ventilare, se vor verifica, prin măsurări, caracteristicile tuturor aparatelor montate în instalație în poziție normală de lucru. De asemenea, se vor verifica, prin sondaj, caracteristicile gurilor de introducere, a gurilor şi dispozitivelor de aspirație, la un număr care va stabili de la caz la caz în funcţie de specificul instalaţiei.

După finalizarea lucrărilor de montaj, înainte de predarea către beneficiar, instalația de ventilare va fi verificată privind:

- corespondența cu prevederile proiectului, cu reglementările tehnice în vigoare;

- corespondența dintre caracteristicile echipamentelor prevăzute în proiect şi a celor instalate;

- corespondența dintre geometria instalaţiei proiectate şi a celei realizate;

- calitatea execuției;

- funcționarea elementelor componente;

- condiţiile necesare pentru pornirea instalaţiei;

- condiţiile necesare în vederea asigurării unei durate de serviciu cât mai îndelungate, în special la elementele supuse la șocuri, deformări, coroziuni, eroziuni etc.;

- condiţiile necesare în vederea asigurării măsurilor de tehnica securităţii, indicate în proiect şi în Norme generale de protecția muncii;

- condiţiile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

- nivelul de zgomot din încăperile ventilate.

La finisarea lucrărilor Antreprenorul va prezenta cartea tehnică a instalației (în care sa fie evidențiate cu cea mai mare precizie modul de execuție, eventualele modificări acceptate de beneficiar (proiectant), inclusiv marcarea lucrărilor), rapoarte de testare a echipamentului și pașaportul sistemei de ventilare.

Documentația finală include:

- Toate desenele corectate;

- Instrucțiuni de întreținere și operare pentru toate sistemele și subsistemele executate și interferențele dintre ele;

- Lista pieselor de schimb și lista furnizorilor;

- Cataloagele echipamentelor și cărțile tehnice incluzând toate instrucțiunile de  întreținere si operare;

- Lista tuturor echipamentelor montate cu specificarea parametrilor instalați.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul își asumă responsabilitatea pentru fiabilitatea sistemului în ansamblu și oferă declarația de propria răspundere privind garanția calității tuturor elementelor structurale ale sistemului de ventilație și lucrărilor de instalare/montare.

Antreprenorul răspunde de remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de garanție stabilită conform legislației RM.

Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii trebuie sa fie de maximum 3 zile lucrătoare de la sesizarea beneficiarului.

În perioada de garanție service-ul echipamentului și piesele ce se vor defecta se vor înlocui cu titlu gratuit.

Antreprenorul trebuie să asigure componente care să înlocuiască componentele defecte pe întreagă durată de reparație a echipamentului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiționare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibrațiilor

Nivelul de zgomot din încăperile ventilate trebuie să nu depășească 60 dB.

Conform proiectului sunt prevăzute soluții tehnice de protecție împotrivă zgomotului și vibrației.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Confecționarea canalelor de ventilare

Confecționarea canalelor şi tehnologiile de execuție a acestora se va face conform tehnologiilor proprii materialelor utilizate pentru execuție.

Pentru execuţia canalelor se vor utiliza numai materiale care pe partea de circulaţie a aerului au folii din inox sau sunt in totalitate din inox.

Rigidizarea canalelor de ventilare.

Tronsoanele drepte se vor rigidiza în funcție de forma şi dimensiunile secțiunii, precum şi de presiunea aerului în canal. Rigidizarea se va realiza prin sisteme agrementate.

Îmbinarea tronsoanelor şi a pieselor speciale

Îmbinarea canalelor şi a pieselor speciale se va face conform tehnologiilor proprii materialelor utilizate pentru execuţie.

Montarea canalelor de ventilare

Canalele de ventilare se vor monta în linie dreaptă orizontală sau verticală, fără săgeți sau devieri. Canalele de aer verticale nu vor avea abateri de la verticală mai mari de 2-3mm pe 1m înălțime.

Înainte de montarea pe poziție, se vor asambla la nivelul pardoselii sau al platformei de lucru, numărul maxim de tronsoane şi piese speciale alcătuind porțiuni de canal având forme şi lungimi determinate de condiţiile locale de pe șantier.

În alcătuirea porțiunilor de canal, asamblarea tronsoanelor se va face astfel încât falțurile longitudinale să fie dispuse alternat pentru a nu forma o cusătură continuă. La canalele rectangulare, îmbinările longitudinale prin falț se vor alterna de pe o față pe alta a tronsoanelor consecutive.

Susținerea canalelor de aer se va face cu elemente de susținere tipizate.

Montarea ventilatorului

Înainte de începerea montării, se vor efectua următoarele verificări ale ventilatorului şi motorului electric de acționare:

- corespondența dintre caracteristicile înscrise pe plăcuțele de identificare şi datele proiectului;

- controlul exterior general al stării echipamentului pentru a se identifica eventualele deteriorări produse în timpul transportului şi manipulărilor (deformări, slăbirea îmbinărilor cu șuruburi etc.);

- existența vaselinei de ungere la paliere şi lagăre;

- starea izolației motorului electric;

- existența dispozitivelor pentru întinderea curelelor, dispozitivelor de protecţie şi a instalaţiei de legare la pământ.

Agregatul ventilator-motor se va așeza pe poziție cu respectarea riguroasă a cotelor de amplasament indicate în proiect.

Înainte de fixarea definitivă pe poziție, se va regla orizontalitatea așezării ventilatorului şi motorului electric.

După asigurarea montării orizontale, se va verifica cu atenție echilibrarea rotorului, prin imprimare, cu mâna, a unei mișcări ușoare de rotație. Se va considera ca rotorul este bine echilibrat dacă se învârte ușor, dacă nu lovește sau nu freacă în părțile fixe ale mașinii şi dacă după 3-4 învârtiri succesive, rotorul se oprește liber în poziții diferite.

Etanșeitatea instalaţiilor de ventilare

Se vor lua măsurile necesare pentru limitarea pierderilor de aer prin neetanșeității (la îmbinările longitudinale, la îmbinările cap la cap ale elementelor de tubulatură, la îmbinările dintre tubulatură şi aparate, pe perimetrul ușilor de acces la camerele de aer, la capacele de vizitare, la punctele de măsurare etc.)

13. Lucrări de construcții aferente montării instalaţiilor

Nu este cazul.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu este cazul

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să fie asigurat în dotare  proprie sau în chirie cu  utilaje,  mijloace de transportare, cu  alte mijloace fixe şi dotări care sunt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări.

Apa, electricitatea și mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor vor fi asigurate de către Beneficiar.

16. Definiții

Ventilarea este procesul prin care intră (natural sau forțat) aer proaspăt în încăperi şi prin care, din încăperi se elimină (natural sau forțat) aerul poluat.

17. Cerinţe privind calculul costului

La  determinarea  costului   lucrărilor  se vor   lua   în   considerare  prevederile   Ordinului „TERMO-ELECTRICA” S.A.  nr. 52  din 30.03.2023 ”Cu privire  la determinarea  valorii  de deviz a lucrărilor  efectuate  de către  Antreprenori”.

( https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări (cheltuieli de transport, cheltuieli pentru materiale și echipamente necesare etc.)

Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea nr. 721/1996 | privind calitatea în construcții |
| 2 | NCM C.01.04-05 | Clădiri administrative. Norme de proiectare |
| 3 | NCM G.04.08 – 2006 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
| 4 | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 5 | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
| 6 | NCM E.04.02-2014 | Protecția contra zgomotului |
| 7 | СНиП 3.05.01-85 | Строительные нормы и правила. Внутренние санитарно-технические системы |
| 8 |  | Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85) |
| 9 |  | Instrucțiunile de montare, probare, întreținere și exploatare ale echipamentelor și produselor |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Experiența în domeniu;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Deținerea personalului calificat;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției.

20.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție pentru toate componentele sistemei de ventilare și pentru lucrările de montare/instalare va fi de  3 ani din data recepției finale.

- Existența unui service centru autorizat pentru repararea ventilatorului şi motorului electric;

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - de 5 zile.

Formularul de deviz nr. 1

Lucrări de execuție a instalației de ventilare în conformitate cu proiectul elaborat și conectarea nișei chimice de laborator cu exhaustare tip ЛАБ-1800-ШВТ-Н la rețelele inginerești de ventilare.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 blocul administrativ, bir. 523 (Laboratorul Protecția Mediului, SPP)

Lista cu cantitățile de lucrări

| nr. d/o | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrări tehnico-sanitare. Ventilare A1. |  |  |
| 1 | RpVC36B | Susținerea elastică a ventilatorului cu arcuri elicoidale (izolatoare de vibrație ДО-38) | buc. | 4 |
| 2 | RpVD04A | Confecționarea și montarea racordului flexibil din pânză hidrofugă cu flanșe din oțel cornier având perimetrul de 250 – 400 mm (inserție flexibilă d=250 mm) | buc. | 1 |
| 3 | RpVD04A | Confecționarea și montarea racordului flexibil din pânză hidrofugă cu flanșe din oțel cornier având perimetrul de 250 – 400 mm (inserție flexibilă rectangulară 175x175 mm) | buc. | 1 |
| 4 | RpVB01A | Confecționarea și montarea clapetei de reglare, fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, având perimetrul 800 – 1600 mm (regulator fluxului de aer d=250 mm) | buc. | 2 |
| 5 | RpVB02A | Confecționarea și montarea clapetei de reglare, fluture, montată pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, având perimetrul 1000 – 1600 mm (Clapeta antiretur pentru tubulatura rectangulara 500x250 mm) | buc. | 1 |
| 6 | RpVA02B | Confecționarea și montarea canalelor de ventilare drepte din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 -2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 – 1600 mm | m2 | 21,0 |
| 7 | RpVA02F | Confecționarea și montarea canalelor de ventilare drepte din tabla zincată sau aluminiu de 0,3 -2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 700 – 1600 mm | m2 | 2,75 |
| 8 | RpVA19C | Confecționarea și montarea coturilor din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 – 1600 mm | m2 | 1,68 |
| 9 | RpVA11C | Confecționarea și montarea coturilor din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 – 1,5 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 – 1600 mm | m2 | 4,66 |
| 10 | RpVA23C | Confecționarea și montarea ramificațiilor la canale din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 -2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 – 1600 mm (teu circular redus d=355x250mm) | m2 | 0,48 |
| 11 | RpVA25C | Confecționarea și montarea reducțiilor la canale din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 -2 mm grosime inclusiv, având perimetrul secțiunii circulare de 700 – 1600 mm | m2 | 0,49 |
| 12 | RpVA13C | Confecționarea și montarea reducțiilor la canale din tabla zincată sau aluminiu de 0,5 -1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 – 1600 mm | m2 | 1,32 |
| 13 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe gata confecționate cu perimetrul 800-2500 mm, montată pe zidărie | buc. | 1,00 |
| 14 | RpIC27A | Confecționarea și montarea suporturilor și dispozitivelor de susținere a ventilator | kg | 17,200 |
| 15 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă, vată minerală tip I sau tip P cusute pe o față, pe împletitură din sârmă zincată, confecționate pe șantier, având grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferință peste termoizolație sub 35 cm inclusiv | m2 | 31,70 |
| 16 | IzI21D | Protecția termoizolației la conducte prin înfășurare în mod de spirală cu folga aluminizată pe coturi și curbe | m2 | 31,70 |
| 17 | RCsB31S | Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca până la 500 cu multe straturi de armare, utilizând mașina cu foreza-carotă diamantată cu diametrul de 190 mm | buc | 1 |
| 18 | RCsB50A | Spargerea golurilor în pereți din beton armat clasa B15-B22 | m3 | 0,15 |
|  |  | - Montarea utilajului |  |  |
| 19 | RpVC01B | Montarea ventilatorului centrifugal, montat pe stelaj metalic | buc | 1 |
| 20 | RpVB18A | Montarea atenuatorului de zgomot rectangular cu perimetrul 1000 – 2000 mm | buc | 1 |
|  |  | - Costul utilajului |  |  |
| 21 | preț furnizor | Ventilator tip ВЦ-4-71-2,5 К1 | buc | 1 |
| 22 | preț furnizor | Atenuator de zgomot rectangular CP 500x250 | buc | 1 |
|  |  | - Lucrări de reglare-demarare |  |  |
| 23 | VD01A | Verificarea și punerea în funcțiune a instalației de ventilare | buc | 1 |
| 24 | 03-01-002-13 | Ventilator radial (centrifug), diametral sau de acoperiș, Nr până la 5 | 1 dispozitiv | 1 |
| 25 | 03-01-002-13 | Încercarea și reglarea sistemelor de ventilare și de condiționare a aerului la cerințele sanitaro-igienice (tehnologice) față de mediul aerian | 1 dispozitiv | 1 |
| 26 | 03-01-011-03 | Dispozitiv de reglare-închidere: regulator de consum de aer | 1 dispozitiv | 2 |
| 27 | 03-01-011-05 | Dispozitiv de reglare-închidere: supapa de reținere | 1 dispozitiv | 1 |